Техническое задание

(описание объекта закупки)

Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по электрическим испытаниям и электроизмерениям в электроустановках до 1кВ на зданиях (объектах) Раифского СУВУ.

Место оказания услуг: Здания (объекты) Заказчика:

- учебно-производственные мастерские,

- КПП№1,

- КПП№2,

- автогараж,

- КТП-0,4 кВТ,

- домик приезжих,

- банно-прачечная,

- ОБК,

- котельная,

- столовая,

- общежитие,

- школа,

- стройгруппа,

- склад

расположенные по адресу:

- 422537, Республика Татарстан, поселок Местечко Раифа, ул. Центральная д.1.

Согласно приложенной таблице

| № п/п | Наименование работ | Кол-во точек измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления заземляющего устройства (контура заземления) | 13 |
| 2 | Сопротивление изоляции электрооборудования до 1 кВ | 643 |
| 3 | Проверка наличие цепи между заземлителем и заземленными элементами | 549 |
| 4 | Проверка срабатывания автоматических выключателей, 1- полюсных | 300 |
| 5 | Проверка срабатывания автоматических выключателей, 3- полюсных | 126 |
| 6 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN | 143 |
| 7 | Проверка срабатывания УЗО | 30 |

Сроки (периоды) выполнения работ: В течение 3 рабочих дней, со дня, следующего после заключения контракта

Требования по качеству оказания услуг:

Оказание услуг по выполнению электрических испытаний (измерений) электроустановки проводить согласно ПУЭ, действующих ГОСТов, СНиПов.

Электролаборатория при проведении услуг по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несет всю полноту ответственности за:

- правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчетной схемы;

- полноту оказанных услуг;

- достоверности полученных результатов;

- соответствие отраженных в ведомости и наличествующих дефектов в электросети.

Технология и методы производства работ в полном соответствии с техническим заданием, стандартами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Электрические испытания (измерения) в электроустановках должны проводиться с соблюдением правил технической эксплуатации и правил технической безопасности электроустановок потребителей до 1000 В и работники должны иметь группу допуска не менее III. Услуги должны выполняться квалифицированными работниками, имеющими стаж работы по специальности; специализированные услуги должны выполняться аттестованными работниками, имеющими соответствующие удостоверения; представитель Исполнителя на время действия контракта должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество оказания услуг; рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, соответствующей рабочей одеждой с бирками, указывающими на принадлежность к подрядной организации, средствами индивидуальной защиты; Исполнитель должен нести полную ответственность за организацию и проведение работ, в том числе соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности. Исполнитель должен гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе оказания услуг по контракту.

Гарантийный срок на оказанные услуги в течение 1 месяца с момента подписания акта об оказании услуг.

Требования к условиям оказания услуг:

•	Услуги осуществляются в условиях действующего учреждения.

•	Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

•	Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

•	Исполнитель на момент заключения контракта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.

•	Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги, согласно условиям настоящего контракта.

•	Иные условия в соответствии с проектом контракта (прилагается к извещению о проведении запроса котировок)

Цели использования оказанных услуг:

- определение пригодности электроустановок Раифского СУВУ для дальнейшей технической эксплуатации в соответствии с действующими в настоящее время правилами и нормами ПУЭ и ПТЭЭП;

- обследование всех электроустановок;

- определение характеристик электроустановок;

- проверка соответствия электроустановок ПУЭ и ПТЭЭП;

- выявление дефектов в электросети.

Требования к безопасности оказываемых услуг:

Все услуги по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Персонал, выполняющий данные услуги, должен быть обучен и иметь соответствующие удостоверения (копии удостоверений, выписку о прохождении инструктажа по Охране труда и Пожарной безопасности). Приказ от организации о направлении работников для выполнения данных услуг предоставляется Заказчику.

Вся полнота ответственности при выполнении услуг на объектах за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»; государственным стандартам системы стандартов безопасности труда, утвержденным Госстандартом России; правилам безопасности, правилам устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим нормативам, санитарным правилам и нормам, утвержденным Минздравом России. Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Исполнитель. Безопасность оказываемых услуг согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и др. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований.

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Требования по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче оказанных услуг:

Исполнитель передает Заказчику за 1 (один) день до начала приемки комплект исполнительной документации на бумажных носителях. Исполнитель обязан передать Заказчику при завершении всех оказанных услуг Технический отчет с протоколами испытаний, оформленными в установленном порядке и включающими:

- копия свидетельства Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации электролаборатории;

-  протокол визуального контроля;

- протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;

- протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин;

- протокол проверки согласования параметров цепи «фаза–ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;

-  протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В.;

- протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО);

- ведомость дефектов.

Услуги по проведению электроиспытаний электроустановок помещений включают в себя:

- Визуальный осмотр электрооборудования (электрощитовые, распредщиты);

- Измерение сопротивления изоляции;

- Проверка надежности элементов заземляющих устройств;

- Измерения сопротивления растеканию тока заземлителя;

- Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами;

- Замер сопротивления цепи «фаза – ноль»;

- Испытание УЗО;

- Испытание автоматических выключателей;

- Оформление технического отчета и дефектной ведомости.

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |