

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk234935164]Оказание услуг по передаче показаний приборов учета ТЭ, техническому обслуживанию центрального теплового пункта и приточных систем.

1.	Предмет оказания услуг.
Техническое обслуживание теплосилового оборудования должно производиться в соответствии   с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила). 
Техническое обслуживание включает в себя выполнение работ, обеспечивающих исправное функционирование теплосилового оборудования, автоматики регулирования, оборудования узлов учёта тепловой энергии  в соответствии с указанными Правилами. 
[bookmark: _Hlk197502170]Условия работы – круглосуточная аварийная - бригада 2 человека.
Место оказания услуг: 
- г. Москва, ул. Волоколамское шоссе дом 9 стр.1, стр.2 – для технического обслуживания центрального теплового пункта и приточных систем.
- г. Москва, ул. Волоколамское шоссе дом 9 стр.1; ул. Астрадамская дом.1 корпус 4 – для передачи показаний приборов учета ТЭ.
Срок выполнения работ – 9 месяцев (с 01 августа 2026 года по 30 апреля 2027 года).

Общие требования к Исполнителю:
1. Исполнитель, принимающий на обслуживание системы и оборудование зданий Заказчика, должен иметь в своем штате необходимых квалифицированных специалистов для оказания услуг по техническому обслуживанию и соответствующее техническое оборудование для оказания услуг в соответствии с утвержденными нормами и правилами РФ.
2. В срок, не позднее трех рабочих дней после подписания контракта, до момента начала оказания услуг, Исполнитель обязан назначить ответственного за организацию оказания услуг на объектах Заказчика, выполнение требований правил охраны труда и пожарной безопасности командированным персоналом и его заместителя из числа штатного административно-технического персонала (руководителей и специалистов) и предоставить в адрес Заказчика заверенные копии приказа о таком назначении с приложением копий трудовых договоров или выписок из трудовых книжек.
3. В срок, не позднее трех рабочих дней после подписания контракта, до момента начала оказания услуг, Исполнитель обязан представить Заказчику сопроводительное письмо со списком командируемых в расположение Заказчика сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию по каждому роду деятельности, предусмотренной контрактом, с указанием имеющихся прав, мер ответственности и групп допуска по электробезопасности с приложением заверенных копий документов, подтверждающих имеющиеся права и допуски на каждого сотрудника, включая разрешения для работы на высоте с приложением списка контактных номеров телефонов, адресов электронной почты лиц, ответственных за исполнение условий контракта.
4. Ответственные сотрудники Исполнителя по соответствующему направлению деятельности, согласно спецификации услуг, должны быть аттестованы в комиссиях Ростехнадзора, иметь действующие удостоверения и протоколы о «Проверке знаний норм и правил работы в электроустановках» в качестве административно-технического персонала с гр. по электробезопасности не ниже IV до 1000В, удостоверения и протоколы «О проверке знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в качестве управленческого персонала и специалистов.
5. Квалификация ответственных сотрудников исполнителя должна быть подтверждена предоставлением в адрес Заказчика копий вышепоименованных документов, а так же заверенных копий удостоверений (протоколов) о проверке знаний требований охраны труда, удостоверений по пожарной безопасности и удостоверений о допуске к работам на высоте в срок, не позднее трех рабочих дней после подписания Контракта, до момента начала оказания услуг.
Заказчик рассматривает предоставленные Исполнителем документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.
После предоставления полного пакета требуемых квалификационных документов командируемого персонала Заказчику и согласовании сопроводительных писем со списками сотрудников, Исполнитель направляет командируемый персонал на объекты Заказчика для проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности в согласованное с Заказчиком время. Лица, не имеющие при себе соответствующих удостоверений по охране труда, к прохождению инструктажей и оказанию услуг допущены не будут.
6. Допускается привлечение Исполнителем к оказанию услуг по контракту субподрядчиков, при этом он несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
7. Сотрудники субподрядчика, непосредственно оказывающие услуги на объекте Заказчика, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к сотрудникам Исполнителя в настоящем описании объекта закупки, что должно подтверждаться предоставлением документов, предусмотренных описанием объекта закупки.
8. При оказании услуг сотрудники обязаны соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности, правила пожарной безопасности, действующие на объекте. Заказчик обеспечивает проведение всех необходимых инструктажей и допусков специалистов к работе с оформлением соответствующих документов. Ответственность за несоблюдение техники безопасности, лицами, привлекаемыми Исполнителем, для оказания услуг по контракту, в том числе, повлекшее наступление неблагоприятных последствий, несет Исполнитель.
9. Сотрудники будут допускаться на объект по предоставлению документа, удостоверяющего личность.
10. В случае изменения состава сотрудников Исполнителя и (или) субподрядчиков, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней, предоставив обновленный список, а также в случае появления новых лиц - соответствующие подтверждающие документы, предусмотренные настоящим описанием объекта закупки. Сотрудники, не указанные в списках Исполнителя, не будут допущены на объект.
11. В ходе оказания услуг, командированные сотрудники должны быть обеспечены всем необходимым для оказания услуг инвентарем, инструментом и расходными материалами, требующимися для их услуги, средствами индивидуальной защиты, сертифицированными в соответствии с действующим законодательством, радиотелефонной связью, спецодеждой.
12. С момента заключения контракта, в течение 3 рабочих дней Исполнитель совместно с Заказчиком обязан провести осмотр оборудования инженерных систем зданий, принимаемых на техническое обслуживание.
13. По результатам осмотра Заказчик и Исполнитель подписывают Акт приема-передачи в работу оборудования инженерных систем, с указанием выявленных замечаний и дефектов.
14. В случае выявления неисправностей дефектов инженерных систем, Исполнитель, в согласованные с Заказчиком сроки предоставляет дефектную ведомость по каждому замечанию или выявленному дефекту, устраняет выявленные неисправности по отдельному дополнительному соглашению, в согласованные сроки.
15. К началу оказания услуг по контракту Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику годовые и перспективные планы-графики оказания услуг - планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта (ППР) оборудования инженерных систем зданий с учетом результатов осмотров.
16. Не предоставление планов ППР в указанный срок не позволяет Исполнителю приступить к оказанию услуг.
17. При составлении планов-графиков оказания услуг, учесть необходимость замены оборудования, которое выработает свой ресурс на момент начала оказания услуг в соответствии с номинальным сроком службы, определенном производителями этого оборудования. 
18. Приобретение всех используемых и расходных материалов, необходимых для оказания услуг, производится за счет средств Исполнителя в объеме, не превышающем 5% от стоимости оказания услуг за весь период действия контракта, и входит в стоимость оказания услуг.
19. Все расходные материалы, запасные части и комплектующие, используемые при оказании услуг, поставляемые и используемые товары должны иметь соответствующие сертификаты качества, соответствия и т.п., должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ. Технологии оказания услуг должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей.
20. Исполнитель несет полную материальную ответственность:
- за отказы в работе инженерных систем теплового пункта и приточных установок, произошедшие по его вине, из-за неправильных действий при обслуживании оборудования, при производстве ремонтных работ на объекте;
- за отказы оборудования из-за неудовлетворительной организации технического обслуживания и ремонта, и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий;
- за отказы оборудования из-за низкого качества оказываемых услуг;
- за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и других нормативно-технических документов;
- за несвоевременное исполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) Российской Федерации.
21. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшил качество услуг.
22. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточную безаварийную, надежную и экономически выгодную эксплуатацию инженерного оборудования.
23. Повреждения аварийного характера, создающие опасность для окружающих, работающего персонала или приводящие к порче оборудования, к разрушению конструкций зданий или сооружений должны устраняться силами и за счет средств Исполнителя.
24. Исполнитель обязан участвовать в плановых и внеплановых осмотрах совместно с ответственными представителями Заказчика.
25. Исполнитель обязан давать техническое заключение о непригодности обслуживаемого оборудования к дальнейшей эксплуатации и составлять дефектные ведомости на оборудование, выработавшее свой эксплуатационный ресурс, имеющее 100% износ и подлежащее списанию.
26. Исполнитель в своей деятельности должен руководствоваться требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», предлагать внедрение энергосберегающих мероприятий, совместно с Заказчиком участвовать в организационных и технических мероприятиях, направленных на снижение показателей энергопотребления при сохранении полезного эффекта от их использования. При техническом обслуживании и ремонте. Исполнитель должен использовать оборудование и материалы повышенного класса энергосбережения (лампы накаливания в системе освещения не используются), сокращая потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении.
27. Исполнитель гарантирует предоставление объема и качества услуг в соответствии с требованиями настоящего описания.
28. По всем вопросам, связанным с оказанием услуг, Заказчик обращается к ответственному представителю Исполнителя. Заявки передаются по телефонам или по электронной почте, указанным в реквизитах контракта.
	
· Перечень, периодичность и объем оказываемых услуг по передаче показаний приборов учета ТЭ:

Таблица № 1 «Перечень и периодичность оказываемых услуг»
	№
п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность оказываемых услуг

	1
	- визуальный наружный осмотр прибора учета с целью выявления повреждений, неисправностей и нарушений в работе прибора, сохранность пломб, целостность предохранителей и соединительных кабелей;
- проверка работы счетного механизма на приборе учета;
- проверка работоспособности запорной арматуры для отключения фильтра прибора учета;
- протирка от пыли прибора, внешних поверхностей эл. щита и проводов;
- по результатам проведения наружного осмотра, при обнаружении недостатков в работе прибора учета предоставляется Заказчику акт о выявленных недостатках
	








Ежемесячно



	2
	Снятие и передача показаний основных контрольно-измерительных приборов учета тепловой энергии
(включает в себя:
- снятие и обработка показаний теплосчетчика при помощи GSM модема, переносного пульта, переносного компьютера, любым из перечисленных выше способов;
- анализ суточных и часовых архивных значений и сравнительный анализ теплопотребления с проектной нагрузкой;
- оказание консультативных услуг персоналу потребителя;
- формирование и отправка отчетов о теплопотреблении в теплоснабжающую организацию и Заказчику/Получателю по электронной почте.
 - не позднее 20 числа расчетного месяца сдает ведомость с показаниями потребленных ресурсов в МОЭК»; 
- не позднее 25 числа каждого месяца предоставляет Заказчику ведомости снятия показаний потребленных ресурсов с отметками о получении их в МОЭК.
	



Таблица № 2 «Перечень обслуживаемого оборудования»
	№ п/п
	Место оказания услуг
	Перечень обслуживаемого оборудования

	1
	г. Москва, Волоколамское шоссе д.9 стр. 1
	Тепловычислитель ВИС.Т
	1

	
	
	ПП-80
	2

	
	
	КТПТР-01
	2

	
	
	СГИ-20
	1

	2
	г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4.
	Тепловычислитель ВКТ-7
	1

	
	
	ПРЭМ-32
	3

	
	
	КТСП-Т
	2

	
	
	ПРЭМ-50
	1


            
На каждом объекте обслуживания установлен один узел учета тепловой энергии.
Отчеты о теплопотреблении необходимо направлять в отдел учета МОЭК, дублировать на электронную почту mashkin@mghpu.ru ежемесячно c 21 по 23 число, или по заявке Заказчика.


· Перечень, периодичность и объем оказываемых услуг по техническому обслуживанию центрального теплового пункта и приточных систем.


Правилами определены следующие виды обслуживания: 
- ежедневное (ТО-1), 
- еженедельное (ТО-2), 
- ежемесячное (ТО-3)
- ежегодное (СТО).
	


	
Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию.

	Перечень услуг по видам обслуживания приведён в таблице № 3:
	№
	Наименование услуг 
	Периодичность 

	
	Ежедневный технический осмотр теплового пункта (ТО-1) 
	

	1 
	Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения (УЗО), устройств релейной защиты и других автоматических устройств 
	ежедневно 

	2 
	Удаление грязи и пыли с поверхности токоведущих частей со снятием напряжения 
	ежедневно


	3
	Обход теплового пункта с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и осмотр инженерного оборудования 
	ежедневно 

	4
	Запись параметров работы инженерных систем в оперативный журнал теплового пункта 
	ежедневно 

	5
	Проверка соответствия записанных параметров работы теплового пункта параметрам, заданных в режимных картах; при необходимости произвести корректировку режимов работы инженерных систем ИТП и приточной вентиляции 
	ежедневно 

	6
	Проверка состояния дверей и дверных запоров теплового пункта 
	ежедневно 

	7
	Проверка исходного положения запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ИТП, установок приточной вентиляции 
	ежедневно 

	8
	Проверка работы электронасосных агрегатов и исправность их упругих соединительных муфт 
	ежедневно 

	9
	Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы 
	ежедневно 

	10
	Проверка на отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры 
	ежедневно 

	11
	Проверка на отсутствие затоплений технических подполий и подвальных помещений теплового пункта сетевой водой 
	ежедневно 

	12
	Проверка системы отопления на наличие воздушных пробок. Устранение воздушных пробок.

	ежедневно 

	13
	Подрядчик обеспечивает ведение всей технической документации (графики, журналы и пр.) необходимой для нормального функционирования объектов Заказчика в соответствии с нормами технических регламентов и правил.
	ежедневно

	14
	Снятие и обработка показаний теплосчетчика и счетчика горячей воды, составление и доставка в теплоснабжающую организацию (в установленный ею день) отчета о фактическом потреблении тепловой энергии и горячего водоснабжения за отчетный месяц, с
предоставлением копии Заказчику.
	Не реже 1 раза в 10 дней, а так же в течении 1ого часа по заявке Заказчика.

	15
	Профилактическое обслуживание приборов учёта (чистка расходомеров, очистка фильтров и грязевиков от отложений песка и окалины с разборкой и проверкой наличия масла в гильзах)
	Не реже 1 раза в месяц

	16
	Анализ показаний счетчиков с диагностикой их работоспособности. При выявлении неисправностей в работе водосчётчика и теплосчётчика принять оперативные меры по устранению (на месте установки или демонтаж и установка приборов при необходимости проведения ремонтных или иных видов работ,
требующих передачи их в специализированные организации)
	Не реже 1 раза в месяц

	
	Отключение электропитания теплосчётчика при проведении ремонтных, сварочных работ на объекте и на межотопительный период
	При каждом проведении указанных
работ

	
	Выполнение текущего (мелкого) ремонта узла учёта, замена элементов питания (устранение замечаний и недостатков, выявленных при техническом
обслуживании)
	По мере необходимости, (по заявке Заказчика). Срок выполнения – 2дня

	
	Ремонт, при невозможности замена оборудования приточной вентиляции, ИТП, АИТП, УУ отопления и ГВС (насосы смешения, регуляторы перепада давления, двухходовые клапаны, запорная арматура и т.д.)
	По мере необходимости, (по заявке Заказчика) Срок выполнения – 14дней

	
	Наладка работы приборов учёта тепловой энергии, оборудования приточной вентиляции, ИТП и потребления
горячей воды после включения отопительной нагрузки или включения горячей воды.
	После каждого включения тепловой нагрузки

	
	Подрядчик обязуется произвести поверку или замену приборов учета тепловой энергии, промежуток времени между выводом и вводом в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии не должен превышать 14 календарных дней
	По необходимости (по заявке Заказчика). Срок выполнения – 14дней

	
	При плановых и внеплановых проверках теплоснабжающей организацией УУ тепловой энергии и ГВС, ИТП и АИТП, приточных систем Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя.
	По вызову Заказчика, в течении 1ого часа.

	
	При увеличении расхода тепловой энергии (утечки, увеличение объёма по сравнению с прошлым годом и прочее). Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику.
	В течение суток

	
	По требованию Заказчика, выделять своих представителей для решения оперативных вопросов, возникающих при выполнении работ по контракту, наладке и регулировке насосов смешения и другого оборудования установленного в ИТП и установках приточной вентиляции, выставлению и корректировке температурного графика в ИТП и установках приточной вентиляции, контроля качества выполнения работ, разрешения конфликтных ситуаций с соответствующими организациями и самим Заказчиком.
	По вызову Заказчика, в течении 1ого часа.

	
	Еженедельное техническое обслуживание теплового пункта (ТО-2)
	

	1 
	Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости откорректировать режим работы 
	еженедельно 

	2 
	Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием 
	еженедельно 

	3 
	Проверка на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов, с пополнением смазки до необходимого уровня 
	еженедельно 

	4 
	Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла 
	еженедельно 

	5 
	Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 700С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. 
	еженедельно 

	6 
	Проверка надёжности крепления защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов 
	еженедельно 

	7 
	Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка на их работоспособность 
	еженедельно 

	8 
	Проверка состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтянуть уплотнения 
	еженедельно 

	9 
	Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми при необходимости
	еженедельно 

	10 
	Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления 
	еженедельно 

	11 
	Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров 
	еженедельно 

	12 
	Проверка уровня машинных масел в гильзах термометров и их пополнение (при необходимости) 
	еженедельно 

	13 
	Осмотр электрошкафов, шкафов автоматики на наличие посторонних предметов. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа 
	еженедельно 

	14 
	Проверка целостности ламп освещения помещений ЦТП и вент камер.
	еженедельно 

	15 
	Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта 
	еженедельно 

	16 
	Проверка наличия и целостности пломб на водомерном узле и приборах учета тепловой энергии 
	еженедельно 

	17 
	Проверка состояния  термометров
	еженедельно 

	18 
	Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах в течение прошедшей недели 
	еженедельно 

	19 
	Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов 
	еженедельно 

	20 
	Проверка наличия масла в гильзах термометров
	еженедельно 

	21 
	Запись в оперативном журнале о выполнении еженедельного обслуживания 
	еженедельно 

	
	Ежемесячное техническое обслуживание теплового пункта (ТО-3) 
	

	1 
	Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций 
	ежемесячно 

	2 
	Проверка правильности функционирования систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение путем принудительного изменения температурных режимов 
	ежемесячно 

	3 
	Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки 
	ежемесячно 

	4 
	Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов) 
	ежемесячно 

	5 
	Проверка нагрева контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски, по запаху) 
	ежемесячно 

	6 
	Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей 
	ежемесячно 

	7
	Проведение профилактических работ на вентиляционном оборудовании ЦТП, очистка от грязи коробов вытяжной вентиляции
	ежемесячно

	8
	Очистка от пыли поверхностей нагрева пластинчатых водонагревателей систем горячего водоснабжения и систем отопления
	ежемесячно 

	9
	Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания зачистка их до металлического блеска 
	ежемесячно 

	10 
	Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки 
	ежемесячно 

	11 
	Проверка соосности валов насосов и электродвигателей. При необходимости проведение центровки
	ежемесячно

	12 
	Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений 
	ежемесячно 

	13 
	Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и штоков регулирующих клапанов 
	ежемесячно 

	14 
	Проверка герметичности всех прокладочных соединений. 
	ежемесячно 

	15 
	Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение 
	ежемесячно 

	16
	Техническое обслуживание теплосчётчика ВИС.Т, преобразователей расхода и давления теплоносителя, а также вспомагательных устройств (принтера, модема, и т.д.) в соответствии с инструкциями (руководствами) по эксплуатации на это оборудование

	ежемесячно

	17
	Техническое обслуживание шаровых кранов (задвижек) Д50 – 250мм в соответствии с правилами эксплуатации
	ежемесячно

	18
	Техническое обслуживание ручных балансировочных клапанов Д25-100 мм в соответствии с правилами эксплуатации
	ежемесячно

	19 
	Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе эксплуатации 
	ежемесячно 

	20 
	Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции трубопроводов
	ежемесячно 

	21 
	Запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного технического обслуживания 
	ежемесячно 

	22
	Считывание регистрируемых параметров с тепловычислителей, формирование отчётов о теплопотреблениях по установленной форме, предоставление их в теплоснабжающую организацию 
	ежемесячно

	23
	Замена запасных частей оборудования и мелкий ремонт, стоимость которых не превышает 10 000 (Десяти тысяч) рублей в месяц.
	по необходимости

	
	Ежегодное техническое обслуживание теплового пункта (СТО) 
	

	1 
	Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование 
	ежегодно 

	2 
	Проверка укомплектованности теплового пункта стендовой документацией, оборудованием и приборами (ЗИП), при необходимости принять меры по доукомплектации 
	ежегодно 

	3 
	Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции проводов и кабелей 
	ежегодно 

	4 
	Проверка целостности состояния зануляющих (заземляющих) проводников и надежности их подсоединения. При необходимости зачистка мест соединений до металлического блеска, затяжка болтовых соединений 
	ежегодно 

	5 
	Проверка состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и освещенности помещений 
	ежегодно 

	6 
	Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах 
	ежегодно 

	7 
	Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение 
	ежегодно 

	8
	Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления 
	ежегодно 

	9 
	Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров 
	ежегодно 

	10 
	Проверка и восстановление тепловой изоляции водоподогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры 
	ежегодно 

	11 
	Осмотр состояния сальниковых уплотнений насосов, задвижек. Подтяжка сальниковых уплотнителей 
	ежегодно 

	12 
	Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом 
	ежегодно 

	13 
	Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических резьбовых элементов и подшипников 
	ежегодно 

	14 
	Проведение частичной разборки насосов и электродвигателей, пополнение консистентной смазкой подшипниковых узлов 
	ежегодно 

	15 
	Контроль сроков действия межповерочного интервала комплекта приборов УУТЭ

	ежегодно 

	16
	Запись в оперативном журнале о выполнении операций сезонного технического обслуживания и готовности теплового пункта к новому отопительному сезону.
	ежегодно 

	17
	Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем. Удаление воздуха из систем отопления через воздухосборники и воздуховыпускные краны на отопительных приборах при падении давления на подающем трубопроводе ниже уровня статического давления данной системы, а также после ее наладки. 
	ежегодно 

	18
	Восстановление тепловой изоляции до 5 п/м. в ИТП и приточной вентиляции, а так же мелкий и профилактический ремонт оборудования(замена сальников, манжет, прокладок установленных во фланцевых соединениях и др.) установленного в ИТП
	по необходимости

	
	Оказание услуг технологического консалтинга 
	

	1 
	Разработка предложений по совершенствованию деятельности Заказчика по технической эксплуатации отопительной системы Центра
	постоянно

	
	
	



Объект: 
1. Адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 9. 
Строение 1.
	Список теплового оборудования

	
	
	

	Название
	Расположение
	Марка

	
	
	

	УУТЭ
	ИТП
	ВИСТ 201 Ду100

	

	[bookmark: _Hlk49940785]Щит управления ИТП
	ИТП
	ЩУ (Danfoss ECL Comfort 3 шт, Овен)

	Клапан регулирующий С.О.
	ИТП
	Арганавт Ду100?

	Датчики температуры 5 шт
	ИТП
	Danfoss

	Реле давления 3 шт
	ИТП
	

	Теплообменники 3 шт
	ИТП
	

	Насосы циркуляционный С.О. (2 шт)
	ИТП
	Grundfos

	Насосы циркуляционный Г.В.(2 шт)
	ИТП
	Wilo

	Насосы ПСО (2 шт)
	ИТП
	Grundfos. wilo

	Регулятор перепада давления
	ИТП
	Аркон

	[bookmark: _Hlk49941351]Бак расширительный мембранный (3 шт)
	ИТП
	Reflex L1000

	Клапан регулирующий ГВС 
	ИТП
	Арганавт Ду 50?

	Клапан соленоидный.
	ИТП
	

	Фильтр магнитно-сетчатый

	ИТП
	

	Грязевик
	ИТП
	

	Клапана предохранительные
	ИТП
	

	Кран запорный Ду
	ИТП
	

	Кран запорный Ду
	ИТП
	

	Кран запорный Ду
	ИТП
	

	Кран запорный Ду
	ИТП
	

	Кран запорный Ду
	ИТП
	

	
	
	

	

	Строение 2. Приточные установки с автоматикой.

	Щит управления приточной системой, насосом и узлом смешения 
	[bookmark: _Hlk197504147]Вент камера 1
	

	Клапан смешения трёхходовой Ду 50 
	Вент камера 1
	

	       Насос Grundfos 
	Вент камера 1
	

	Датчики температуры 3 шт
	Вент камера 1
	

	Датчики давления 2 шт
	Вент камера 1
	

	Рэле перепада давления
	Вент камера 1
	

	
	
	

	

	Щит управления приточной системой, насосом и узлом смешения 
	Вент камера 2
	

	Клапан смешения трёхходовой Ду 50 
	Вент камера 2
	

	       Насос Grundfos 
	Вент камера 2
	

	Датчики температуры 3 шт
	Вент камера 2
	

	Датчики давления 2 шт
	Вент камера 2
	

	Рэле перепада давления
	Вент камера 2
	

	

	Щит управления приточной системой, насосом и узлом смешения 
	Вент камера 3
	

	Клапан смешения трёхходовой Ду 50 
	Вент камера 3
	

	       Насос Grundfos 
	Вент камера 3
	

	Датчики температуры 3 шт
	Вент камера 3
	

	Датчики давления 2 шт
	Вент камера 3
	

	Рэле перепада давления
	Вент камера 3
	

	[bookmark: _Hlk49951424]

	Щит управления приточной системой, насосом и узлом смешения 
	Вент камера 4
	

	Клапан смешения трёхходовой Ду 50 
	Вент камера 4
	

	       Насос Grundfos 
	Вент камера 4
	

	Датчики температуры 3 шт
	Вент камера 4
	

	Датчики давления 2 шт
	Вент камера 4
	

	Рэле перепада давления
	Вент камера 4
	

	




[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
1.1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
1.2 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
1.3 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.4 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
1.5 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
1.6 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
1.7 Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
1.8 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
1.9 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
1.10 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
1.11 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
1.12 "ГОСТ 12.1.007-76. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579).
1.13 "ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670).
1.14 "ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 N 5039).
1.15 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).
1.16 Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
1.17 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".
1.18 "Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования. ГОСТ Р 53195.2-2008" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 654-ст).
1.19 "ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 768-ст).
1.20 "СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр).
1.21 "СП 347.1325800.2017. Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 05.12.2017 N 1617/пр).
1.22 Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61471).
1.23 "ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2020 N 933-ст).
1.24 "Регламент аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий в г. Москве" (утв. первым зам. Мэра в Правительстве Москвы 08.01.2004).
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