Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции

| № п/п | Наименование услуги согласно позиции КТРУ/ коду по ОКПД 2 | Характеристики (описание) услуги | Коли-чество, усл.ед | Код по ОКПД 2/ код позиции КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения | Оказание услуг по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции | 1 | 33.12.1/ - |

1. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании приточно-вытяжной вентиляции:

- внешний осмотр агрегатов и узлов оборудования на предмет обнаружения механических повреждений, анкерных креплений и болтовых соединений (при необходимости восстановление);

- проверка отсутствия посторонних механических шумов, стуков, вибраций, нарушение герметичности (при необходимости восстановление);

- чистка от пыли, засоров, жировых отложений и дезинфекция воздуховодов, вентиляционных диффузоров, воздушных фильтров, теплообменников, вытяжных решеток и т.д.

2. Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование системы | Производительность вентиляции (L), м³/ч | Марка агрегата | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка П2 | 1728 | Systemair K 315 L | 1 |
| 2 | Установка В2 | 3700 | Ziehl-abegg RE28P-4DK.6F.1R | 1 |

3. Требования к оказываемым услугам:

3.1. Услуги по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции должны выполняться в соответствии с требованиями:

- нормативно-технической и технологической документацией на ремонт оборудования, действующими в отрасли стандартами, техническими условиями на ремонт, руководствами по ремонту, технологическими процессами, нормами, правилами, инструкциями, предписаниями заводов-изготовителей, а также другой нормативно-технической документацией, действующих на период производства работ на территории Российской Федерации;

- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н;

- приказа Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями";

- «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н;

- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3.2. Услуги оказываются без нанесения вреда оборудованию. После оказания услуги оборудование должно быть исправным и работоспособным.

3.3. Товары (материалы), используемые для оказания услуги, предоставляются Исполнителем, являются новыми (ранее не использованными, не отремонтированными, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей и не были восстановлены потребительские свойства) и должны быть включены в цену услуги;

3.4. Исполнитель при оказании услуги обязан использовать оригинальные запасные части и расходные материалы, находящиеся на гарантии завода – производителя.

3.5. Материалы, запасные части и расходные материалы, используемые при оказании услуги, должны соответствовать всем действующим нормам, иметь сертификаты соответствия (если используемый при оказании услуги товар подлежит сертификации).

3.6. Услуга оказываются с использованием инструментов Исполнителя.  Услуга должны оказываться только исправными и испытанными инструментами и контрольно-измерительными приборами, прошедшими государственную поверку в установленном порядке в соответствии с нормативными требованиями и допущенными к применению на период оказания услуги.

3.7. По результатам оказания услуги по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции Исполнитель предоставляет Заказчику акт аэродинамических испытаний эффективности вентиляции.

4. Гарантии качества оказываемых услуг (период гарантии на услуги):

4.1. Срок предоставления гарантии качества на оказанные услуги: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

4.2. Срок предоставления гарантии качества на установленные запасные части: 6 (шесть) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

4.3. Гарантийные обязательства осуществляются путем безвозмездного устранения Исполнителем недостатков, выявленных в течение указанных гарантийных периодов. Если в данные гарантийные периоды обнаружатся недостатки, то Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.

5. Место оказания услуги: в месте установки оборудования в лечебно-диагностическом отделении учреждения, на 1-м этаже здания, расположенного в с. Дворянское Камышинского района, Волгоградской области, в рабочие дни с 800 до 1400 часов.

6. Срок оказания услуги: в течение 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.