ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на работы по техническому обслуживанию ДГУ ТСС ЭД-60С-Т400-РПМ 11

Техническое обслуживание ДГУ производится на основании требований следующих документов:

- Инструкция по эксплуатации завода изготовителя

- Инструкция по эксплуатации двигателя завода изготовителя.

- Объёмы и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

Общая информация:

Тип, марка: ДГУ ТСС ЭД-60С-Т400-РПМ 11

Год выпуска: 2013.

Ввод в эксплуатацию:  2014

Местонахождение ДГУ: находится по адресу: Ростовская область, Шолоховский  район, ст. Вёшенская, ул. Шолохова 60.

Цель работ по ТЗ: Сервисное обслуживание ДГУ ТСС ЭД-60С-Т400-РПМ 11 – 1 единица.

1. Требования к квалификации персонала подрядчика (исполнителя)

Подрядчик (исполнитель) должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы по техническому обслуживанию ДГУ.

Персонал исполнителя должен установленным порядком проходить инструктаж в службе Охраны труда, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работ.

Необходимо наличие сертификата о прохождении обучения по проведению технического обслуживания ДГУ.

Необходимо наличие действующего удостоверения по электробезопасности с группой не ниже 3 (третьей) до 1000В.

2.Требования к качеству работ:

2.1 Техническое обслуживание дизель-генераторных установок (ДГУ) должно выполняться в соответствии с требованиями: Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 — «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н (ред. от 15.11.2018), а также инструкций завода изготовителя и другой  нормативно-технической документации. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 ГК РФ, требованиями ПУЭ издание шестое. Работы также должны быть выполнены в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации и требованиями проектной документации.

Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования безопасности работ в соответствии, с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 08.08.2024), требованиями СНиП 12-03-99, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001.

Подрядчик обязан иметь необходимые поверенные средства измерений и испытательное оборудование.

Во время выполнения работ на объекте обязательно  соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:

- строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. №18-7 с изм. и доп. от 03.07.1999 г., 19.07.2002 г.),

-   строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «безопасность труда в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80 и от 17.09.2002 №123),

- СП 76.13330.2016 — свод правил «Электротехнические устройства»,

-  СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации» (Приказ Минстроя России от 20 октября 2016 г. № 727/пр),

кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 13-01-94) и охране объекта переданного Подрядчику для выполнения производства работ.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

2.2. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы, конструкции должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.3. При выполнении работ по техническому обслуживанию ДГУ Исполнитель обязан направлять квалифицированных специалистов.

2.4. Техническое обслуживание ДГУ производится без нарушения рабочего режима и производственного процесса с соблюдением техники безопасности.

2.5. При выполнении работ используются инструменты, расходные материалы, силы и средства Исполнителя. Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе выполнения работ по вине Исполнителя.

2.6. Исполнитель гарантирует полную сохранность всего обслуживаемого оборудования Заказчика в ходе выполнения работ.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Техническое обслуживание ДГУ включает в себя проведение всех периодических (регламентных) работ.

3.2. Исполнитель обеспечивает свой персонал для выполнения работ на объекте Заказчика инструментом, вспомогательным оборудованием, расходными материалами, спецодеждой и средствами защиты.

3.6. Приобретение материалов необходимых для выполнения технического обслуживания производится за счет средств Исполнителя.

3.9. После выполнения аварийных ремонтных работ представитель Исполнителя должен сделать соответствующую запись в «Журнале  регистрации выполненных работ по проведению технического обслуживания».

3.10. Срок выполнения работ должен составить 5 (пять) рабочих дней с момента  подписания договора.

4. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию:

| № | Содержание работ |
| --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр ДГУ на предмет утечек, состояние патрубков и общего состояния оборудования и других узлов и соединений, протяжка. Проверка креплений генераторной установки и её опор. |
| 2. | Промывка силового агрегата (промывочное масло) |
| 3. | Замена моторного масла |
| 4. | Диагностика и промывка системы охлаждения |
| 5. | Замена охлаждающей жидкости |
| 6. | Проверка и обслуживание АКБ (зарядка, уровень и плотность электролита, надёжность затяжки клемм) |
| 7. | Замена воздушного фильтра, очистка |
| 8. | Проверка давления масла в системе смазки двигателя |
| 9. | Проверка крепления и состояния шлангов и патрубков системы охлаждения (помпа, радиатор) |
| 10. | Слив воды и отстоя из топливного отстойника и топливного бака |
| 11. | Проверка состояния топливной системы |
| 12. | Проверка системы отвода выхлопных газов |
| 13. | Проверка трубки вентиляции картера двигателя |
| 14. | Регулировка тепловых зазоров клапанов |
| 15. | Проверка топлипроводов низкого давления, термостата, приводного ремня, навесных агрегатов |
| 16. | Проверка и наладка работы турбонагнетателя и ТНВД. ТТННД. Турбонагнетателя. |
| 17. | Осмотр регулятора, контролирующего напряжение в системе, и его регулировка |
| 18. | Измерение сопротивления обмоток и проверку их изоляции |
| 19. | Тестирование корректности работы пульта (системы автоматики) |
| 20. | Измерение сопротивления заземляющего устройства |
| 21. | Тестирование дизельного мотора, электрического генератора и электрической системы установки. Очистка обмоток электрогенератора. |
| 22. | Проверка форсунок на давление начала впрыска, качество распыла |
| 23. | Проверка стартера (щетки, коллектора, пружин, контактов и др.) |
| 24. | Замена масляного фильтра |
| 25. | Замена топливного фильтра с прокачкой топливной системы |
| 26. | Замена приводного ремня |
| 27. | Настройка регулятора напряжения генератора напряжения переменного тока |
| 28. | Проверка состояния силовых и контрольных эл. кабелей |
| 29. | Проверка, регулировка угла опережения впрыска |
| 30. | Регулировка демпфера ТНВД |
| 31. | Регулировка оборотов двигателя |
| 32. | Проверка зарядного тока генератора |
| 33. | Проверка работы АВР |
| 34. | Замена топливного бака |
| 35. | Замена ручного насоса подкачки топлива |
| 36. | Устранение неисправности на контроллере (при необходимости замена) |
| 37. | Диагностика турбокомпрессора (при необходимости замена) |
| 38. | Полная замена дизельного топлива (250л.) с последующей утилизацией |
| 39. | Проверка работы ДГУ на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка совместной работы электростанции и подстанции в разных рабочих режимах. |
| 40. | Утилизация технических жидкостей и ветоши |

5. Порядок сдачи и приемки результата работ:

5.1. Приемка выполненных работ производится путем подписания Акта выполненных работ уполномоченным представителем  Исполнителя и Заказчика.

5.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком Акта о приемке выполненных работ либо в указанный срок направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Исполнитель обязан устранить указанные недостатки  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его уведомления.

5.4. В акте выполненных работ должен быть отражен весь объем выполненной работы с указанием наименования  выполненной работы и общей стоимости.

5.5. Для проверки соответствия качества выполненных работ, установленных  Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству выполненных работ.

5.7. Утилизация отработанных материалов и компонентов производится силами Подрядчика.

6. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, используемых при выполнении работ, установленным заказчиком требованиям.

При выполнении работ должны использоваться следующие материалы:

| № п/п | Наименование товара | Показатель, единица измерения (при наличии) | Значение показателя | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло моторное | Класс вязкости | SAE 15W40 / 10W30 | 18 |
|  |  | Синтетическое | Соответствие |  |
| 2 | Антифриз | Цвет | зеленый | 26 л |
|  |  | Активное вещество | этиленгликоль |  |
|  |  | Температура замерзания, °C | -65 до -35 |  |
| 3 | Фильтр масляный | Эффективность фильтрации, % | 99 | 1 шт |
|  |  | Размер фильтрующих частиц, микрон | 20 |  |
| 4 | Фильтр воздушный | Эффективность фильтрации, % | 99,90 | 1 шт |
| 5 | Фильтр топливный | Давление, МПа | 0,04-0,12 | 1 шт |

Примечание: при составлении технического задания использовались ГОСТ 17479.1-85 «Масла моторные. Классификация и обозначение», ГОСТ 4548-1-2009 «Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания», ГОСТ 14146-88 «Фильтры очистки топлива дизелей. Общие технические условия».

7. Порядок опробования работы станций на холостом ходу и под нагрузкой после проведения технического обслуживания

7.1. Пробный пуск станции, в ручном режиме на холостом ходу:

- произвести внешний осмотр установки;

- произвести проверку коммутирующей аппаратуры и перевести вводные автоматы в состояние выключено (OFF);

- перевести станцию в ручной режим запуска;

- произвести пуск станции на холостом ходу, на десять минут.

7.2. Пробный пуск станции в автоматическом режиме в присутствии заказчика:

- произвести внешний осмотр установки;

- перевести вводные автоматы в состояние включено (ON);

- перевести станцию в автоматический режим запуска;

произвести отключение внешнего питания специалистами представителя заказчика - станция должна запуститься в автоматическом режиме и обеспечить необходимое питание;

по результатам испытания восстановить внешнее питание - станция должна перейти в режим расхолаживания на холостом ходу и остановиться по окончанию временной задержки перейдя в режим ожидания.

Инженер по безопасности музейных предметов               _________________             В.М. Бочаров

4. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию:

| № | Содержание работ |
| --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр ДГУ на предмет утечек, состояние патрубков и общего состояния оборудования и других узлов и соединений, протяжка. Проверка креплений генераторной установки и её опор. |
| 2. | Промывка силового агрегата (промывочное масло) |
| 3. | Замена моторного масла |
| 4. | Диагностика и промывка системы охлаждения |
| 5. | Замена охлаждающей жидкости |
| 6. | Проверка и обслуживание АКБ (зарядка, уровень и плотность электролита, надёжность затяжки клемм) |
| 7. | Замена воздушного фильтра, очистка |
| 8. | Проверка давления масла в системе смазки двигателя |
| 9. | Проверка крепления и состояния шлангов и патрубков системы охлаждения (помпа, радиатор) |
| 10. | Слив воды и отстоя из топливного отстойника и топливного бака |
| 11. | Проверка состояния топливной системы |
| 12. | Проверка системы отвода выхлопных газов |
| 13. | Проверка трубки вентиляции картера двигателя |
| 14. | Регулировка тепловых зазоров клапанов |
| 15. | Проверка топлипроводов низкого давления, термостата, приводного ремня, навесных агрегатов |
| 16. | Проверка и наладка работы турбонагнетателя и ТНВД. ТТННД. Турбонагнетателя. |
| 17. | Осмотр регулятора, контролирующего напряжение в системе, и его регулировка |
| 18. | Измерение сопротивления обмоток и проверку их изоляции |
| 19. | Тестирование корректности работы пульта (системы автоматики) |
| 20. | Измерение сопротивления заземляющего устройства |
| 21. | Тестирование дизельного мотора, электрического генератора и электрической системы установки. Очистка обмоток электрогенератора. |
| 22. | Проверка форсунок на давление начала впрыска, качество распыла |
| 23. | Проверка стартера (щетки, коллектора, пружин, контактов и др.) |
| 24. | Замена масляного фильтра |
| 25. | Замена топливного фильтра с прокачкой топливной системы |
| 26. | Замена приводного ремня |
| 27. | Настройка регулятора напряжения генератора напряжения переменного тока |
| 28. | Проверка состояния силовых и контрольных эл. кабелей |
| 29. | Проверка, регулировка угла опережения впрыска |
| 30. | Регулировка демпфера ТНВД |
| 31. | Регулировка оборотов двигателя |
| 32. | Проверка зарядного тока генератора |
| 33. | Проверка работы АВР |
| 34. | Замена топливного бака 17.150.00. |
| 35. | Замена ручного насоса подкачки топлива 5 000.00 |
| 36. | Устранение неисправности на контроллере (при необходимости замена) 7 000 /54 300.00 |
| 37. | Замена турбокопрессора 50 000.00 |
| 38. | Полная замена дизельного топлива 30 000.00 |
| 39. | Проверка работы ДГУ на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка совместной работы электростанции и подстанции в разных рабочих режимах. |
| 40. | Утилизация технических жидкостей и ветоши |