ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  
на работы по техническому обслуживанию ДГУ ТСС ЭД-60С-Т400-РПМ 11
  
Техническое обслуживание ДГУ производится на основании требований следующих документов:
- Инструкция по эксплуатации завода изготовителя 
- Инструкция по эксплуатации двигателя завода изготовителя. 
- Объёмы и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

Общая информация:
Тип, марка: ДГУ ТСС ЭД-60С-Т400-РПМ 11
Год выпуска: 2013.
Ввод в эксплуатацию:  2014 
Местонахождение ДГУ: находится по адресу: Ростовская область, Шолоховский  район, ст. Вёшенская, ул. Шолохова 60.
Цель работ по ТЗ: Сервисное обслуживание ДГУ ТСС ЭД-60С-Т400-РПМ 11 – 1 единица.

1. Требования к квалификации персонала подрядчика (исполнителя)
Подрядчик (исполнитель) должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы по техническому обслуживанию ДГУ.
Персонал исполнителя должен установленным порядком проходить инструктаж в службе Охраны труда, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работ.
Необходимо наличие сертификата о прохождении обучения по проведению технического обслуживания ДГУ.
Необходимо наличие действующего удостоверения по электробезопасности с группой не ниже 3 (третьей) до 1000В.

2.Требования к качеству работ:
2.1 Техническое обслуживание дизель-генераторных установок (ДГУ) должно выполняться в соответствии с требованиями: Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 — «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н (ред. от 15.11.2018), а также инструкций завода изготовителя и другой  нормативно-технической документации. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 ГК РФ, требованиями ПУЭ издание шестое. Работы также должны быть выполнены в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации и требованиями проектной документации.
     Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования безопасности работ в соответствии, с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 08.08.2024), требованиями СНиП 12-03-99, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001.
 Подрядчик обязан иметь необходимые поверенные средства измерений и испытательное оборудование.
       Во время выполнения работ на объекте обязательно  соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:
- строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. №18-7 с изм. и доп. от 03.07.1999 г., 19.07.2002 г.),
-   строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «безопасность труда в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80 и от 17.09.2002 №123),
- СП 76.13330.2016 — свод правил «Электротехнические устройства»,
-  СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации» (Приказ Минстроя России от 20 октября 2016 г. № 727/пр), 
кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.  
         Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 13-01-94) и охране объекта переданного Подрядчику для выполнения производства работ. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
2.2. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы, конструкции должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.3. При выполнении работ по техническому обслуживанию ДГУ Исполнитель обязан направлять квалифицированных специалистов.
2.4. Техническое обслуживание ДГУ производится без нарушения рабочего режима и производственного процесса с соблюдением техники безопасности.
2.5. При выполнении работ используются инструменты, расходные материалы, силы и средства Исполнителя. Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе выполнения работ по вине Исполнителя.
2.6. Исполнитель гарантирует полную сохранность всего обслуживаемого оборудования Заказчика в ходе выполнения работ.

3. Требования к выполнению работ:
3.1. Техническое обслуживание ДГУ включает в себя проведение всех периодических (регламентных) работ.
[bookmark: bookmark0]3.2. Исполнитель обеспечивает свой персонал для выполнения работ на объекте Заказчика инструментом, вспомогательным оборудованием, расходными материалами, спецодеждой и средствами защиты.
3.6. Приобретение материалов необходимых для выполнения технического обслуживания производится за счет средств Исполнителя.
3.9. После выполнения аварийных ремонтных работ представитель Исполнителя должен сделать соответствующую запись в «Журнале  регистрации выполненных работ по проведению технического обслуживания».
3.10. Срок выполнения работ должен составить 5 (пять) рабочих дней с момента  подписания договора.

                     4. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию:

	№
	Содержание работ

	1.
	Визуальный осмотр ДГУ на предмет утечек, состояние патрубков и общего состояния оборудования и других узлов и соединений, протяжка. Проверка креплений генераторной установки и её опор.

	2.
	Промывка силового агрегата (промывочное масло)

	3.
	Замена моторного масла

	4.
	Диагностика и промывка системы охлаждения

	5.
	Замена охлаждающей жидкости

	6.
	Проверка и обслуживание АКБ (зарядка, уровень и плотность электролита, надёжность затяжки клемм)

	7.
	Замена воздушного фильтра, очистка

	8.
	Проверка давления масла в системе смазки двигателя

	9.
	Проверка крепления и состояния шлангов и патрубков системы охлаждения (помпа, радиатор)

	10.
	Слив воды и отстоя из топливного отстойника и топливного бака

	11.
	Проверка состояния топливной системы

	12.
	Проверка системы отвода выхлопных газов

	13.
	Проверка трубки вентиляции картера двигателя

	14.
	Регулировка тепловых зазоров клапанов

	15.
	Проверка топлипроводов низкого давления, термостата, приводного ремня, навесных агрегатов

	16.
	Проверка и наладка работы турбонагнетателя и ТНВД. ТТННД. Турбонагнетателя.

	17.
	Осмотр регулятора, контролирующего напряжение в системе, и его регулировка

	18.
	Измерение сопротивления обмоток и проверку их изоляции

	19.
	Тестирование корректности работы пульта (системы автоматики)

	20.
	Измерение сопротивления заземляющего устройства

	21.
	Тестирование дизельного мотора, электрического генератора и электрической системы установки. Очистка обмоток электрогенератора.

	22.
	Проверка форсунок на давление начала впрыска, качество распыла

	23.
	Проверка стартера (щетки, коллектора, пружин, контактов и др.)

	24.
	Замена масляного фильтра

	25.
	Замена топливного фильтра с прокачкой топливной системы

	26.
	Замена приводного ремня

	27.
	Настройка регулятора напряжения генератора напряжения переменного тока

	28.
	Проверка состояния силовых и контрольных эл. кабелей

	29.
	Проверка, регулировка угла опережения впрыска

	30.
	Регулировка демпфера ТНВД

	31.
	Регулировка оборотов двигателя

	32.
	Проверка зарядного тока генератора

	33.
	Проверка работы АВР

	34.
	Замена топливного бака 

	35.
	Замена ручного насоса подкачки топлива

	36.
	Устранение неисправности на контроллере (при необходимости замена)

	37.
	Диагностика турбокомпрессора (при необходимости замена)

	38.
	Полная замена дизельного топлива (250л.) с последующей утилизацией

	[bookmark: _GoBack]39.
	Проверка работы ДГУ на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка совместной работы электростанции и подстанции в разных рабочих режимах.

	40.
	Утилизация технических жидкостей и ветоши



5. Порядок сдачи и приемки результата работ:

5.1. Приемка выполненных работ производится путем подписания Акта выполненных работ уполномоченным представителем  Исполнителя и Заказчика.
5.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком Акта о приемке выполненных работ либо в указанный срок направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ.
5.3. В случае мотивированного отказа Исполнитель обязан устранить указанные недостатки  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его уведомления.
5.4. В акте выполненных работ должен быть отражен весь объем выполненной работы с указанием наименования  выполненной работы и общей стоимости.
5.5. Для проверки соответствия качества выполненных работ, установленных  Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству выполненных работ. 
5.7. Утилизация отработанных материалов и компонентов производится силами Подрядчика.

6. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, используемых при выполнении работ, установленным заказчиком требованиям.
 При выполнении работ должны использоваться следующие материалы:
	№ п/п
	Наименование
товара
	Показатель, единица измерения (при наличии)
	Значение показателя
	Количество

	1
	Масло моторное
	Класс вязкости
	SAE 15W40 / 10W30
	18

	
	
	Синтетическое
	Соответствие
	

	2
	Антифриз
	Цвет
	зеленый
	26 л

	
	
	Активное вещество
	этиленгликоль
	

	
	
	Температура замерзания, °C
	-65 до -35
	

	3
	Фильтр масляный
	Эффективность фильтрации, %
	99
	1 шт

	
	
	Размер фильтрующих частиц, микрон
	20
	

	4
	Фильтр воздушный
	Эффективность фильтрации, %
	99,90
	1 шт

	5
	Фильтр топливный
	Давление, МПа
	0,04-0,12
	1 шт



Примечание: при составлении технического задания использовались ГОСТ 17479.1-85 «Масла моторные. Классификация и обозначение», ГОСТ 4548-1-2009 «Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания», ГОСТ 14146-88 «Фильтры очистки топлива дизелей. Общие технические условия».
7. Порядок опробования работы станций на холостом ходу и под нагрузкой после проведения технического обслуживания
7.1. Пробный пуск станции, в ручном режиме на холостом ходу:
- произвести внешний осмотр установки;
- произвести проверку коммутирующей аппаратуры и перевести вводные автоматы в состояние выключено (OFF);
- перевести станцию в ручной режим запуска;
- произвести пуск станции на холостом ходу, на десять минут.
7.2. Пробный пуск станции в автоматическом режиме в присутствии заказчика:
- произвести внешний осмотр установки;
- перевести вводные автоматы в состояние включено (ON);
- перевести станцию в автоматический режим запуска;
произвести отключение внешнего питания специалистами представителя заказчика - станция должна запуститься в автоматическом режиме и обеспечить необходимое питание;
по результатам испытания восстановить внешнее питание - станция должна перейти в режим расхолаживания на холостом ходу и остановиться по окончанию временной задержки перейдя в режим ожидания.


Инженер по безопасности музейных предметов               _________________             В.М. Бочаров 



















                     4. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию:
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	Содержание работ
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	Проверка форсунок на давление начала впрыска, качество распыла
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	Проверка стартера (щетки, коллектора, пружин, контактов и др.)
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	Проверка, регулировка угла опережения впрыска
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	Регулировка демпфера ТНВД

	31.
	Регулировка оборотов двигателя

	32.
	Проверка зарядного тока генератора

	33.
	Проверка работы АВР

	34.
	Замена топливного бака    17.150.00.

	35.
	Замена ручного насоса подкачки топлива  5 000.00

	36.
	Устранение неисправности на контроллере (при необходимости замена) 7 000 /54 300.00

	37.
	Замена турбокопрессора 50 000.00

	38.
	Полная замена дизельного топлива 30 000.00

	39.
	Проверка работы ДГУ на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка совместной работы электростанции и подстанции в разных рабочих режимах.

	40.
	Утилизация технических жидкостей и ветоши



