 Приложение № 1
к контракту № ______ от «___»________ 2026г.
ПЕРЕЧЕНЬ

работ по техническому обслуживанию и ремонту общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, регуляторов температуры, приборов системы диспетчеризации, поверке средств измерения.
	N п/п
	Наименование работ
	Периодичность

выполнения работ

	1. 
	Периодический осмотр.            

При проведении периодического     

осмотра общедомового узла учета   

выполняются следующие работы:

1. Внешний осмотр приборов узлов учёта потребления

тепловой энергии:

-отсутствие внешних повреждений;

-целостность и надежность электрических и

механических соединений;

-наличие и целостность пломбировки;

-состояние заземления приборов.
2. Проверка условий эксплуатации приборов узлов учёта
Потребления  тепловой энергии на объекте:

-отсутствие течи теплоносителя через неплотности во фланцевых соединениях первичных преобразователей;

-отсутствие попадания воды на приборы сверху и затопления подвальных помещений;

-отсутствие возможности попадания посторонних лиц в помещения, где установлены приборы;

-соблюдение технологических параметров

3.Предварительный анализ результатов измерений:

-  анализ ошибок и определение причин их возникновения, распечатка и окончательный анализ;

- анализ показаний средств измерений и определение соответствия качественных и количественных параметров тепло- и водоснабжения договорным условиям и нормативным документам;

4.При наличии регулятора ГВС:

- проверка параметров работы регулятора ГВС;
5.При наличии регулятора системы отопления:

- проверка параметров работы регулятора отопления;

- осмотр насоса и щита управления.


	При каждом      

посещении:      

- 1 раз в месяц 

При каждом      

посещении:      

- 1 раз в месяц; 

 - при возникновении нештатной ситуации

При каждом      

посещении:      

- 1 раз в месяц 

(при наличии системы диспетчеризации – ежедневно)              

 При каждом      

посещении:      

- 1 раз в месяц; 

 - при возникновении нештатной ситуации

              

	2. 
	Профилактическое обслуживание.

При проведении профилактического  

обслуживания общедомового узла   

учета выполняются следующие работы:

-  протирка оборудования;

 -проверка наличия масла в защитных гильзах термопреобразователей и его доливка для восполнения потерь от высыхания;

- проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием регулирующих органов задвижек и вентилей;

- проведение промывки проточной части расходомеров;

- очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией;

- запуск воды с общих вентилей к приборам.

 При наличии регулятора ГВС:

- проверка параметров работы регулятора ГВС;

-демонтаж/монтаж  исполнительного механизма;

- очистка от грязи и солей;

- регулирование рабочего хода штока;

 При наличии регулятора отопления:

- проверка параметров работы регулятора отопления;

-демонтаж/монтаж  исполнительного механизма;

- очистка от грязи и солей;

- регулирование рабочего хода штока;

- осмотр насоса и щита управления;

- проверка сопротивления изоляции проводников;

- демонтаж/монтаж циркуляционных насосов.   
                 
	Не реже 2-х  раз в 12 месяцев в соответствии с требованиями документации

предприятия-изготовителя и

по результатам наружного

осмотра                

 

	3
	Работы по ремонту и подготовке к поверке средств измерения узлов учета тепловой энергии.
	 

	
	
	

	
	
	

	
	- отключение водоснабжения или открытие обводной линии;

- отключение теплоносителя;                                                      - слив теплоносителя с участков трубопроводов;                             - отключение цепей питания и линий связи приборов узла учета;                                                                                         - снятие первичных преобразователей расхода и др. средств измерения узла учета;                                                                - установка технологических катушек;                                           - запуск теплоносителя;                                                                  - доставка приборов узла учета в специализированную организацию для проведения ремонта и поверки;
- доставка приборов узла учета из специализированной организации после проведения ремонта и поверки;    
- отключение водоснабжения или открытие обводной линии;

- отключение теплоносителя;                                                  - слив теплоносителя с участков трубопроводов;                - снятие технологических катушек;                                                   - установка первичных преобразователей расхода и других средств измерения узла учета;                                              - запуск теплоносителя;                                                          - включение приборов узла учета в работу и их тестирование.      


	Периодическая поверка в соответствии с межповерочным интервалом каждого конкретного вида средства измерения. Внеочередная поверка при возникновении сомнений ресурсоснабжающей организации в достоверности показаний.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Примечания:                                                                                                                                    1. Работы по ремонту и подготовке к поверке приборов узлов учета выполняются ремонтным персоналом, обслуживающим данный узел учета. Поверка средств измерения выполняется организациями, аккредитованными на право проведения государственной поверки в установленном порядке.                                                                                                            
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________ 
МП


	ЗАКАЗЧИК:

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
_____________________И.В.Русанов
МП


