ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по испытаниям электрооборудования, с оформлением технического отчета

1. Общие требования

Заказчик: федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 41 Федеральной службы исполнения наказаний (ФКП образовательное учреждение № 41)

Область деятельности – Профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных.

Тел.:(4832) 66-42-57,  E-mail: pu41-09@ya.ru.

Срок проведения (исполнения договора) – проведение измерений и оформление технического отчёта до 14.08.2026.

| Место предоставление отчета - г. Брянск, ул. Советская д. 48. |  |
| --- | --- |
| Место проведения измерений: | 1) г. Брянск, ул. Советская д. 48. ФКУ Брянская ВК УФСИН России по Брянской области |
|  | 2) Брянская область, г .Сураж, ул.Лесная, 3. ФКУ КП-3 УФСИН России по Брянской области |

Виды оказываемых услуг:

- Визуальный осмотр;

- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами   электроустановок;

- Замер сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин;

-  Измерение петли «фаза-нуль»;

- Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств;

- Испытание аппаратов;

-  Подробное обследование электросети, где отображается текущее состояние электроустановки;

-  Составление технического отчета.

2. Объемы оказываемых услуг

Таблица - 1. Количество оказываемых услуг

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытание электрооборудования, с оформлением технического отчета по адресу - г.Брянск, ул. Советская д. 48. | шт | 1 |
| 2 | Испытание электрооборудования, с оформлением технического отчета по адресу - г. Сураж, ул.Лесная, 3 | шт | 1 |
|  | Итого: |  | 2 |

Таблица - 2. Состав разделов технического отчета

| № | Наименование | Количество объектов измерений по месту проведения* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г.Брянск | г .Сураж |
|  | Визуальный осмотр | 5 | 5 |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств | 1 | 1 |
|  | Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей | 51 | 32 |
|  | Проверка непрерывности зануляющих (заземляющих) защитных проводников, проверки наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами и измерение переходного сопротивления контактов | 67 | 24 |
|  | Проверка согласования цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты | 54 | 24 |

*- допускается отклонение количества измерений до 10%

3. Условия оказания услуг

- наличие у Исполнителя регистрации электротехнической лаборатории в Ростехнадзоре (предоставить Заказчику заверенные копии)

Услуга осуществляется в условиях действующих учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Работники организации – Исполнителя обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждений. Работники организации – Исполнителя  должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Исполнитель обеспечивает защиту мебели от пыли и грязи. Перестановка мебели, восстановление интерьера, отключение, включение оргтехники выполняется силами Исполнителя.

Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг  в полном объеме несет Исполнитель.

4. Нормативные требования к оказанию услуг

-  ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- СО-153-34.04.181-2003, «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

4. Требования к качеству оказанию услуг

Услуги по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивления изоляции должны проводиться электролабораториями аттестованными в соответствии с «Общими требованиями к аттестации электролабораторий и лабораторий теплотехнических измерений», имеющими действующее Свидетельство на регистрацию электротехнической лаборатории, в строгом соответствии СНиПам и ГОСТам, ПУЭ, ПТЭЭП и технологий производства работ; качество оказанных услуг подтверждается техническим отчетом электроизмерительной лаборатории, который должен состоять из следующих документов:

-Титульный лист;

-Протокол № 1 – Визуальный осмотр;

-Протокол № 2 – Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств;

-Протокол № 3 – Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей;

-Протокол № 4 – Проверка непрерывности зануляющих (заземляющих) защитных проводников, проверки наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами и измерение переходного сопротивления контактов;

-Протокол № 5 – Проверка согласования цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты.

5. Требования к безопасности оказания услуг

при выполнении измерений параметров электросетей соблюдать требования ПУЭ и нормативно-техническую документацию на средства защиты. Измерения проводить бригадой в составе не менее 2-х человек, один из них должен быть с группой (не меньше) IV по электробезопасности, второй– с (не меньше) III группой, имеющие удостоверения, подтверждающие их квалификацию. Перед началом оказания услуг Исполнитель предоставляет  удостоверения этих лиц аттестованных в установленном порядке. В период проведения измерений электрооборудования и устранения выявленных дефектов Исполнитель не допускает посторонних лиц в зону измерений, устанавливает ограждения и наблюдающего за оказанием услуг. При оказании  Исполнитель соблюдает правила пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Исполнителя. Исполнитель оплачивает штрафные санкции, выставляемые Заказчику проверяющими и контролирующими организациями по предмету Контракта в полном объеме.

Требования по объему гарантий качества: гарантийный срок устанавливается на период 12 месяцев с момента подписания акта оказанных услуг.

_____________________________