Приложение № 1 к Контракту №________________от_______


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)
на выполнение работ по ремонту внешнего блока системы 
кондиционирования Kentatsu

1. Общие сведения о Заказчике:
Наименование Заказчика - Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области (далее - Заказчик). 
Местонахождение Заказчика - г. Курган, ул. Климова, 60.
Режим работы - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 
Рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13:00 до 13:45. Участник закупки должен учитывать этот график работы в случае признания его победителем, при исполнении Контракта.
2. Марка и модель кондиционера: Kentatsu, внешний блок KTRX290HZDN3, 
дата ввода в эксплуатацию 24.11.2008.
3. Инвентарный номер оборудования: 101060679.
4. Цель работ: восстановление работоспособности внешнего блока системы кондиционирования Kentatsu.
5. Основание для проведения работ:
Работы выполняются на основании дефектной ведомости от № 1 от 12.06.2026, требований руководства по эксплуатации и сервисного регламента Kentatsu, а также действующих норм и правил (ПТЭЭП, ПУЭ, требования охраны труда и пожарной безопасности, правила работ на высоте).
6. Перечень и состав работ:
ОКПД2 95.22.10.243.
6.1. Подготовительные работы (обязательны из‑за расположения на крыше).
Организация безопасного доступа на кровлю: согласование допуска, применение средств подмащивания/автовышки/альпинистского снаряжения, страховочных систем (при необходимости).
Обесточивание внешнего блока на вводном щите, проверка отсутствия напряжения, установка предупреждающих табличек.
            6.2. Ремонтные работы:
- ремонт платы управления внешнего блока. В случае необходимости замены платы, подобрать совместимую с моделью Kentatsu (с проверкой прошивки/совместимости);
- проверка/замена межблочного кабеля и разъёмов, устранение наводок/обрывов;
- тестирование платы в составе системы, проверка реакции на команды с пульта;
- снятие и частичный ремонт компрессора с соблюдением технологии (вакуумирование остатков хладагента, аккуратная обрезка/пайка труб, контроль чистоты контура);
- замена фильтра-осушителя как обязательное условие после вмешательства в контур и при признаках влаги;
- проверка пускового конденсатора и реле, замена при отклонениях параметров.
- устранение утечки: пайка соединений, замена дефектных участков трассы, замена фитингов/вальцовок;
- повторная проверка герметичности (течеискателем/опрессовкой);
- вакуумирование контура до остаточного давления ≤ 500 Па не менее 15–30 минут;
- заправка хладагентом строго по спецификации производителя;
- контроль давления и температур, проверка герметичности после заправки.
          6.3. Прочие работы:
- очистка теплообменника от загрязнений (промывка спецсоставом, продувка, сушка), при необходимости — выпрямление ламелей;
- тестовый запуск и контроль параметров не менее 30 минут: рабочие токи компрессора и вентилятора, давление всасывания/нагнетания, температура нагнетания, перегрев/переохлаждение, отсутствие посторонних шумов и вибраций.
7. Требования к материалам, оборудованию и персоналу:
Материалы и запчасти: новые, совместимые с оборудованием Kentatsu. Применение аналогов — только по письменному согласованию с Заказчиком.
Хладагент: марка и количество — строго по спецификации на шильдике блока. Недопустима дозаправка без устранения утечки и вакуумирования.
[bookmark: _GoBack]Рекомендации к используемому оборудованию: сертифицированные манометрические станции под используемый хладагент, электронные течеискатели, вакуумный насос с мановакуумметром, токовые клещи, мультиметры, средства для промывки теплообменников.
8. Требования к безопасности и охране труда:
Работы выполняются с соблюдением правил охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и правил работ на высоте.
При работах на кровле — обязательное применение страховочных систем, ограждений, сигнальных лент; запрет на сброс хладагента в атмосферу, утилизация отработанных материалов и хладагента по экологическим нормам.
По завершении работ — уборка рабочего места, вывоз мусора и расходных материалов Исполнителем.
9. Порядок сдачи‑приёмки работ:
По окончании работ Исполнитель предоставляет акт выполненных работ;
копии сертификатов на запчасти и хладагент (при наличии).
Приёмка работ производится в присутствии представителя Заказчика с контрольным запуском, проверкой реакции на команды пульта, замером основных параметров и подтверждением устойчивой работы в течение не менее 30 минут.
10. Сроки и условия выполнения работ:
Срок выполнения работ: в течение 20 дней с даты заключения Контракта.
Доступ на объект: Исполнитель должен предоставить списки работников, которые будут производить ремонт.
11. Гарантийные обязательства:
Гарантия на выполненные работы — 12 месяцев с даты подписания акта сдачи‑приёмки.
Гарантия на установленные запчасти — согласно гарантийным обязательствам производителя.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется в течение 24 часов с момента уведомления прибыть на объект для устранения выявленных недостатков.
12. Особые условия:
Все замены узлов (плата управления, компрессор) согласовываются с Заказчиком до установки (наименование, производитель).
Запрещена дозаправка хладагента без устранения утечки и проведения вакуумирования.
При выявлении критических повреждений трассы/креплений — отдельное согласование объёма и стоимости дополнительных работ.
Исполнитель обеспечивает сохранность кровельного покрытия и примыканий в зоне работ; при повреждении — восстановление за свой счёт.


