ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Огнезащитная обработка деревянных конструкций пола на путях эвакуации в здании учебного театра ЕГТИ

- Общая информация об объекте

  - Объект закупки: Огнезащитная обработка деревянных конструкций пола на путях эвакуации в здании учебного театра ЕГТИ

  - Объем работ: согласно Приложению 1.

  - Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.

  - Приложения к техническому заданию:

    - Приложение 1 – Перечень объектов закупки.

- Стандарт работ

  - Подрядчик должен выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций пола (в помещениях № 106, 107,109,121 по плану БТИ) в сроки, по   адресу и в объеме в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки».

  - Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, а также список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, и уведомить об этом Заказчика.

  - Подрядчик обязан выполнить работы по огнезащитной обработке в соответствии с графиком работы, согласованным с Заказчиком после заключения контракта.

  - Подрядчик выполняет работы по огнезащитной обработке в помещениях, освобожденных Заказчиком от имущества, которое препятствует выполнению работ.

  - Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

  - Огнезащитная обработка деревянных конструкций пола:

2.6.1 Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций выполняются в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты, а также требованиями актов, указанных в пунктах 7.3, 7.4, 7.10 настоящего Технического задания.

2.6.2 Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций пола включают в себя:

- Проведение исследования по совместимости составов (в случае нанесения огнезащитного состава на основание, ранее защищенное другим составом);

- Измерение влажности древесины;

- Подготовку и очистку обрабатываемой поверхности;

- Подбор и приготовление огнезащитного состава;

- Нанесение огнезащитного состава;

- Контроль качества выполняемых огнезащитных работ;

- Проверка состояния и эффективности выполненной огнезащитной обработки;

- Цвет огнезащитного состава согласовывается с Заказчиком дополнительно, в соответствии со спецификой помещения.

  - Огнезащитные составы (пасты, лаки, краски, пропитки) должны быть нанесены на готовые деревянные конструкции и изделия, не подвергающиеся последующей механической обработке, влажность которых составляет не более 15%.

  - Перед нанесением огнезащитных составов поверхность должна быть очищена от пыли и грязи.

  - Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, не совместимыми с вновь наносимыми составами, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением необходимо тщательно очистить.

  - Огнезащитные составы должны быть нанесены ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей.

  - В случае применения некоторых огнезащитных составов допускается дополнительная поверхностная обработка огне защищённых поверхностей красками и эмалями с целью защиты от влаги и придания декоративного вида. Марки красок и эмалей, используемых для отделки, должны быть указаны в технической документации на применяемый огнезащитный состав.

  - Контроль качества и проверка состояния и эффективности выполненной огнезащитной обработки осуществляется в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты, а также с требованиями актов, указанных в пунктах 7.7, 7.11 настоящего Технического задания.

  - По результатам испытания устанавливают группу огнезащитной эффективности испытанного покрытия или пропиточного состава при данном способе его применения:

      - 1-я – потеря массы образца не более 9%

      - 2-я – потеря массы более 9%, но не более 25%

При потере массы более 25% считают, что данное средство не обеспечивает огнезащиту древесины.

  - Подрядчик должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии выполнения работ по огнезащитной обработке поверхностей в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты, а также требованиями актов, указанных в пунктах 7.7, 7.8, 7.11 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик должен соблюдать технологию при приготовлении и применении средств огнезащиты с контролем норм расхода огнезащитного состава.

  - Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний, проведенных Подрядчиком по всем отобранным образцам. В случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам обработку повторяют за счет Подрядчика.

  - Подрядчик обязан документально фиксировать все виды выполненных работ с указанием их сроков и объемов, а также фамилий ответственных лиц. По окончании выполнения всех работ Подрядчик должен предоставить Заказчику всю необходимую отчетную документацию при сдаче-

приемке работ, в соответствии с п. 3.7 настоящего технического задания.

2.18 Протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций пола должны соответствовать ГОСТ Р 53292-2009. (В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" деятельность по проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки) лицензированию не подлежит. В связи с чем, проверка технической оснащенности организаций и компетентности их специалистов для выполнения данного вида работ при выдаче лицензий не предусмотрена, и, соответственно, не осуществляется.)

- Состав работ

  - В рамках выполнения работ по огнезащитной обработке Подрядчик должен выполнить:

    - обработку деревянных конструкций пола огнезащитным составом;

  - Подключение оборудования к точке коммуникационных подключений осуществляется Подрядчиком в порядке и на условиях, согласованных с Заказчиком.

  - Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ и прочих сопутствующих мероприятий, необходимых для выполнения работ, обеспечивается Подрядчиком своими силами и за свой счет.

  - В процессе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории огнезащитными составами и веществами и (или) отходами.

  - Складирование мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах. Сбор и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно своими силами и за свой счет.

  - Подрядчик обеспечивает сдачу мусора и материалов, полученных в ходе выполнения работ для обезвреживания и размещения специализированной организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.

  - В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. Комплект отчетной документации должен включать:

- копии сертификатов на используемые средства огнезащитной обработки;

- инструкции завода-изготовителя по применению огнезащитного состава с указанием срока его эксплуатации (при наличии);

- акты о проведении испытаний огнезащитной обработки;

- счет;

- Акт выполненных работ и/или УПД

- Объем и сроки гарантий качества

4.1 Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в полном объеме, в том числе на используемые при выполнении работ материалы. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, он обязан их устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок.

  - В случае обнаружения Заказчиком в гарантийный период недостатков или дефектов срок гарантии продлевается на период их устранения Подрядчиком.

  - Срок гарантий качества выполненных работ составляет 2 (два) года с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ.

- Требования к безопасности выполнения работ

5.1 Подрядчик должен иметь лицензию на соответствующий вид деятельности в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.4 настоящего Технического задания.

5.2 Используемые оборудование и материалы должны иметь сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности.

  - Подрядчик за свой счет обязан обеспечить сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.6 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

  - Складирование материалов и инструментов осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц, а также попадания на материалы атмосферных осадков.

  - Приготовление и применение средств огнезащитной обработки должно производиться квалифицированными специалистами, прошедшими необходимую подготовку. К выполнению работ по огнезащитной обработке допускаются лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Остатки средств огнезащитной обработки, а также пришедшие в негодность специальную одежду и средства индивидуальной защиты Подрядчик должен утилизировать в местах, исключающих вымывание вредных веществ в почву и водоемы.

  - Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, включена в цену Контракта.

  - Подрядчик должен своевременно предоставлять работникам все необходимые для выполнения работ материалы, инструменты, иные средства и предметы.

  - Все оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком своими силами и за свой счет.

  - Огнезащитные средства и вещества должны иметь техническую документацию на их применение, утвержденную и согласованную в установленном порядке, а также сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Применение огнезащитных средств и веществ должно осуществляться в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты.

  - Огнезащитные средства и вещества должны быть упакованы в тару с соответствующей маркировкой, не допускающую утраты их огнезащитных свойств в течение установленного срока годности при соблюдении условий хранения и транспортирования и отвечающую требованиям технической документации на средства огнезащиты.

  - Используемые при выполнении работ материалы и изделия должны соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, СНиПам, санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты соответствия экологическим и пожарным нормам.

  - Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем техническом задании.

- Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

  - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

  - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

  - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

  - "ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 68-ст).

  - Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты").

  - "ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388).

  - "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).

  - Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах». Руководство. (Утверждено ФГУ ВНИИПО МЧС России 15.11.2010 г.).

Приложение 1 к Техническому заданию Перечень объектов закупки

| Огнезащитная обработка деревянных конструкций пола |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: | Объем: | Единица измерения | Характеристики: | Срок |
| г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38 | 430,5 | кв. м | Наименование объекта огнезащиты: Деревянные конструкции пола на путях эвакуации в здании учебного театра ЕГТИ | 15 августа 2026 г. |