ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  изготовление и установку противопожарных металлических дверей в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России

Наименование объекта закупки: Изготовление и установка противопожарных металлических дверей в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России.

1. Код ОКПД2: 43.32.10.130 - Работы по установке противопожарных дверей.

2. Место установки дверей: Омская область, г. Омск, ул. Масленникова, д. 43 (цокольный этаж).

3. Срок изготовления и установки дверей: не более 30 (Тридцать) рабочих дней с даты заключения Сторонами Контракта.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики дверей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь противопожарная металлическая | Усл. ед. | 1 | Вид открывания полотна: Наружу. Высота дверного полотна: ≥ 2100 и < 2200 (Миллиметр). Количество контуров уплотнения в притворе: 1 (Штука). Назначение по месту установки: Внутренняя. Предел огнестойкости: 60 (Минута). Тип двери: EIS (огнестойкая дымогазонепроницаемая). Тип двери по наличию остекления: Глухая. Тип дверного блока по числу полотен: Двупольный. Тип конструкции коробки дверного блока: Замкнутая коробка; Толщина дверного полотна: ≥ 60 (Миллиметр). Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока: ≥ 300 и < 400 (Миллиметр). Ширина дверного полотна: ≥ 900 и < 1000 (Миллиметр). |
|  | Дверь противопожарная металлическая | Усл. ед. | 1 | Вид открывания полотна: Наружу. Высота дверного полотна: ≥ 2000 и < 2100 (Миллиметр). Количество контуров уплотнения в притворе: 1 (Штука). Назначение по месту установки: Внутренняя. Предел огнестойкости: 60 (Минута). Тип двери: EIS (огнестойкая дымогазонепроницаемая). Тип двери по наличию остекления: Глухая. Тип дверного блока по числу полотен: Однопольный. Тип конструкции коробки дверного блока: Замкнутая коробка; Толщина дверного полотна: ≥ 60 (Миллиметр). Ширина дверного полотна: ≥ 900 и < 1000 (Миллиметр). |

4. Объем оказываемых услуг.

4.1. Перечень работ, услуг:

- выезд замерщика для уточнения размеров и исполнения дверей по типу дверного блока по направлению открывания полотна (правый/левый);

- изготовление дверей по уточненным размерам;

- доставка противопожарных дверей до места установки, погрузка, разгрузка, занос на этаж;

- демонтаж старых дверей в количестве 2 штук;

- установка новых дверей с заполнением проемов противопожарной пеной, заделка мест разрушения, отделка дверных откосов (штукатурка, окраска) с соблюдением действующих требований законодательства к такого рода услугам (работам), в том числе по наличию действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах (см. п. 15 части 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", п. 8. Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Приложения к Приложению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Постановления Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128);

- уборка мусора.

4.2. Исполнитель для исполнения настоящего задания вправе привлекать третьих лиц с обязанностью проверки на предмет наличия у них необходимых правомочий, разрешений, требований, установленных действующим законодательством РФ.

4.3. Услуги (работы) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, Контрактом.

Исполнитель обязан принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества при оказании услуг (работ), не допускать причинение ущерба внутренней отделке помещений Заказчика, произошедшего вследствие нарушений технологических процессов в ходе их выполнения, организовать безопасное оказание услуг (работ).

5. Требования в соответствии с ГОСТ Р 57327-2016:

5.1. Тип двери в зависимости от огнестойкости и дымогазонепроницаемости: 1 (таблица 1 пункта 4.2 раздела 4 ГОСТ Р 57327-2016).

5.2. Двери должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания                     (доводчиками, пружинными петлями и т.п.) ГОСТ Р 57327-2016 раздел 5 п.5.5.

5.3 Замки, запорные планки, шпингалеты и петли, используемые в конструкции двери, должны обеспечивать ее фиксацию в закрытом положении в течение времени, соответствующему пределу огнестойкости, установленному в ТУ на двери конкретного типа  (ГОСТ Р 57327-2016 раздел 5 п.5.16, п.п. 5.16.1).

5.4. Замки, устанавливаемые в полотнах газодымонепроницаемых дверей, должны быть цилиндрового типа (ГОСТ Р 57327-2016 раздел 5 п.5.16, п.п. 5.16.2).

5.5. Заделка монтажных зазоров должна быть проведена цементно-песчаным раствором или негорючим волокнистым теплоизоляционным материалом, смоченным цементно-песчаным раствором, или противопожарной монтажной пеной, прошедшей испытания на огнестойкость совместно с дверью (ГОСТ Р 57327-2016 раздел 8 п.8.3).

5.6. Исполнительная документация, передаваемая Исполнителем Заказчику по факту исполнения условий настоящего задания включает в себя (ГОСТ Р 57327-2016 раздел 8, п.8.2, приложение Д):

1. Сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности на изделия (заверенные в установленном порядке) (п.4 приложения Д);
     2. Паспорта на изделия (п.5 приложения Д);
     3. Перечень производителей и/или поставщиков фурнитуры и комплектующих для замены установленных в изделиях при их неисправности (п.6 приложения Д);
     4.Гарантийное обязательство на монтаж (п.8 приложения Д).

6. Требования к сроку службы двери:

6.1. Срок службы двери – не менее 10 лет (ГОСТ Р 57327-2016 раздел 5, п. 5.19) с даты подписания Сторонами универсального передаточного документа.

7. Требования к сроку гарантии и гарантийному обслуживанию товара:

7.1. Срок гарантии и условия гарантийного обслуживания на товар определяется на основании документов Производителя.