- Техническое задание на поставку, монтаж и настройку системы радиоканальной охранной сигнализации

- 1. Общие положения

Объект исполнения работ: музей, расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, cтр. 22.

Цель выполнения работ: обеспечение защиты витрин экспозиций музея путем установки системы радиоканальной охранной сигнализации.

- 2. Предмет закупки

Состав работ:

- Поставка оборудования системы охранной сигнализации

- Монтаж оборудования

- Пусконаладочные работы

- Интеграция с существующей системой АРМ "Орион"

- 3. Перечень оборудования

| № | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ | 3 шт. |
| 2 | Адресный расширитель С2000-АРР125 | 3 шт. |
| 3 | Источник бесперебойного питания СКАТ 2400И7 | 1 шт. |
| 4 | Аккумуляторные батареи | 2 шт. |
| 5 | Кабель витая пара кат. 5e | 305 м |
| 6 | Магнитоконтактные извещатели С2000-СМК | 15 шт. |
| 7 | Датчики разбития стекла С2000Р-СТ | 5 шт. |
| 8 | Кабели USB Type-B 2.0 | 3 шт. |

- 4. Технические требования к оборудованию

- 4.1 Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ (3 шт.) или эквивалент

- Напряжение питания: 8–28 В

- Потребляемый ток: не более 160 мА

- Количество подключаемых устройств: до 127

- Рабочая температура: от -30°C до +55°C

- Степень защиты: IP20

- 4.2 Адресный расширитель С2000-АРР125 (3 шт.) или эквивалент

- Напряжение питания: 8–28 В

- Количество входов: 125

- Тип входов: сухие контакты

- Рабочая температура: от -30°C до +55°C

- Степень защиты: IP20

- 4.3 Источник бесперебойного питания СКАТ 2400И7 (1 шт.) или эквивалент

- Выходное напряжение: 24 В

- Мощность: 2400 Вт

- Время автономной работы: не менее 4 часов

- Защита от перегрузки и короткого замыкания

- Рабочая температура: от -10°C до +40°C

- 4.4 Аккумуляторные батареи 12 А/ч (2 шт.) или эквивалент

- Номинальное напряжение: 12 В

- Емкость: 12 А/ч

- Тип: герметичные свинцово-кислотные

- Срок службы: не менее 5 лет

- Саморазряд: не более 3% в месяц

- 4.5 Кабель витая пара категории 5e (305 м)

- Материал проводника: медь

- Диаметр проводника: 0,51 мм

- Волновое сопротивление: 100 ± 15 Ом

- Экранирование: UTP

- Рабочая температура: от -20°C до +60°C

- 4.6 Магнитоконтактные извещатели С2000-СМК исп.04 (15 шт.) или эквивалент

- Напряжение питания: 8–28 В

- Ток потребления: не более 0,5 мА

- Дальность действия: не менее 25 мм

- Степень защиты: IP41

- Рабочая температура: от -30°C до +55°C

- 4.7 Датчики разбития стекла С2000Р-СТ (5 шт.) или эквивалент

- Радиус действия: до 6 м

- Частота радиоканала: 433 МГц

- Время работы от батареи: не менее 2 лет

- Степень защиты: IP41

- Рабочая температура: от -30°C до +55°C

- 4.8 Кабели USB Type-B 2.0 (3 шт.)

- Длина: 3 метра

- Тип разъема: USB 2.0 Type-B

- Экранирование: есть

- Материал проводника: медь

- Рабочая температура: от 0°C до +50°C

- 5. Сроки выполнения

Период исполнения: 3 рабочих дня с момента заключения договора.

- 6. Требования к качеству

Соответствие стандартам:

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная»

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

- РД 78.145-93 «Системы охранной сигнализации»

- 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 24 месяца с момента подписания акта приемки.

- 8. Порядок приемки

Условия приемки:

- Проверка комплектности поставки

- Тестирование работоспособности системы

- Проверка интеграции с АРМ "Орион"

- Оформление акта выполненных работ

- 9. Обязанности сторон

Исполнитель обязуется:

- Обеспечить качество материалов и оборудования

- Предоставить всю необходимую документацию

- Выполнить работы в установленные сроки

- Устранить выявленные недостатки

- Обеспечить конфиденциальность информации

Заказчик обязуется:

- Обеспечить доступ к объекту

- Осуществить приемку работ

- Своевременно произвести оплату