ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по промывки и опрессовки систем отопления

Место оказания услуг: здания блока обслуживания и объекта гражданской обороны ФГКУ "Центррезерв", расположенных по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Некрасова, д.1А.

1. Общие положения

1.1. Цель оказания услуг: Промывка внутренних систем отопления помещений Заказчика в соответствии с требованиями «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

1.2. Исполнитель должен иметь хотя бы одного сотрудника, имеющего допуск Ростехнадзора по работам в тепловых энергоустановках.

2. Требования к оказанию услуг по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления и наружных тепловых сетей:

2.1. Целью оказание услуг по промывке систем отопления является удаление шлама и отложений в трубопроводах), регистрах и радиаторах отопления, очистка грязевиков, обеспечение проверки протеканий воды через резьбовые, фланцевые, муфтовые и сварные соединения трубопроводов, сальниковые уплотнения насосов и их устранение (далее Система отопления).

2.2. Перечень основных элементов Системы отопления, подлежащее промывке:

трубопроводы систем отопления;

трубопроводы системы вентиляции;

радиаторы систем отопления здания

коллектор внутренней системы отопления теплового узла.

2.3. Оказание всех услуг по промывке Систем отопления производятся Исполнителем собственными силами.

2.4. Дефекты, поломки и прочие нарушения, допущенные Исполнителем в процессе и после оказание услуги выявленные Заказчиком в гарантийный период, устраняются за счет Исполнителя.

Исполнитель обязан прибыть место для устранения дефектов, вызванных гарантийным случаем, в течении 15 минут после оповещения.

2.5.  Промывка проводится реагентным способом до полного осветления промывочной воды на выходе из выходных патрубков (фланцев), сливных устройств элементов Системы отопления.

2.6. Химический реагент для промывки использовать марки ThermagentActive производства «Обнинскоргсинтез» или аналог.

2.7. Количество используемого реагента должно не менее 10 канистр по 10 кг на каждое здание.

2.8. Гидравлическое испытание должно проводиться после промывки системы отопления.

2.9. Гидравлические испытания каждого из элементов  Системы отопления следует производить раздельно.

2.10. Испытания следует выполнять с соблюдением следующих основных требований:

время испытания каждого элемента Системы отопления не менее 2 часов,

место измерения давления: в верхней точке (отметке) трубопроводов, корпусов,

температура воды при испытаниях должна быть не выше 45°С, до проведения испытаний воздух должен быть удален,

давление для испытания должно превысить рабочее на 30%, не должно быть протеканий в сварных швах и фланцевых соединениях, арматуры, оборудования, приборов, давление не должно уменьшится от начального более чем на 5%.

2.11. Результаты испытаний на герметичность считаются удовлетворительными, если: нет уменьшения давления от начального более чем на 5%, не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопроводах, отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

2.12. Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены Исполнителем, после чего оборудование испытывают повторно. Результаты испытаний оформляются актом.

2.13. При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не мене 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01Мпа (0,1кгс/см2).

3. Оказание услуги, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии со следующими законодательными и нормативно-техническими документами:

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок,  утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 115от 24 марта 2003 года;

- СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85)  «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СП 74.13330.2011  «Тепловые сети»;

-  СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

- Правила техники безопасности;

- ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. В приемке работ так же участвует теплосетевая организация.