Техническое задание
на подготовку систем теплоснабжения к отопительному сезону 

Место выполнения работ: 
1. г. Новосибирск, Красный проспект, 38, учебный корпус ФГБОУ ВО «НГУАДИ»;
2. г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 92а, общежитие ФГБОУ ВО «НГУАДИ».
Понятия:
· ИТП - индивидуальный тепловой пункт;
· РТС - район тепловых сетей.
Виды работ:
1. г. Новосибирск, Красный проспект, 38, учебный корпус ФГБОУ ВО «НГУАДИ»:

· Замена кранов ХГВС под умывальником в санузлах (Кран шаровой Стаут Д15 – 2 шт., муфта полипропиленовая - 2 шт., комплект переходников – 2 шт.) – 6 шт.
· Каб.504. Замена и монтаж запорной арматуры, установка радиатора на кронштейны.  (в том числе возможные сварочные работы). Кран шаровый с американкой Д20 ИТАП - 2 шт., труба полипропиленовая, муфты полипропиленовые, кронштейны.
· Каб. 510. Установка радиатора (в том числе возможные сварочные работы). Радиатор биметаллический 12 секций РИФАР, монтажный набор, труба полипропиленовая - 1м.п, муфты полипропиленовые, углы пп.
· Каб. 510, подсобное помещение. Замена радиатора, установка кранов (в том числе возможные сварочные работы).
· 4 этаж. Коридор (около каб. 419). Замена шаровых кранов Д15 - 2 шт.  (в том числе возможные сварочные работы). Кран шаровый Итап Д15 с разъемной гайкой - 2 шт., труба ПП - 4 м.п., муфты ПП,угольник разъемный Д15 ИТАП- 1 шт.
· Каб 215. Замена радиатора (в том числе возможные сварочные работы). Радиатор биметаллический 12 секций РИФАР, монтажный набор, кран шаровый с американкой Д15 Итап - 2 шт, труба полипропиленовая - 3м.п, муфты полипропиленовые-4 шт.
· 2 этаж, библиотека. Замена радиатора, установка кранов (в том числе возможные сварочные работы). Радиатор биметаллический 12 секций РИФАР, монтажный набор, Кран шаровый с американкой Д15 Итап - 2 шт, труба полипропиленовая - 3м.п, муфты 
полипропиленовые-4 шт.
ИТП
· Провести гидрохимическую промывка пластинчатого теплообменника Алфа-Лавал системы ГВС, отопления (специализированным составом из органических кислот) – 2шт.
· Провести гидропневматическую промывку системы теплопотребления до полного осветления с обязательным присутствием представителя ООО "НТСК" и оформлением 2-х стороннего Акта соответствующей формы;
· Комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду ИТП (прочистка грязевиков и магнитных сетчатых фильтров, гидравлические испытания трубопроводов и оборудования ИТП, устранение выявленных мелких дефектов, изготовление и монтаж дроссельных устройств, очистка от пыли трубопроводов и изоляции, нанесение стрелок на трубопроводы указывающих движение теплоносителя, восстановление недостающей испорченной телоизоции и обмоточного слоя, огрунтовка трубопроводов - при необходимости, предъявление работ специалистам АО «НТСК»).- 1шт.
· Устранение мелких дефектов (в т.ч. сварочные работы)- 5 шт.
· Замена шарового крана Д80 с участком трубы. Коллектор ХВС.-1 шт. Переход стальной 108х89, труба Д89 - 0,5 м.п., кран шаровый под приварку Навал Д80.-1 шт.
· Замена участка трубопровода Д80, 1 м.п. Труба Д80 - 1 м.п.- 1шт.
· Замена манометра на коллекторе ХВС,  в том числе сварочные работы. – 1шт. Манометр Росма - 1шт, отвод с резьбой Д15, кран шаровый Итап Д15 - 1 шт
· Замена межфланцевого затвора Д100.- 1шт. Затвор Д100, АДЛ, Гранвелл- 1 шт.
· Замена межфланцевого затвора Д125 – 4 шт. Затвор Д125, АДЛ, Гранвелл- 4 шт.
· Замена сетчатого фильтра Д50. – 1шт. Сетчатый фильтр Д50 АДЛ, паранитовые 
прокладки- 1 шт.
· Демонтаж-поверка-монтаж манометров (если манометр не прошел поверку, то установка нового манометра Росма, в том числе стоимость манометра) - 22 шт.


2. г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 92а, общежитие ФГБОУ ВО «НГУАДИ»:
· Гидрохимическая промывка пластинчатого теплообменника Алфа-Лавал системы ГВС, отопления (специализированным составом из органических кислот) – 1шт.
·  Гидропневматическая промывка системы теплопотребления – 1 шт. ( до полного осветления с обязательным присутствием представителя ООО "НТСК" и оформлением 2-х стороннего Акта соответствующей формы;)
· Комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду ИТП (прочистка грязевиков и магнитных сетчатых фильтров, гидравлические испытания трубопроводов и оборудования ИТП, устранение выявленных мелких дефектов, предъявление и согласование работ со специалистами ООО "НТСК");
· Гидравлические испытания на прочность и плотность систем теплопотребления- 1шт. (с обязательным присутствием представителя ООО "НТСК" и оформлением 2-х стороннего Акта соответствующей формы).
· Устранение течи пластинчатого теплообменника (протяжка бойлера, при необходимости замена уплотнительных прокладок в теплообменнике).- 1шт.
· Устранение мелких дефектов (в т.ч. сварочные работы).- 5 шт.

Цели работ: 
· подготовка систем теплопотребления к отопительному сезону в соответствии с рекомендациями ООО «НТСК».
· внутренняя очистка трубопроводов систем теплопотребления от грязи, шлама и прочих отложений для сокращения теплопотерь.
· определение плотности и механической прочности трубопроводов, арматуры, приборов отопления выявления дефектных участков.

Услуги должны быть оказаны с учетом требований настоящего Технического задания и условий оказания услуги в соответствии с договором и действующей нормативно-технической документацией:
· Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
· Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения МДК 402.2001;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
· [bookmark: __DdeLink__842_2312505525]Типовая инструкция по эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.
· Требованиями пожарной безопасности

Требования к Подрядчику:
Подрядчик обязан:
- при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования и мероприятия по охране труда и технике безопасности, обеспечению пожарной безопасности в местах производства работ;
- персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом;
- в случае причинения ущерба в ходе выполнения работ Заказчику, а также нанесения ущерба третьим лицам, Подрядчик несет ответственность за нанесенный ущерб в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора;
- исполнитель не в праве, заключать договора субподряда и передавать права на проведение работ сторонним организациям.
- после выполненных работ на объекте, Подрядчик производит уборку.

	Результат по оказанию услуг:
Оформить Акт промывки и опрессовки сетей, согласование с сетевой организацией акта технического осмотра. 

Срок выполнения работ.:
 С даты подписания договора до 25.08.2026г. График выполнения работ должен быть разработан с учетом режима работы учреждения и согласован с Заказчиком, в рабочие дни с 08:00 ч. до 17:00 ч. 


