Приложение № 1 «Описание объекта закупки»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по оценке соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования и электроизмерительные работы на лифтах

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по оценке соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования и электроизмерительные работы на лифтах.

ОКПД2: 71.20.19.190

2. Лифты (оборудование), подлежащие техническому освидетельствованию:

2.1. Лифт «KONE Corporation» (Финляндия) на 8 остановок грузоподъемностью 400 кг, заводской номер Н 407151, учётный номер 133289, установленный в здании Белгородского областного суда по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 49.

2.2. Лифт «KONE Corporation» (Финляндия) на 8 остановок грузоподъемностью 1000 кг, заводской номер Н 407152, учётный номер 133295, установленный в здании Белгородского областного суда по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 49.

3. Требования к оказываемым услугам.

3.1. Исполнитель оказывает услуги на основании аттестата аккредитации или выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации), подтверждающего(ей) аккредитацию участника в национальной системе аккредитации с наименованием объекта - лифт.

3.2. Услуги оказываются с соблюдением требований законодательных и нормативных актов в области оценки соответствия лифтов. Услуги должны быть оказаны в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденным Решением № 824 от 18 октября 2011 г, ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

Качество оказываемых услуг должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечивать выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и охраны труда.

При обнаружении недостатков, допущенных при оказании услуг, Исполнитель обязуется за свой счет устранить недостатки и оказать услуги надлежащего качества в срок не более 2 рабочих дней с момента поступления к нему соответствующего обращения государственного заказчика. Указанный срок может быть увеличен по согласованию с государственным заказчиком.

3.3. Срок оказания услуг: с 3 ноября 2026 года по 20 ноября 2026 года.

3.4. Место оказания услуг: 308009, г. Белгород, Гражданский проспект, д. 49.

4. Требования к отчетной документации:

По результатам оказанных услуг Исполнитель предоставляет:

- акты технического освидетельствования;

- справки о результатах испытания электрооборудования лифтов.

5. Техническое освидетельствование лифтов:

5.1. При техническом освидетельствовании производится:

- проверка соблюдения требований безопасности, установленных техническим регламентом ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном трения и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом (при наличии);

- проверка технической и эксплуатационной документации;

- осмотр лифта (оборудования), установленного на этажной площадке нижней и верхней остановки;

- осмотр купе кабины и проверка лифта на функционирование в режиме нормальной работы;

- проверка технического состояния лифта, установленного на крыше кабины;

- проверка лифта на функционирование в режиме «ревизия»;

- проверка технического состояния лифта, установленного в шахте;

- проверка технического состояния лифта, установленного в приямке шахты лифта, осмотр нижней конечности части кабины;

- осмотр лифта, установленного на этажной площадке каждой остановки;

- проверка функционирование системы управления лифтом при несанкционированном открытии дверей шахты;

- проверка на функционирование в режиме «Пожарная опасность»;

- проверка на функционирование в режиме «Погрузка»;

- проверка на функционирование в режиме «Управления из машинного помещения», проверка работы концевых выключателей;

- испытание ограничения скорости; испытание ловителей;

- испытание тормозной системы;

- проверка элементов лифта после проведения испытаний на отсутствие повреждений;

- испытание канатоведущего шкива;

- испытание невозможности подъема кабины при неподвижном противовесе.

6. Электроизмерительные работы на лифтах.

6.1. При электроизмерительных работах на лифтах провести:

- испытания защитного зануления (заземления) и сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта, срабатывание защиты.

6.2. При электроизмерительных работах на лифтах (кроме измерения полного сопротивления петли «фаза - нуль») осуществить следующие технологические операции:

- проверить состояние изоляции электрооборудования и электрической проводки лифта;

- проверить цепи между нулевым проводом ввода и заземленными элементами электрооборудования;

- проверить цепи между нулевым проводом ввода и заземленными элементами электрооборудования, находящегося в шахте лифта;

- измерить сопротивление переходных контактов металлических частей оборудования, подлежащего заземлению лифта;

- измерить сопротивление цепи, освещение шахты;

- проверить сопротивление изоляции.

Примечание: Во всех случаях, когда в техническом задании или в приложениях к нему (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Документ подписан ЭП

Исполнитель:

консультант отдела материально-технического обеспечения,

эксплуатации и ремонта здания суда Л.В. Куликова