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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение электромонтажных работ для 
подключения и ввода в эксплуатацию источника бесперебойного питания 
для нужд Финансового университета при Правительстве РФ
1. Заказчик

1.1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (далее – Заказчик, Финансовый университет).

1. Объект закупки: Выполнение электромонтажных работ для подключения и ввода в эксплуатацию источника бесперебойного питания «Импульс «Фора 3315/3320» в помещении установки телекоммуникационного шкафа для подключения серверного оборудования Заказчика для обеспечения гарантированного и бесперебойного электроснабжения.
2. Краткие характеристики выполняемых работ: выполнение электромонтажных работ, прокладка кабельных линий, подключение силового оборудования, ввод в эксплуатацию. 
3. Объем выполняемых работ: согласно Перечню выполняемых работ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

4. Сопутствующие работы, сроки выполнения, требования к выполнению: Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает:

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ по предмету контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- согласование проекта проведения работ по подключению и вводу в эксплуатацию источника бесперебойного питания.
   5. Общие требования к работам, требования по объему гарантий качества и по сроку гарантий качества:

Работы должны производиться в соответствии с Перечнем Оборудования и выполняемых работ (Приложение №1).

Подрядчик обязан до начала выполнения работ представить Заказчику, для оформления пропусков, списки аттестованных специалистов, которые будут задействованы на объектах с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. 

 Перед началом выполнения работ Подрядчик в обязательном порядке представляет для согласования Заказчиком по адресу: г. Москва, ул. Ленинградский пр-т д.49/2 образцы материалов, приборов и оборудования или документы на них (далее – образцы) на предмет проверки их соответствия по техническим характеристикам материалам, приборам, оборудованию, предоставленных Победителем закупки в своей заявке. 

Проверка образцов осуществляется путем сверки их технических характеристик, полученных в ходе визуального осмотра образцов либо из сопроводительных документов на товары (сертификаты соответствия, паспорта изделий и т.д.) с техническими характеристиками материалов, приборов, оборудования, предоставленных Победителем закупки в своей заявке. Проведение каких-либо испытаний, либо экспертиза образцов Заказчиком не производится. 

Допуск к работам с использованием несогласованных материалов не допускается. При непредставлении Заказчику для согласования вышеуказанных образцов допуск к работам считать невозможным.

Выполняемые работы должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, установленные данным техническим заданием.

 Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. 

 Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, крепежный материал, изделия, инструменты, конструкции, оборудование и др.) и   за счет Подрядчика.

 Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов до завершения выполнения работ.

Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

 Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специали​стов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
6. Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, подлежащих использованию при выполнении работ: Указанные в документации в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований и др., используются исключительно для определения стоимости работ.

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов:

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2013 – «Системы противопожарной защиты. 

- ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».

- СП 76.13330.2016 – «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».

8. Сроки и место выполнения работ: с даты заключения договора в течении 1 (одного месяца)
- Финансовый университет при Правительстве РФ, РФ, Москва, Ленинградский пр-т д.49/2. 
9. Порядок выполнения работ, этапы, последовательность: 
Порядок и график выполнения работ согласовывается с Заказчиком при заключении контракта.

Работы выполняются в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятницу с 9.00 до 16.45 часов. 
10. Состав работ: 
Сведения, о товарах (материалах), поставляемых и используемых при исполнении вышеуказанного требования отражены в приложении № 1 Техническое задание.

После окончания работ и ввода в эксплуатацию установок, Подрядчик обязан предоставить электротехнический отчёт.

Приложение №1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ
В наличии имеется оборудование, в составе:

ИБП Импульс Фора 3315/3320 мощностью 15/20 кВа, 15/20 кВт, трехфазное ИБП 380 В, с техническими характеристиками:

Основные характеристики

Тип ИБП. On-line (двойное преобразование). 

Номинальная мощность. 15/20 кВА, 15/20 кВт. 

Количество фаз (вход/выход). 3/3. 

Входное напряжение. 380/400/415 В (линейное напряжение). 

Диапазон входного напряжения. 304–478 В (линейное напряжение). 

Выходное напряжение. 380/400/415 В (линейное напряжение). 

Входная частота. 40–70 Гц. 

Выходная частота. В нормальном режиме — 50/60 ± 3 Гц (настраивается в диапазоне ±0,5–5 Гц), в режиме от АКБ — 50/60 ± 0,1%. 

Выходной коэффициент мощности. 1. 

Форма выходного сигнала. Чистая синусоида. 

Перегрузочная способность инвертора.

<110% — 60 мин;

111–125% — 10 мин;

126–150% — 1 мин;

150% — 200 мс. 

Время переключения. 0 мс — с сети на АКБ, 0 мс — на байпас. 

Габариты (Ш×Г×В). 501×865×922 мм. 

Вес без батареи. 143 кг. 

Количество АКБ. 40 штук. 

Тип подключаемых АКБ. 12 В/7 Ач или 12 В/9 Ач. 

Время зарядки. 8 часов. 

Рабочие температуры. 0…+40 °C (опционально — от -40 до +70 °C). 

Влажность. 0–95% (без конденсации). 

Особенности

Параллельное подключение. До 4 систем ИБП для увеличения мощности или резервирования нагрузки по схеме N+1. 

Холодный старт. Возможность запуска от АКБ без напряжения в сети. 

Интеллектуальное управление зарядом АКБ. Продлевает срок службы батарей. 

Многоуровневая защита. От перегрева (8 температурных сенсоров), перегрузки, глубокого разряда АКБ, отказа вентиляторов охлаждения, короткого замыкания по выходу. 

Интерфейсы. USB, RS-232, RS-485, смарт-слот, EPO, программируемые сухие контакты. 

Дисплей. ЖК-дисплей высокого разрешения для отображения состояния сети, входных и выходных параметров. 

Светодиодные индикаторы. Индикация отказа входной сети, низкого уровня заряда АКБ, перегрузки, общей аварии, режима байпаса и режима АКБ.
Необходимо организовать работы (Приложение №1) с установкой оборудования и материалов (Приложение №2): 
Приложение №1
	п/п
	Работы, в составе:
	Количество

	1
	Подключение ИБП мощностью 15/20 кВа, трехфазное ИБП (3ф-3ф), встроенные АКБ
	4


Приложение №2
	№
	Наименование расходных материалов
	Предоставляет Заказчик / Исполнитель
	ед. изм
	кол-во

	1
	DIN-рейка перфорированная IEK 100 см (YDN10-0100)
	Исполнитель
	Штука
	1

	2
	MAGNUM Вилка переносная ССИ-025 32А 3Р+РЕ+N 380В IP44 PSN02-032-5 IEK
	Исполнитель
	Штука
	4

	3
	Блок розеток 19 трехфазный 1х3 IEC309, 32А без шнура питания TWT-PDU-32AI9-3P
	Исполнитель
	Штука
	4

	4
	Вертикальный блок розеток IEC309 TWT-PDVI-4C9-20C3-I9
	Исполнитель
	Штука
	9

	5
	Вилка силовая прямая переносная КЭАЗ с заземлением 2P+PE 32 А 220 В IP44

синяя (222736)
	Исполнитель
	Штука
	6

	6
	Гайка М8 (100 шт) DKC CM110800
	Исполнитель
	Упаковка
	1

	 7
	Кабель КГВВнг(А)-LS 5Х10 (N PE)
	Исполнитель
	Метр
	45

	8
	Кольцевой наконечник КВТ НКИ 6,0-6 20 шт. 91004
	Исполнитель
	Штука
	1

	9
	Крепежный комплект DKC №1 для монтажа пров.лотка 50 шт.
CM350001DIY
	Исполнитель
	Упаковка
	2

	10
	Металлорукав с протяжкой FORTISFLEX Р3-ЦПнг-LS 32

76650
	Исполнитель
	Штука
	2

	11
	Металлическая двухлапковая скоба Эра d 38-40 мм Б0036431
	Исполнитель
	Штука
	1

	12
	Набор ТТУ 2/1, 4/2, 6/3, 8/4 З, С,
К, Ч, Б 20х8см/упак UDRS-D2-D8-10-3 IEK
	Исполнитель
	Штука
	12

	13
	Нейлоновая хомут-стяжка Gigant 4,5х200 черный, 100 шт G/1/7
	Исполнитель
	Упаковка
	5

	14
	Наконечник 40832 ТМЛ 10-6-5 медный 10мм2 луженый под опрессовку
	Исполнитель
	Штука
	50

	15
	Перчатка термоусаживаемая 5ТПИ-2.5/16 мини 84673 КВТ
	Исполнитель
	Штука
	25

	16
	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке INOX | ДКС
	Исполнитель
	Упаковка
	4

	17
	Провод ПуГВ 1х6 ж/з ГОСТ ВКЗ 100м
	Исполнитель
	Метр
	75

	18
	Проволочный лоток 100х50 мм DKC FC5010 3 метра
	Исполнитель
	Штука
	10

	19
	Розетка переносная EKF 225 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 ps-225-

32-380
	Исполнитель
	Штука
	4

	20
	Цанга латунная М8 100 шт Gigant GAC-M8/100
	Исполнитель
	Упаковка
	1

	21
	Шайба М8 100 шт DKC CM120800
	Исполнитель
	Упаковка
	1

	22
	Шпилька резьбовая М8х1000 DKC 1м CM200801
	Исполнитель
	Штука
	16

	23
	Автоматический выключатель CHINT модульный 3п D 32А 6кА NXB-63 (R) 814186
	Исполнитель
	Штука
	3
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