Техническое задание

на техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и автоматического оповещения людей о пожаре в 2027-2028гг.

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности: по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности: по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подтверждается предоставлением Участником закупки декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены такие информация и документы, если информация и документы, которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

При этом подтверждением соответствия участника закупки требованиям, установленным в пункте 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, будет являться наличие соответствующей записи в реестре лицензий, проверку которой заказчик обязан осуществить в силу части 8 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Исполнитель должен обеспечить техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт следующих систем:

- охранной сигнализации

- автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в помещениях Заказчика с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации.

Услуги должны быть оказаны своевременно, качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима (в том числе обеспечения низкого уровня шума) возлагается на Исполнителя.

Услуги по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

При проведении технического обслуживания руководствоваться:

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

- ГОСТ 12.4.009-83 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание"

- НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»

Перечень оборудования и технические характеристики

Система охранно – пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Заказчика по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 73.

| № п/п | Перечень оборудования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ПС приемно-контрольный 20П | 1 |
| 2. | Прибор С20П SMD | 1 |
| 3. | Источник питания резерв. БИРП 12/4А. | 2 |
| 4. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М (подвесной потолок). | 52 |
| 5. | Извещатель пожарный ручной ИПР-И. | 4 |
| 6. | Устройство шлейфовое контрольное УКШ-01 | 22 |
| 7. | Оповещатель пожарный звуковой АС-10 | 4 |
| 8. | Оповещатель световой «Выход» | 4 |
| 9. | Извещатель охранный BG-2000 | 11 |
| 10. | Извещатель охранный оптикоэлектронный Фотон-9. | 6 |
| 11. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-16. | 11 |
| 12. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26 | 2 |

Организация и проведение технического обслуживания (ТО) систем

Техническое обслуживание включает в себя:

ТО-1 - Плановое техническое обслуживание (регламентированное).

ТО-2 - Внеплановое техническое обслуживание (не исключает планового выполнения регламентных работ).

1. Плановое техническое обслуживание (ТО-1) производится по регламенту планового технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем:

- Произвести внешний осмотр и чистку корпуса приборов. Проверить целостность и чистоту разъемных соединений цепей питания, качество контакта всех разъемов блока питания, качество контакта во всех разъемах подключения внешних устройств, удалить пыль внутри корпуса, проверить надежность крепления.);

- Проверка внешнего состояния приборов;

- Проверка работоспособности оборудования согласно эксплуатационным, конструкторским документам для каждого прибора;

- Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, качества заземления и целостности заземляющих проводов;

- Проверка сопротивления изоляции шлейфов сигнализации;

- Проверка и регулировка напряжения питания приборов и извещателей;

- Проверка соответствия номиналам и исправности предохранителей в приборах;

- Проверка состояния аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания;

- Проверка работоспособности компонентов системы оповещения, тестирование системы согласно эксплуатационным, конструкторским документам;

- Удаление с поверхности приборов, поверхности клемм, контактов перемычек пыли, грязи, следов коррозии;

- Чистка или продувка воздухом от пыли пожарных и охранных объемных извещателей;

2. Проведение ТО-1 должно проводиться 1 (один) раз в месяц в соответствии с графиком производства работ по обслуживанию на установленное оборудования. Дата и время выхода на Объект для проведения ТО-1 предварительно согласовывается с Заказчиком.

3. Внеплановое техническое обслуживание (ТО-2) проводится при поступлении в любой форме (по телефону, факсу, электронной почте или письменно) заявки от Заказчика о неисправности - в случае выхода из строя оборудования,  ложных срабатываний систем, сбоев в работе систем, а также при ликвидации последствий влияния неблагоприятных климатических воздействий, производственных или бытовых аварийных ситуаций. Заявки должны приниматься к исполнению с 9-00 до 17-00 ежедневно. Количество поступающих от Заказчика заявок не лимитируется.

Для установления и устранения неисправностей (ремонт, замена) средств систем в межрегламентный период (ТО—2) Исполнитель обязуется прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок, не превышающий 2-х часов с момента поступления заявки. В случае поступления вызова в нерабочее время прибытие специалистов должно быть обеспечено к 9-00 часов следующего дня.

В случае если восстановление работоспособности не требует замены элементов сигнализации, Исполнитель обязан произвести работы в течение 24 часов.

В случае необходимости замены элементов сигнализации, работы выполняются в течение 24 часов с момента предоставления Заказчиком материалов для проведения восстановительных работ, в рабочие дни с 09-00 до 17.00.  Для приобретения Заказчиком материалов, необходимых для выполнения работ по восстановлению сигнализации, Исполнитель составляет акт на замену, в котором указывает наименование и количество материалов и оборудования, и передает ответственному представителю Заказчика. При установлении факта отказа объектового технического средства, восстановить который сразу невозможно, техническое средство снимается и заменяется на исправное однотипное и функционально эквивалентное из обменного фонда (фонд формируется Исполнителем) на время ремонта прибора, вышедшего из строя.

Требования к качеству технического обслуживания и

планово- предупредительного ремонта систем

1. Техническое обслуживание должно проводиться комплексно в полном объеме, в соответствии с эксплуатационной документацией на установленное оборудование, входящее в состав систем.

2. Техническое обслуживание включает в себя:

- проведение регламентных работ и планово- предупредительного ремонта систем с целью обеспечения содержания систем в рабочем состоянии;

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатацией систем на объекте Заказчика;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т. п.)

- ведение журналов регистрации выполненных услуг по техническому обслуживанию.

- осуществление постоянного мониторинга срабатываний систем и принятие мер к выявлению и устранению причин срабатываний. При возникновении сбоев в работе систем, установленных на объекте, ремонт производится, независимо от даты планового технического осмотра, в максимально короткие сроки после получения заявки на устранение неисправности.

3. Все услуги должны быть оказаны специалистами Исполнителя. Для выяснения и устранения причин нестабильной работы систем Исполнитель может привлекать третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц, оплата за оказанную третьими лицами услугу производится за счет Исполнителя.

Срок оказания Услуг: с 01 декабря 2026 г. по 30 ноября 2028 г.

### в т. ч.: 01.12.2026 -30.11.2027 г. – из ЛБО 2027 г.

### 01.12.2027 -30.11.2028 г. – из ЛБО 2028 г.

Источник финансирования: федеральный бюджет.