
I. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Наименование объекта закупки: выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения объект «Учебный корпус».
43.29.11.140 Работы по противопожарной защите
Объем работ:
1.1. [bookmark: bookmark4]Объемы выполняемых работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций в здании по адресу:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Объем оказываемых услуг
	Ед. изм.

	1.
	ФКУ ИЦ-1 УФСИН России 
по Республике Коми
	Республика Коми, г. Емва, 
ул. Калинина 55 «а», объект «Учебный корпус»
	1504,2
	кв.м


[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]1. Цель и сроки выполнения работ
2.1. [bookmark: bookmark8]Целью выполнения работ является - повышение огнестойкости деревянных конструкций чердачного помещения.
2.2. [bookmark: bookmark9]Работы выполняются силами и средствами Подрядчика из материалов и оборудования в соответствии               с техническими регламентами, СНиП и другими документами, предусмотренными законодательством РФ.
2.3. [bookmark: bookmark10]Срок выполнения работ – до 31.08.2026 года.
2. [bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark14]Применяемые материалы
3.1. [bookmark: bookmark15]Используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ                Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».
3.2. [bookmark: bookmark16]Состав должен представлять собой раствор антипиренов с антисептиком, предназначенный для внешней и глубокой обработки древесины и материалов из древесины. Способы нанесения должны быть в соответствии       с технической документацией на данный огнезащитный состав.
3.3. [bookmark: bookmark17]Огнезащитный состав должен быть снабжен соответствующей маркировкой и упакован в тару,                          не допускающую утраты огнезащитных свойств в течение установленного срока годности при соблюдении условий хранения и транспортировки, а также отвечающую требованиям технической документации.
3.4. [bookmark: bookmark18]Расход состава должен быть строго регламентирован и быть достаточным для обеспечения требуемого уровня огнезащиты, наносится не одного слоя огнезащитного состава (для II группы огнезащитной эффективности).
3.5. [bookmark: bookmark19]Качество применяемых материалов должно соответствовать сертификатам, действующим стандартам, техническому заданию и могут проверяться Заказчиком до начала производства работ. Упаковка (тара) огнезащитного состава должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Для визуального контроля выполненных работ по огнезащитной обработке огнезащитный состав необходимо колировать состав если он бесцветный.

4. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark23]Условия выполнения работ

4.1. [bookmark: bookmark24]Выполнить огнезащитную обработку в соответствие с требованиями руководящих документов, указанных     в разделе 6 Технического задания «Описание объекта закупки». Обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака. Средства огнезащиты наносить ровным слоем,            без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.
4.2. [bookmark: bookmark25]Подрядчик должен обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.



4.3. В случае повреждения при производстве работ материалов, элементов деревянных конструкций                             и коммуникаций объекта Заказчика, Подрядчик производит их восстановление за свой счет и собственными силами.
4.4. Подрядчик обязан организовать производственный контроль качества, который включает: входной контроль материалов, а также операционный контроль выполнения работ. Подрядчик обязан обеспечить условия                   для проведения Заказчиком контроля выполняемых работ.

5. [bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark30]Требования к организации работ
5.1. [bookmark: bookmark31]Подрядчик до начала выполнения работ должен представить Заказчику список работников: фамилия, имя, отчество, а также перечень машин и другой техники с указанием государственных номеров и марок машин, доставляющих материалы, оборудования и другие грузы для выполнения работ.
5.2. [bookmark: bookmark32]Допуск сотрудников Подрядчика на объект будет производиться только по предварительно согласованным спискам, и при наличии документов, подтверждающих их личность, после прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.
5.3. [bookmark: bookmark33]Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
5.4. [bookmark: bookmark34]Подрядчик до начала производства работ должен согласовать с Заказчиком: - порядок оперативного руководства и действий при возникновении аварийных ситуаций; - места и условия подключения временных сетей электроснабжения; - график выполнения работ на конкретном объекте.
5.5. [bookmark: bookmark35]При выполнении обработки огнезащитным составом необходимо учитывать, что работы будут производиться в условиях работы учреждения. Время и режим производства работ согласовывается                              с администрацией Заказчика, с учетом следующих требований: - производство работ в зданиях с пропускной системой входа; - режим работ: с 9-00 до 17-00, выходные дни - суббота, воскресенье; - уборка и вывоз мусора ежедневно.
6. [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark39]Нормативные требования
6.1. [bookmark: bookmark40]Выполняя работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций Подрядчик обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих законодательных и нормативно-технических документов,         в том числе: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон                от 23.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; ГОСТ Р 53292—2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
7. [bookmark: bookmark41]Требования к подрядчику
7.1. [bookmark: bookmark42]Подрядчик должен иметь действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности.
8. [bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark46]Требования к безопасности работ
8.1. [bookmark: bookmark47]Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
8.2. [bookmark: bookmark48]При проведении работ использовать сертифицированные материалы и оборудование.
8.3. [bookmark: bookmark49]При выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требований нормативно-технических документов и санитарно-гигиенических норм возлагаются на персонал Подрядчика.


9. [bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark53]Требования к результатам работ
(приемка выполненных работ)
9.1. [bookmark: bookmark54]Результаты работ передаются Подрядчиком Заказчику по акту выполненных работ.
9.2. [bookmark: bookmark55]По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документов:
· [bookmark: bookmark56]паспорт, сертификаты на огнезащитные составы (санитарно-гигиенический и пожарный),
· [bookmark: bookmark57]акт выполненных работ,
· [bookmark: bookmark58]счета или счет-фактуру,
· [bookmark: bookmark59]другие необходимые документы (по запросу Заказчика)
9.7. [bookmark: bookmark60]Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков,
которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.
9.8. [bookmark: bookmark61]Гарантийный срок на выполненные работы и используемые при выполнении работ расходные материалы - 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ.
9.9. [bookmark: bookmark62]Гарантии качества распространяются на все элементы и работы.
Заместитель начальника ФКУ ИЦ-1 
УФСИН России по Республике Коми
майор внутренней службы
Д.М. Ешкилев

