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Техническое задание
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во
	КТРУ

	Кондиционер бытовой
	Вид блока кондиционера
	наружный
	1 шт
	ОКПД2 28.25.12.130
КТРУ 28.25.12.130-00000018

	
	Вид кондиционера
	мультисплит-система
	
	

	
	Дополнительные функции
	Режим автоматической поддержки температуры, 
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева),
Режим осушения
	
	

	
	Инверторный тип кондиционера
	да
	
	

	
	Класс энергоэффективности  ( в режиме нагрева)
	Не ниже А
	
	

	
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	Не ниже А
	
	

	
	Мощность в режиме нагрева, КВт
	≥ 5
	
	

	
	Мощность в режиме охлаждения, КВт
	≥ 5
	
	

	
	Наличие антибактериального фильтра
	да
	
	

	
	Наличие пульта дистанционного управления
	да
	
	

	
	Наличие системы антиобледенения
	нет
	
	

	
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	да
	
	

	
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	да
	
	

	
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение, обогрев
	
	

	
	Тип внутреннего блока
	настенный
	
	

	
	Количество внутренних блоков, шт
	2
	
	

	
	Уровень шума внутреннего блока на максимальной скорости, дБ(А)
	≤40
	
	

	
	Рабочая температура в режиме охлаждения в диапазоне от -15°C до +43°C
	соответствие
	
	

	
	Рабочая температура в режиме нагрева в диапазоне от -20°C до +30°C	
	соответствие
	
	

	
	Мощность внутреннего блока в режиме охлаждения, кВт
	[bookmark: _GoBack]≥2,6
	
	

	
	Мощность внутреннего блока в режиме нагрева, кВт
	≥2,6
	
	

	Кондиционер бытовой
	Вид кондиционера
	сплит-система
	3 шт
	ОКПД2 28.25.12.130
КТРУ 28.25.12.130-00000010

	
	Вид блока кондиционера
	внутренний
	
	

	
	Дополнительные функции
	Режим автоматической поддержки температуры, Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), Режим осушения
	
	

	
	Инверторный тип кондиционера
	нет
	
	

	
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	Не ниже А
	
	

	
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	Не ниже А
	
	

	
	Мощность в режиме нагрева, киловатт
	≥ 2.5
	
	

	
	Мощность в режиме охлаждения, киловатт
	≥ 2.5
	
	

	
	Наличие антибактериального фильтра
	да
	
	

	
	Наличие пульта дистанционного управления
	да
	
	

	
	Наличие системы антиобледенения
	нет
	
	

	
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	да
	
	

	
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	да
	
	

	
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение, обогрев
	
	

	
	Тип внутреннего блока
	настенный
	
	

	
	Уровень шума внутреннего блока на максимальной скорости, дБ(А)
	≤40
	
	



*Дополнительная информация, включена заказчиком в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью поставки товара надлежащего качества, с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика (Для поддержания параметров санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21, СН 2.2.4/2.1.8.562-96)
Требования и гарантия:
Установка кондиционера должна производиться постоянным сертифицированным персоналом Поставщика. Документы о сертификации должны быть предъявлены на проверку одновременно с удостоверением личности перед началом монтажных работ. 
Поставщик передаёт Заказчику следующие документы: технический паспорт, сертификат соответствия, пожарный сертификат на поставляемый товар.
Гарантийный срок на устанавливаемый товар должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев и выдаётся гарантийный талон. В гарантийном талоне должен быть указан Брэнд и маркировка оборудования, на которое распространяется указанная гарантия без технического обслуживания в течении гарантийного срока эксплуатации.
Товар должен иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с товаром документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.
Требования к монтажу кондиционеров:
Перед установкой кондиционеров (товара) Поставщик согласовывает на планах помещений: места расположения (крепления) внешних и внутренних блоков кондиционеров; трассы прокладки: трубопроводов, силовых кабелей; места проделки отверстий. 
Монтаж, подключение электропитания и наладка товара выполняется материалами и техническими средствами Поставщика, и включаются в стоимость товара, которая подразделяется в соответствии с мощностями товара по охлаждению/нагреву.
При установке кондиционеров Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод-медные трубы+изоляцию+электрокабель (межблочный и силовой) +дренаж (гофра Ф16 или металлопластик Ф16), нанесение на планы помещений: мест расположения (крепления) внешних и внутренних блоков товара; трасс прокладки: трубопроводов, силовых кабелей, отверстий. 
В процессе установки выполняются следующие виды работ:
-крепление внешнего и внутреннего блоков товара;
- использование грузо-подьёмных механизмов (автовышка, вышка-тура, строительные леса)
- использование услуг альпиниста (при необходимости);
-установка на вентилируемый фасад (демонтаж, металлокассет);
-снятие и установка корзин под наружные блоки (разборка); 
-пробивка отверстий в стене толщиной 300-350 мм;
-монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе (кабель-канале);
-монтаж электрического кабеля (в т.ч. в кабель-канале);
-установка автоматов защиты, розеток (при необходимости), подведение электропитания,        
установка электрических вилок, подключения к действующей электросети;
-опрессовка фреонопровода азотом;
-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов (вакуумирование);
-дозаправка хладагентом (до 1 кг);
-тестовый запуск товара.
Внутренний блок должен устанавливаться в помещении с учётом функциональных требований и дизайна помещения. Крепёж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока производится на достаточно прочной стене или крыше здания в месте удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока не должно нарушать архитектурный облик здания. Наружные блоки товара при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах при монтаже на крыше – на подставках (кронштейны). При производстве работ с привлечением «промышленных альпинистов» согласовать допуск специалистов на кровлю здания со службой охраны. 
Пробивка отверстий. Для сверления используется установка алмазного бурения, перфоратор с буром 45-100 мм., при необходимости. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже товара, Поставщик производит своими силами и за свой счёт. При установке внешнего блока на крыше здания, Поставщик восстанавливает герметичность всех повреждённых слоёв кровли. Урон, нанесённый интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. 
При проведении монтажных работ (сверление) в помещениях обязательно используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счёт.
Монтаж фреоновых трубопроводов. Трубопровод полностью теплоизолируется сертифицированной тепло-пароизоляцией и укладывается в декоративный короб (кабель-канал РУВИНИЛ «Арктика»). Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счёт Поставщика. 
Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Электрический кабель ВВГнгLSLTx (межблочный), ПВС или ВВГнгLSLTx (силовой) должен соответствовать ГОСТу. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, чаще всего вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголённых частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором (огнезащитной монтажной пеной) во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу за фасад здания в дальний угол корзины  (конденсат не должен стекать по стенам здания.), существующие дренажные системы или стояки канализации. Электропровод должен быть одет в гофрированный рукав. При необходимости предусмотреть установку дренажного насоса соответствующего характеристикам поставляемого оборудования (сплит-систем). Место установки дренажных насосов предварительно согласовать с Заказчиком.
Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.
Тестовый запуск кондиционера. После запуска, работа товара тестируется во всех режимах в течении 72-х часов (согласно регламента). При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление товара, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При длине фреонового трубопровода свыше 5 (пяти) метров должна производится дозаправка хладагента по электронным весам, относительно диаметра трубопровода (от 15 до 30 гр. на каждый дополнительный метр). По окончанию работ предъявить смонтированный товар Заказчику.

Требования по безопасности
Поставщик обязан обеспечить своих работников, присутствующих на объекте заказчика, сертифицированными коллективными и индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.
Для допуска на территорию Заказчика Поставщику необходимо представить Заказчику список руководителей и исполнителей работ с указанием их паспортных данных, должностей, профессий и приложением копий паспортов, а также список автотранспорта.
Поставщик должен обеспечивать соблюдение персоналом правил поведения и внутреннего трудового распорядка, действующих на объекте Заказчика, а также соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.
Поставщик обязан проводить установку товара и пуско-наладочные работы в рабочее время: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 часов, в пятницу – с 8:30 до 16:30 по местному времени, после окончания работ выполнить уборку рабочего места от строительного мусора.
Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание товара на следующих условиях:
Срок предоставления гарантии качества на товар определяется по выданному гарантийному талону и составляет не менее гарантийного срока, определённого заводом-изготовителем для данного товара. Гарантийный срок должен составлять не менее 36 месяцев с момента передачи товара Заказчику. На товар должна распространяться полная гарантия производителей, подтверждённая документами от производителей. Срок действия гарантии устанавливается на весь объем товара и его комплектующие, а также на замену деталей.
При устранении дефектов или замены некачественного товара и/или его комплектующих изделий на качественный в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на это устранение.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует настоящему Описанию объекта закупки и свободно от дефектов материалов и изготовления;
Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счёт Поставщика товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара.
Мелкий ремонт и замена комплектующих должны производиться с выездом специалиста на место эксплуатации товара в течение 24 часов. Крупный ремонт должен производиться в сервисном центре, причём доставка Оборудования в сервисный центр и из сервисного центра должна осуществляться за счёт Поставщика.
Гарантийное обслуживание осуществляется в авторизованных сервисных центрах производителя на основе стандартных условий гарантийного обслуживания производителя.
Информация о местах нахождения сервисных центров и порядке обращения должна находиться в сопроводительной документации к товару. При необходимости по запросу Заказчика Поставщик должен предоставить адреса сервисных центров.
Все затраты по гарантийному обслуживанию несёт Поставщик. Гарантийные талоны на товары оформляются Поставщиком и передаются Заказчику.
Помещения для установки кондиционеров
Объект: Главный учебный корпус (инв. № 102.7) ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

	Этаж
	Кол-во мульти сплит-систем шт.
	Примечание

	6
	Мульти сплит-система (1 шт)
	Помещения Г-602Б, Г-602В

	6
	Сплит-система (1 шт)
	Помещение Г-608Б

	2
	Сплит-система (2 шт)
	Помещения Г-303, Г312




