# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуги по проведению технического обслуживания (проверка, испытания и перезарядка) первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуги по проведению технического обслуживания (проверка, испытания и перезарядка) первичных средств пожаротушения (огнетушителей) (далее – услуги).

ОКПД2: 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности.

2. Заказчик: Межрегиональное управление № 153 ФМБА России.

3. Сроки и время оказания услуги: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Контракта. Дата и время оказания услуги должны быть заранее согласованы с Заказчиком.

4. Место оказания услуги: оказание услуги по местонахождению Исполнителя.

# 5. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

# Количество, тип, марка огнетушителей, подлежащих техническому обслуживанию:

| Тип и марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Огнетушители марки ОП-4 | шт | 3 |
| Огнетушители марки ОП-2 | шт | 13 |
| Огнетушители марки ОП-8 | шт | 4 |

6. Условия оказания услуги:

6.1 Организация, оказывающая услуги, должна иметь действующую лицензию (выписка из реестра лицензий) на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Требование установлено пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензия должна включать следующие виды работ и услуг (согласно Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"): Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Перечень нормативно-правовых актов, используемых Исполнителем при оказании услуги:

- Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»

6.2. Услуги включают в себя:

1) Проверка  комплектации, читаемости инструкции по работе с огнетушителями на корпусе.

2) Проведение  замены основных надписей маркировки и пиктограмм, показывающих порядок приведения огнетушителей в действие. Наклейки с надписями должны быть хорошо видны и выполнены на корпусе огнетушителей методами наклейкой этикеток на синтетической основе.

3) При зарядке огнетушителей  опломбирование запускающего и (или) запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

4)  Очистка корпуса огнетушителя  от остатков огнетушащего вещества.

5) Проведение  внешнего и внутреннего осмотра, в ходе которого проверяется:

- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);

- отсутствие следов коррозии;

- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;

- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;

- состояние поверхности и узлов крепления шланга;

- состояние, гарантийный срок хранения и значения основных эксплуатационных параметров огнетушащего вещества (для порошка - внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность).

6) Устранение недостатков, выявленных в ходе внешнего и внутреннего осмотра огнетушителей.

7) Проведение испытания на прочность и герметичность: корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга, запорного устройства. По результатам испытаний, при необходимости,  проведение замены уплотнительных шайб, прокладок запорно-пускового устройства и т.п., шлангов и раструбов огнетушителей.

После  окончания  технического обслуживания огнетушителей :

1) Опломбировать запорно-пусковые устройства огнетушителей.

2) Сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки, прикрепленной к огнетушителю) о проведенных работах.

3) Нанести на огнетушитель маркировку в виде дополнительной этикетки, с указанием:

- наименования и адреса организации, проводившей перезарядку огнетушителя;

- марки и массы заряженного огнетушащего вещества;

- даты проведения перезарядки;

- давления гидравлического испытания и даты проведения испытания (если оно             проводилось);

- фамилии, должности лица проводившего перезарядку.

4) При обнаружении непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передаётся  заказчику.

7.  Требования к качеству оказываемой услуги:

Услуги должны быть оказаны в полном объёме и надлежащего качества.  Качество услуги и используемых при их оказании материалов должно соответствовать требованиям действующих на территории РФ нормативно-правовых актов, технических регламентов, сводов правил, ГОСТов и законодательства РФ.

Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Все используемые при предоставлении услуги материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены (не были восстановлены их потребительские свойства).

На все используемые материалы и оборудование при выполнении работ должны быть соответствующие сертификаты (качества, соответствии), сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и экологическую безопасность (предоставляются перед началом использования) в случае, если используемые материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации.

8. Гарантия качества оказания услуг:

Гарантия качества распространяется на все услуги, выполненные Исполнителем по контракту.

Гарантия на оказанные услуги по техническому обслуживанию огнетушителей - 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта об оказании услуг (УПД).

9. Порядок  предоставления услуг:

Технический обслуживание осуществляется Исполнителем, на территории Исполнителя в пункте технического обслуживания огнетушителей. Сбор огнетушителей, подлежащих перезарядке, на территории Заказчика производиться Заказчиком. Доставка огнетушителей, подлежащих перезарядке, от места сбора (г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 А, СЭС) до места оказания услуг
и обратно к месту сбора огнетушителей, осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Техническое обслуживание осуществляется силами и за счет Исполнителя с использованием необходимых инструментов, материалов и оборудования.

Время оказания услуги (вывоз и возврат огнетушителей с территории Заказчика): с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни.

Передача огнетушителей от Заказчика Исполнителю производится
на основании Ведомости приема-передачи с указанием количества и типа огнетушителей. Передача огнетушителей от Исполнителя Заказчику производится на основании Ведомости приема-передачи с указанием количества, типа огнетушителей и объема выполненных работ.

10. Порядок сдачи, приемки  и оплаты услуг:

Сдача и приемка оказанных услуг по качеству и объему производится путем подписания сторонами Акта об  оказании  услуг (УПД), Акта приемки товаров, работ, услуг  по  форме 0510452.

Акт об оказании услуг (УПД) должен быть составлен в двух экземплярах.

Порядок и сроки оплаты услуг: оплата из средств федерального бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчётный счёт Исполнителя, указанный в Контракте в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг (УПД)  и на основании представленного Исполнителем счета с указанием номера контракта и даты его заключения.

Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.