Приложение

Оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту

охранно-пожарной сигнализации Управления Росреестра по Республике Адыгея

1. Наименование

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту охранно-пожарной  сигнализации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея (далее – Управление).

2. Общие сведения

2.1. В административных зданиях (далее – объекты) Управления Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея, расположенных по адресам указанным в Приложении к техническому заданию установлены системы охранно-пожарной сигнализации (далее – ОПС). Все системы ОПС находятся в исправном, работоспособном состоянии.

2.2. Исполнитель обязан предоставить услуги по техническому обслуживанию и ремонту ОПС на объектах Заказчика.

2.3. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ОПС расположенных на объектах Заказчика должно осуществляться без остановки и нарушений условий текущей  деятельности. Соблюдение правил действующего внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и иных локальных  нормативных  актов  Заказчика  –  является  обязательным условием.

3. Функциональные, технические и качественные характеристики услуг

3.1. Цель услуг заключается в поддержании технических средств охранно-пожарной сигнализации  на  объектах Заказчика в работоспособном состоянии и обеспечение постоянной их готовности к использованию по назначению  в течение всего срока действия контракта.

3.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать действующим нормативным актам и правилам, регламентирующим порядок и качество услуг.

3.3. Техническое обслуживание (порядок, правила, периодичность) должно осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов: руководящим документом «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. РД 009-01-96»,  "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст).

3.4. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и их элементов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 28 июля 2020 г. N 1128 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями) , включающей следующие услуги:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

4. Технические требования к оказываемым услугам

4.1. Исполнитель обязан осуществлять обслуживание ОПС расположенных на объектах заказчика в объёме, предусмотренном п. 3 настоящего технического задания.

4.2. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточный приём устных (по телефону) и/или задокументированных заявок (по факсу или электронной почте).

4.3.  Исполнитель обязан установить взаимодействие по вопросам обслуживания и принятия сообщений о срабатывании систем охранно-пожарной сигнализации с Федеральным  государственным  казенным учреждением «Отделом вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея (далее  – ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Адыгея») осуществляющим охрану объектов Заказчика, с целью организации получения от них своевременных и точных заявок на устранение возникающих неисправностей или частых ложных срабатываний систем ОПС.

4.4. Исполнитель обязан за свой счет своевременно обеспечивать бесперебойную связь систем ОПС расположенных на объектах Заказчика с пультом централизованной охраны (далее – ПЦО) ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Адыгея» находящихся по адресам объектов Заказчика согласно Приложению 1.Стоимость услуг связи входит в цену контракта.

4.5. Исполнитель обязан обеспечить прибытие специалистов на объекты в течение 1 (одного)  часа  с  момента  поступления  заявки  Заказчика  или  заявки  ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Адыгея» о неисправности.

4.6. Исполнитель обязан обеспечить устранение неисправности в течение 6 (Шести) часов после прибытия специалиста на объект, за исключением неисправности телефонной линии, интернета,  энергоснабжения,  которые  устраняются  соответствующими  службами.

4.7. В случае если устранение неисправности превышает одни сутки, Исполнитель обязан уведомить ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Адыгея» о необходимости организации охраны объекта. Все расходы, связанные с организацией охраны объекта, несет Исполнитель без их дальнейшего возмещения Заказчиком. Осуществлять охрану объекта в нерабочее время силами Исполнителя или Заказчика запрещается. В случае невозможности ремонта оборудования для восстановления работоспособности  систем ОПС  Исполнитель  обязан  заменить комплектующие, оборудование своими силами и за свой счет.

4.8.  Перед началом оказания услуг, в течение 1 дня после подписания  контракта, исполнитель обязан предоставить Заказчику, в ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Адыгея», а также на каждый объект с обслуживаемой установкой ОПС следующие документы:

-  алгоритм взаимодействия по выяснению причин возникновения и характера проявления  неисправностей установок ОПС с указанием телефонных номеров и других реквизитов, обеспечивающих выполнение пункта 2.2 технических требований;

-  планы-графики работ по обслуживанию систем ОПС;

- список лиц с указанием телефонов, допущенных к обслуживанию систем ОПС на Объектах Заказчика.

4.9. Исполнитель обязан проводить оказание услуг по обслуживанию ОПС в согласованное с Заказчиком время.

4.10. Исполнитель  обязан  обеспечить  выполнение  необходимых  мероприятий  по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг.

4.11. Исполнитель обязан своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при оказании услуг.

4.12. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение при оказании услуг.

4.14. Исполнитель обязан оказывать все виды услуг и находиться на объектах Заказчика, только в присутствии уполномоченного лица назначенного Заказчиком.

4.15. При оказании услуг Исполнитель обязан использовать собственные транспортные средства, оборудование, расходные материалы, технический инвентарь, инструмент и приборы.

5. Объем оказываемых услуг

5.1. Поддержание в работоспособном состоянии, включая бесперебойную связь с ПЦО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Адыгея» всех ОПС расположенных на объектах Заказчика в течении 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

6. Обслуживание включает

6.1. Устранение  неисправностей  (текущий  ремонт).  Под  текущим  ремонтом понимается  ремонт,  выполняемый  для  обеспечения  или  восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) ремонте отдельных частей.

6.2. Замена  неработоспособных  приборов,  блоков,  плат,  кабелей,  проводов  и других  компонентов на исправные, однотипные и функционально эквивалентные заменяемым,  проводятся по согласованию с Заказчиком. Запасные части, необходимые для  восстановления работоспособности ОПС, приобретаются Исполнителем, и входят в стоимость контракта.

6.3. Проведение  плановой регламентной  работы  с  проверкой  работоспособности  компонентов  и  установок  ОПС в целом,  с  обязательной  регистрацией  проведенных  работ  в  журнале  ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Адыгея» и отметкой в журнале с подписью ответственного лица  Заказчика  о  замене приборов, плат, проводов и других компонентов установок ОПС.

6.4.  Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин ложных срабатываний.

6.5. Изменение программы функционирования систем ОПС по просьбе Заказчика.

6.6. Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации систем ОПС.

7. Регламентные работы включают

7.1. Визуальный осмотр компонентов установок ОПС, проверку правильности установки  извещателей с учетом планировки помещений.

7.2.  Очистку и протирку клавиатур, извещателей, других компонентов систем ОПС.

7.3. Контроль рабочих напряжений.

7.4. Контроль работоспособности систем ОПС.

7.5. Контроль работоспособности системы связи для передачи данных на ПЦО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Адыгея».

7.6. Уточнение данных о пользователях.

7.7. Консультации, обучение пользователей.

Перечень систем и работ по техническому обслуживанию

| № п/п | Перечень систем и работ по техническому обслуживанию | Перечень мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ежемесячное ТО (Р1) | Ежемесячно ТО (Р2) |
| 1 | Система охранной, тревожной сигнализации |  |  |
| 1.1. | Проверка работоспособности комплекса ТСО совместно с СПИ | + |  |
| 1.2. | Проверка и диагностика прибора приемно-контрольного охранно-пожарной сигнализации | + | + |
| 1.3. | Проверка шлейфов/зон сигнализации на срабатывание | + | + |
| 1.4. | Проверка прохождения тревожных сигналов по срабатыванию охранных датчиков (объемных, инфракрасных, магнитоконтактных, звуковых) | + | + |
| 1.5. | Проверка работоспособности сирен и оповещателей охранной сигнализации | + | + |
| 1.6. | Устранение выявленных неисправностей | + | + |
| 1.7. | Составление (при необход.) дефектной ведомости для последующего текущего ремонта | + | + |
| 2. | Система пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1 | Контроль функционирования системы, производящийся с пульта сигнализации, с СПИ | + | + |
| 2.2. | Проверка и диагностика прибора приемно-контрольного пожарной охранно- пожарной сигнализации | + | + |
| 2.3. | Диагностика уровня загрязненности в дымовых пожарных извещателях (для адресно-аналоговых) |  | + |
| 2.4. | Очистка (продувка) дымовых (ORM - адресно-аналоговых) пожарных извещателей, загрязненность которых достигла предкритического значения |  | + |
| 2.5. | Очистка (продувка) дымовых датчиков сжатым воздухом |  | + |
| 2.6. | Проверка работоспособности дымовых, тепловых и ручных пожарных извещателей | + | + |
| 2.7. | Проверка системы на срабатывание всех лучей ПС по срабатыванию дымовых, тепловых и ручных пожарных извещателей |  | + |
| 2.8. | Проверка работоспособности сирен пожарной сигнализации |  | + |
| 2.9. | Устранение выявленных неисправностей | + | + |
| 2.10 | Составление (при необход.) дефектной ведомости для последующего текущего ремонта | + | + |

Количество точек (приборов) пожарной, охранной сигнализации и перечень объектов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея подлежащих обслуживанию

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Гранит (5,8,16,24) ССУ (шт) | Блок питания (шт) | ДИП (шт) | Таб. (Выход) (шт) | ИПР (шт) | Приток (шт) | Датчики (СМК, Аякс) (шт) | Астра (С,5,10) (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 44 | 2 | 4 | 82 | 6 | 6 | 2 | 93 | 62 |
| 2 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея г. Майкоп, ул. Юннатов, 7В, (здание, гараж, кательная) | 1 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 | 64 | 42 |
| 3 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея г. Майкоп, ул. Жуковского, 54 | 1 | 1 | 26 | 5 | 3 | 1 | 24 | 24 |
| 4 | Межмуниципальный отдел по г. Адыгейску и Теучежскому району г. Адыгейск, ул. Советская, 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | 3 | 1 | 24 | 11 |
| 5 | Межмуниципальный отдел по Красногвардейскому и Гиагинскому районам ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 38 | 1 |  | 24 | 3 | 3 | 2 | 30 | 17 |
| 6 | Межмуниципальный отдел по Кошехабльскому и Шовгеновскому районам а. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 57 | 1 | 1 | 22 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 |
| 7 | Межмуниципальный отдел по Кошехабльскому и Шовгеновскому районам а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 14 | 1 |  | 32 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 |
| 8 | Тахтамукайский отдел а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, 17/1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 28 | 31 |
| 9 | Майкопский районный отдел п. Тульский, ул. Школьная, 24 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 |