Техническое задание

Демонтаж и монтаж  кондиционеров г. Петропавловск-Камчатский

1. Общие положения

1.1 Предмет государственного контракта: Демонтаж и монтаж  кондиционеров г. Петропавловск-Камчатский

1.2 Срок поставки, демонтажа и монтажа оборудования произвести: в течении 15(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания контракта.

1.3. Место  проведение работ: Демонтаж - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 19 ;

Монтаж – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 118.

2. Задачи Исполнителя.

Исполнителю необходимо произвести следующие работы  в зданиях Ростехнадзора по адресам,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 19 , г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 118.

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 19 (помещение серверной).

- демонтаж  блоков внутренних и наружных;

- демонтаж  медного трубопровода;

- демонтаж  дренажного шланга;

- демонтаж  кабелей электропитания;

- демонтаж  электрокабеля связного межблочного;

- демонтаж  кронштейнов;

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 118(помещение серверной).

- монтаж блоков внутренних и наружных;

- монтаж медного трубопровода;

- монтаж дренажного шланга;

- монтаж кабелей электропитания;

- монтаж электрокабеля связного межблочного;

- монтаж кронштейнов;

При демонтаже/монтаже оборудования предусмотреть услуги работ автовышки.

При производстве работ автовышки необходимо согласовать допуск специалистов на здание, а также принять меры обеспечения безопасности на прилегающих территориях.

Перед демонтажем оборудования провести обязательную процедуру конденсирования фреона.

Для эвакуации хладагента из системы использовать станции для его рекуперации и откачки.

При монтаже внутреннего оборудования необходимо:

Установить и произвести пусконаладочные работы блоков.

Внутренний блок кондиционеров должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований помещения и технических условий.

Особенности монтажа:

| № | Помещение для монтажа | Особенности монтажа | Вид кондиционера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серверная | - Длина трассы до 5 метров; - тип фасада – блочные стены отделанные штукатуркой; Длина 5,30 м. Ширина 3,83 м. Площадь 16,7 м2. - толщина стен – до 60 см.; - наружный блок устанавливается справа от окна на расстоянии 0,3 м. от водоотлива и 150 мм. от стены здания. - подключение к электропитанию. Расстояние от окна до кондиционеров: 1,20м - конденсат выводится на улицу. | Кондиционер -1 |
| 2 | Серверная | - Длина трассы до 5 метров; - тип фасада – блочные стены отделанные штукатуркой; Длина 5,30 м. Ширина 3,83 м. Площадь 16,7 м2. - толщина стен – до 60 см.; - наружный блок устанавливается справа от окна на расстоянии 0,3 м. от водоотлива и 150 мм. от стены здания. - подключение к электропитанию. Расстояние от окна до кондиционеров: 3,20м. - конденсат выводится на улицу. | Кондиционер -2 |

Для прокладки трассы необходимо штробление стен размером 60х60 мм, если технологически невозможно, следует применить кабель‑канал типа «Рувинил».

Не допускается залом и прорыв дренажного шланга, не допускается касание его оголенных частей медного трубопровода.

Отверстие в стене после укладки медного трубопровода, электрического кабеля и дренажного шланга заполняется теплоизоляционным материалом.

При прохождении трассы медный трубопровод должен быть изолирован сертифицированной тепло-пароизоляцией.

При необходимости должна быть использована пайка.

Пробивка отверстий:

Диаметр отверстия для соединения наружного и внутреннего блоков не должно превышать 57 мм;

Отверстие должно быть просверлено с наклоном вниз к внешней стене без разрушения фасада;

При проведении монтажных работ в помещении должен быть использован пылесос и защитные чехлы, для защиты от пыли всех рабочих мест.

Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу за счет Исполнителя.

Удаление влаги и воздуха из трубопровода:

Система должна быть очищена от влаги и воздуха с применением вакуумного насоса.

Перед запуском кондиционера необходимо провести опрессовку на проверку герметичности системы:

Для проведения испытаний применяется инертный газ – азот.

Используемое давление при проведении испытаний смонтированного оборудования должно соответствовать рекомендациям завода-изготовителя. 
Все соединения и трубопроводы должны выдерживать давление не менее 20 бар.

В случае обнаружения утечки в системе, опрессовка проводится повторно.

Тестовый запуск кондиционера:

после запуска работа кондиционера должна быть протестирована во всех режимах;

при тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока;

при необходимости производится зарядка или стравливание хладагента;

по окончании работ предоставить смонтированное оборудование представителю Заказчика.

Исполнитель должен обладать квалификацией к производству качественного монтажа указанного оборудования.

Монтаж оборудования осуществляется в рабочее время с 9:00 до 17:00 (местного времени) по согласованию с Заказчиком.

Гарантийный срок на монтажные работы - не менее 3 месяца.

Монтаж должен включать в себя все необходимые расходные материалы.

3. Ответственность за технику безопасности проведения работ несет Исполнитель.

Исполнитель обязан возместить Заказчику ущерб в полном объеме, причиненный ему по вине сотрудников Исполнителя.