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Техническое задание.

Предмет закупки: «Услуги по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России).

3. Место оказания Услуг: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пр-кт. Ленина, д. 16; 
г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 20а;
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3;
г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 5;
г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 5а (библиотека, общежитие); 
г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 7; 
г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 17; 
г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 29;
г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 29а;
г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 31;
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 32;
г. Екатеринбург, ул. Бардина, д. 38а;
г. Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, д. 2;
г. Екатеринбург, ул. Архангела Михаила, д. 6 (далее – Объекты).

4. Срок оказания Услуг:
Дата начала исполнения Договора (оказания Услуг): с 01.09.2026 года.
Срок завершения оказания услуг: по 31.12.2026.
В случае если, в ходе оказания Услуг проводятся работы, мешающие сотрудникам, занимающим помещения, исполнять свои служебные обязанности, то Исполнитель по согласованию с Заказчиком обязан оказывать данные Услуги в нерабочее время.
В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего времени, оказание Услуг возможно по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых Услуг, требования к исполнителю:

Объем оказываемых Услуг: 4 условные единицы – услуги по техническому обслуживанию (далее – ТО) систем охранно-пожарной сигнализации (далее – ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее – СОУЭ).
1 условная единица равна объему услуг за 1 месяц, оказываемых в соответствии с перечнем и периодичностью оказания Услуг, указанным в Таблице №4.
Перечень оборудования систем ОПС, СОУЭ подлежащего ТО, приведен в Таблице №1.
[bookmark: _Hlk189057126]Перечень оборудования системы «Приток» приведен в Таблице №2.
Перечень Услуг по ТО систем ОПС, систем СОУЭ и периодичность их оказания приведен в Таблице № 34
Типовой регламент технического обслуживания приведен в Таблице №5.


Таблица №1
Перечень оборудования систем ОПС, СОУЭ, подлежащего ТО

	№ п/п
	Адрес и наименование оборудования
	Количество оборудования

	г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3

	
	LPA-LX240, USB, Микшер-усилитель 240 Вт/100 В
	1 шт.

	
	Табло-РР-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный 
	6 шт.

	
	ИСБ "Стрелец-Интеграл" - РРОП-И (434 МГц) исп.Л 
	2 шт.

	
	РР-И-ПРО исп.Л (БЕЗ АКБ.) Контроллер радиоканальных устройств 
	2 шт.

	
	РР-ПРО исп.Л (БЕЗ АКБ,) Радиорасширитель 
	22 шт.

	
	ИБ-ПРО исп.Л, Блок исполнительный радиоканальный 
	4 шт.

	
	Пульт управления сегментом ПС-И исп.Л, NEW ИСБ «Стрелец Интеграл»
	- 2 шт.

	
	Блок управления ИСБ "Стрелец Интеграл" - БУ32-И исп.Л 
	6 шт.

	
	Блок преобразования интерфейсов ИСБ "Стрелец Интеграл" - БПИ-RS-И исп.Л 
	1 шт.

	
	СКАТ-1200И7 исп.5000 (с АКБ) 
	12 шт.

	
	LPA-6W, Громкоговоритель настенный 
	216 шт.

	
	Табло-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный 
	21 шт.

	
	ИП 212-155 "Аврора-Д-ПРО" исп.Л, Извещатель пожарный радиоканальный
	372 шт.

	
	РИГ-ПРО исп. Л (ИО 10210-4/1), Извещатель радиоканальный магнитоконтактный 
	138 шт.

	
	ИО 40910-3/1 ИКАР-ПРО исп.Л, Извещатель охранный радиоканальный
	127 шт.

	
	ИП 506-1-А "ИПР-ПРО" исп.Л, Извещатель пожарный ручной радиоканальный
	20 шт.

	
	ИО 32910-3/1 АРФА-ПРО, извещатель охранный поверхностный радиоканальный
	35 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 32

	
	СКАТ-1200И7 исп.5000 (с АКБ) 
	4 шт.

	
	ИСБ «Стрелец Интеграл» - БПИ-RS-И исп.Л
	1 шт.

	
	ИСБ «Стрелец-Интеграл» - РРОП-И (434 МГц) исп.Л
	1 шт.

	
	ПС-И исп.Л, NEW ИСБ «Стрелец Интеграл»
	1 шт.

	
	РР-И-ПРО исп.Л (БЕЗ АКБ.) Контроллер радиоканальных устройств
	1 шт.

	
	РР-ПРО исп.Л
	3 шт.

	
	ИБ-ПРО исп.Л, Блок исполнительный радиоканальны
	3 шт.

	
	ИСБ «Стрелец Интеграл» - БУ32-И исп.Л
	5 шт.

	
	Орфей-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный речевой радиоканальный
	14 шт.

	
	ИО 329-3/1 АРФА-ПРО исп.Л, Извещатель охранный й звуковой радиоканальный
	93 шт.

	
	Табло-РР-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный
	16 шт.

	
	Табло-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный 
	17 шт.

	
	ИП 212 3/7 «Аврора-ДО-ПРО» исп.Л, Извещатель пожарный радиоканальный
	89 шт.

	
	ИП 212-155 «Аврора-Д-ПРО» исп.Л, Извещатель пожарный дымовой  
	23 шт.

	
	ИП 506-1-А «ИПР-ПРО» исп.Л, Извещатель пожарный ручной радиоканальный 
	16 шт.

	
	РИГ-ПРО исп. Л (ИО 10210-4/1), Извещатель радиоканальный магнитоконтактный  
	72 шт.

	
	ИО 40910-3/1 ИКАР-ПРО исп.Л, Извещатель охранный оптико-электронный
	23 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 17

	
	Табло-РР-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный 
	28 шт.

	
	ИСБ "Стрелец-Интеграл" - РРОП-И (434 МГц) исп.Л 
	2 шт.

	
	РР-И-ПРО исп.Л (БЕЗ АКБ.) Контроллер радиоканальных устройств 
	2 шт.

	
	РР-ПРО исп.Л (БЕЗ АКБ,) Радиорасширитель 
	28 шт.

	
	ИБ-ПРО исп.Л, Блок исполнительный радиоканальный 
	1 шт.

	
	ПС-И исп.Л, NEW ИСБ "Стрелец Интеграл" 
	2 шт.

	
	ИСБ "Стрелец Интеграл" - БУ32-И исп.Л 
	6 шт.

	
	ИСБ "Стрелец Интеграл" - БПИ-RS-И исп.Л 
	1 шт.

	
	СКАТ-1200И7 исп.5000 (с АКБ) 
	8 шт.

	
	LPA-6W, Громкоговоритель настенный 
	289 шт.

	
	Табло-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный 
	21 шт.

	
	ИП 212-155 "Аврора-Д-ПРО" исп.Л, Извещатель пожарный радиоканальный
	622 шт.

	
	РИГ-ПРО исп. Л (ИО 10210-4/1), Извещатель радиоканальный магнитоконтактный.
	193 шт

	
	ИО 40910-3/1 ИКАР-ПРО исп.Л, Извещатель охранный радиоканальный 
	159 шт.

	
	ИП 506-1-А "ИПР-ПРО" исп.Л, Извещатель пожарный ручной радиоканальный 
	20 шт.

	
	ИО 32910-3/1 АРФА-ПРО исп.Л, Извещатель охранный радиоканальный 
	80 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 20а

	
	Табло-РР-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный 
	6 шт.

	
	ИСБ "Стрелец-Интеграл" - РРОП-И (434 МГц) исп.Л 
	1 шт.

	
	РР-И-ПРО исп.Л (БЕЗ АКБ.) Контроллер радиоканальных устройств 
	1 шт.

	
	РР-ПРО исп.Л (БЕЗ АКБ,) Радиорасширитель 
	18 шт.

	
	ПС-И исп.Л, NEW ИСБ "Стрелец Интеграл" 
	2 шт.

	
	ИСБ "Стрелец Интеграл" - БУ32-И исп.Л 
	6 шт.

	
	ИСБ "Стрелец Интеграл" - БПИ-RS-И исп.Л 
	1 шт.

	
	СКАТ-1200И7 исп.5000 (с АКБ) 
	6шт.

	
	LPA-6W, громкоговоритель настенный 
	191 шт.

	
	Табло-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный 
	9 шт.

	
	ИП 212-155 "Аврора-Д-ПРО" исп.Л, Извещатель пожарный радиоканальный 
	348 шт.

	
	РИГ-ПРО исп. Л (ИО 10210-4/1), Извещатель универсальный радиоканальный 
	134 шт.

	
	ИО 40910-3/1 ИКАР-ПРО исп.Л, Извещатель охранный оптико-электронный 
	93 шт.

	
	ИП 506-1-А "ИПР-ПРО" исп.Л, Извещатель пожарный ручной адресный 
	16 шт.

	
	ИО 32910-3/1 АРФА-ПРО,  Извещатель охранный поверхностный радиоканальный 
	26 шт.

	
	Аврора-Т-ПРО (ИП 101-155-A1R).
	4 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 5а (библиотека)

	
	С2000 Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	1 шт.

	
	ИО-102-16/2 (СМК-16) Извещатель охранный магнитоконтактный 
	1 шт.

	
	ИО-102-26 исп.00 Аякс Извещатель охранный магнитоконтактный 
	4 шт.

	
	С2000-АР2  Адресный двухзонный расширитель 
	6 шт.

	
	С2000-БИ  SMD Блок индикации 
	2 шт.

	
	С2000-ИК  Извещатель охранный объемный оптико-электронный 
	44 шт.

	
	С2000-К Клавиатура 
	1 шт.

	
	С2000-КДЛ  контроллер двухпроводной линии связи 
	3 шт.

	
	С2000-СП1 вер. 1.30  Блок сигнально-пусковой 
	2 шт.

	
	С2000-СТ Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный 
	37 шт.

	
	СКАТ-1200И7 исп. 3000 источник вторичного электропитания резервный 
	3 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 29

	
	С2000М Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	1 шт.

	
	С2000-БКИ   Блок индикации 
	5 шт.  

	
	ДИП 34А-03 Извещатель пожарный дымовой 
	748 шт.

	
	ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной 
	66 шт.

	
	С2000-ИК Извещатель охранный адресный 
	7 шт.

	
	С2000-СТ   Извещатель охранный адресный 
	4 шт.

	
	С2000-СМК Извещатель охранный адресный 
	60 шт.

	
	РИП-12 Источник вторичного электропитания резервированный 
	2 шт.

	
	«Рокот-2» Прибор управления оповещением 
	5 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 31

	
	Сетевой контроллер С2000-М 
	1 шт.

	
	Блок индикации С2000-БКИ 
	3 шт.

	
	ППКОП Сигнал-20П 
	4 шт.

	
	Источник резервного питания РИП-24/Скат 1200 
	5 шт.

	
	Извещатель ИП-212-34А-03 
	434 шт.

	
	Извещатель ИП-212-34А-04 
	48 шт.

	
	Извещатель С2000-ИП 
	18 шт.

	
	Извещатель ИПР-513-3АМ  
	25 шт.

	
	Блок Рупор-ДБ 
	1 шт.

	
	Блок Рупор-ДК 
	5 шт.

	
	Панель Рупор-ДА 
	18 шт.

	
	Блок оповещения Рупор-300 
	3 шт.

	
	Модуль Рупор-300-МК 
	20 шт.

	
	Устройство УБП-513-ЗАМ 
	18 шт.

	
	Указатель «Выход» Топаз-24 
	65 шт.

	
	Извещатель Фотон-12 
	25 шт.

	
	Извещатель Стекло-3 
	29 шт.

	
	Извещатель ИО-102-16/12 
	41 шт.

	
	Извещатель ИО-102-20/2 
	10 шт.

	
	Громкоговоритель LPA-05W3 
	70 шт.

	
	Громкоговоритель TSo-SW10a 
	86 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 5а (общежитие):

	
	  Сервер системы в комплекте клавиатура, мышь, предустановленное ПО «Стрелец»  LTV WS020-N.P1.1TB-OPS
	1 шт.

	
	Контроллер сегмента радиоканальных устройств Панель- 3 ПРО исп. Л
	1 шт.

	
	Контроллер сегмента радиоканальных устройств Панель- 1 ПРО исп. Л
	1 шт.

	
	Ретранслятор радиоканальный РР-ПРО исп. Л
	23 шт.

	
	Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО исп.Л
	4 шт.

	
	Блок управления  БУ32-И исп. Л
	1 шт.

	
	Источник вторичного электропитания резервированный 
СКАТ-1200И7 исп. 5000
	3 шт.

	
	Аккумулятор 12 В, 40 Ач DTM 1226
	6 шт.

	
	Аккумулятор 12 В, 7 Ач DTM 1207
	2 шт.

	
	Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО исп. Л
	25 шт.

	
	Громкоговоритель настенный широкополосный LPA-6W
	290 шт.

	
	Микрофонная консоль на 5 зон LPA-M1
	1 шт.

	
	Трансляционный микшер-усилитель LPA-LX240
	1 шт.

	
	Трансляционный микшер-усилитель LPA-LX650
	1 шт.

	
	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный Аврора-Д-ПРО исп. Л
	391 шт.

	
	Извещатель пожарный радиоканальный ручной ИПР-ПРО исп. Л
	44 шт.

	
	Извещатель магнитоконтактный радиоканальный МВ1-ПРО исп.Л
	7 шт.

	
	Извещатель охранный поверхностный звуковой Арфа-ПРО исп.Л
	4 шт.

	
	Извещатель охранный поверхностный объёмный Икар-ПРО исп. Л
	7 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 5:

	
	  Сервер системы в комплекте клавиатура, мышь, предустановленное ПО «Стрелец»  LTV WS020-N.P1.1TB-OPS
	1 шт.

	
	Контроллер сегмента радиоканальных устройств Панель- 3 ПРО исп. Л
	1 шт.

	
	Контроллер сегмента радиоканальных устройств Панель- 1 ПРО исп. Л
	1 шт.

	
	Ретранслятор радиоканальный РР-ПРО исп. Л
	13 шт.

	
	Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО исп.Л
	4 шт.

	
	Блок управления  БУ32-И исп. Л
	1 шт.

	
	Источник вторичного электропитания резервированный 
СКАТ-1200И7 исп. 5000
	2 шт.

	
	Аккумулятор 12 В, 40 Ач DTM 1226
	4 шт.

	
	Аккумулятор 12 В, 7 Ач DTM 1207
	2 шт.

	
	Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО исп. Л
	16 шт.

	
	Громкоговоритель настенный широкополосный LPA-6W
	115 шт.

	
	Микрофонная консоль на 5 зон LPA-M1
	1 шт.

	
	Трансляционный микшер-усилитель LPA-LX240
	2 шт.

	
	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный Аврора-Д-ПРО исп. Л
	129 шт.

	
	Извещатель пожарный радиоканальный ручной ИПР-ПРО исп. Л
	18 шт.

	
	Извещатель магнитоконтактный радиоканальный МВ1-ПРО исп.Л
	22 шт.

	
	Извещатель охранный поверхностный звуковой Арфа-ПРО исп.Л
	10 шт.

	
	Извещатель охранный поверхностный объёмный Икар-ПРО исп. Л
	15 шт.

	
	Извещатель магнитоконтактный 	ИО 102-26 исп.00 "Аякс"
	7  шт.

	г. Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, д. 2:

	
	С2000 Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	1 шт.

	
	С2000-БИ  SMD. Блок индикации 
	2 шт.

	
	Сигнал-20П (SMD) ППКохранно-пожарный на 20 шлейфов 
	3 шт.

	
	Стекло-3  ИО329-4 Извещатель охранный поверхностный звуковой 
	11 шт.

	
	Colt XS Датчик движения Извещатель охранный объемный оптико-электронный 
	9 шт.

	
	СКАТ-2412 источник вторичного электропитания резервированный 2,5А и 0,5А 
	3 шт.

	
	С2000-ИК  Извещатель охранный объемный оптико-электронный 
	31 шт.

	
	С-2000-СМК адресный магнитоконтактный охранный извещатель 
	6 шт.

	
	С2000-КДЛ контроллер двухпроводной линии связи 
	1 шт.

	
	СКАТ-1200И7  исп. 3000  Источник вторичного электропитания резервный 
	1 шт.

	
	АКБ 12 А/ч,12В  Аккумуляторная батарея 
	2 шт.

	
	С-2000М  Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	1 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Бардина, д. 38а:

	
	Прибор приёмно-контрольный Панель-3-ПРО исп.Л. вар.Р011-11  
	1 шт.

	
	Контроллер РР-И-ПРО исп. Л 
	1 шт.

	
	Контроллер РР-ПРО исп. Л   
	12 шт.

	
	Блок исполнительный ИБ-ПРО исп.Л  
	2 шт.

	
	Блок управления БУ32-И исп.Л  
	1 шт.

	
	СКАТ-1200И7 исп.5000 (с АКБ)  
	3 шт.

	
	Табло-РР-ПРО исп. Л Оповещатель пожарный световой радиоканальный  
	2 шт.

	
	Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО исп.Л  
	21 шт.

	
	Громкоговоритель настенный широкополосный LPA-6W  
	18 шт.

	
	Аврора-ДО-ПРО (ИП 212-3/7) 
	137 шт.

	
	Извещатель пожарный ИПР-ПРО 
	14 шт.

	
	Извещатель радиоканальный магнитоконтактный РИГ-ПРО (ИО 10210-4/1) 
	75 шт.

	
	АРФА-ПРО исп.Л, Извещатель охранный звуковой радиоканальный 
	59 шт.

	
	Извещатель охранный оптико-электронный ИКАР-ПРО исп.Л радиоканальный  
	21 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 29а:

	
	Гранд Магистр 30 ППКОП с выносной клавиатурой  
	1 шт.

	
	Гранд Магистр-16А  ППКОП с Встроенным регистратором  на 256 событий  
	1 шт.

	
	ИО-102-26 исп.00 Аякс Извещатель охранный магнитоконтактный  
	9 шт.

	
	ИО-102-5 (СМК-3) Извещатель охранный магнитоконтактный  
	2 шт.

	
	Стекло-3  ИО329-4 Извещатель охранный поверхностный звуковой  
	31 шт.

	
	Colt XS Датчик движения. Извещатель охранный объемный оптико-электронный 
	6 шт.

	
	Аргус-3 (ИО-407-12) Извещатель охранный объемный радиоволновый 
	2 шт.

	
	СКАТ-1200И7  исп. 3000  Источник вторичного электропитания резервный 
	1 шт.

	г. Екатеринбург, ул. Архангела Михаила, д.6:

	
	РРОП ППК охранно-пожарный (радиорасширитель) 
	2 шт.

	
	ПУ-Р  Пульт управления радиоканальнный  
	1 шт.

	
	БВИ-64  Блок выносных индикаторов 
	1 шт.

	
	СКАТ-1200Б Источник вторичного электропитания 1,3А (с АКБ)
	1 шт.

	
	СКАТ-1200 (исп.5, с АКБ) 
	1 шт.

	
	Икар-Р (40910-3) Извещатель инфракрасный радиоканальный объемный 
	13 шт.

	
	Арфа-2Р Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный 
	9 шт.

	
	РИГ Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный 
	11 шт.

	г. Екатеринбург, пр-кт. Ленина, д. 16:

	
	Прибор приёмно-контрольный Панель-3-ПРО исп.Л. вар.Р011-11 
	1 шт.

	
	Контроллер РР-ПРО исп. Л БЕЗ АКБ 
	12 шт.

	
	Блок исполнительный ИБ-ПРО исп.Л  
	2 шт.

	
	Блок управления БУ32-И исп.Л 
	1 шт.

	
	СКАТ-1200И7 исп.5000 (с АКБ)  
	3 шт.

	
	Табло-РР-ПРО исп. Л Оповещатель пожарный световой радиоканальный  
	2 шт.

	
	Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО исп.Л  
	10 шт.

	
	Оповещатель пожарный речевой радиоканальный Орфей-ПРО исп.Л  
	21 шт.

	
	Громкоговоритель настенный широкополосный LPA-6W  
	20 шт.

	
	Аврора-ДО-ПРО (ИП 212-3/7)  
	56 шт.

	
	Извещатель пожарный ИПР-ПРО  
	8 шт.

	
	Извещатель радиоканальный магнитоконтактный РИГ-ПРО (ИО 10210-4/1)  
	23 шт.

	
	АРФА-ПРО исп.Л, Извещатель охранный звуковой радиоканальный  
	18 шт.

	
	Извещатель охранный оптико-электронный ИКАР-ПРО исп.Л радиоканальный  
	15 шт.

	
	г. Екатеринбург, ул. Ключевская, 7;
	

	
	ИСБ «Стрелец Интеграл» - БПИ-RS-И исп.Л 
	1 шт.

	
	ИСБ «Стрелец-Интеграл» - РРОП-И (434 МГц) исп.Л 
	1 шт.

	
	ПС-И исп.Л, NEW ИСБ «Стрелец Интеграл» 
	1 шт.

	
	РР-И-ПРО исп.Л Контроллер радиоканальных устройств  
	1 шт.

	
	РР-ПРО исп.Л 
	3 шт.

	
	ИБ-ПРО исп.Л, Блок исполнительный радиоканальный 
	3 шт.

	
	ИСБ «Стрелец Интеграл» - БУ32-И исп.Л 
	5 шт.

	
	Орфей-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный речевой радиоканальный  
	14 шт.

	
	СКАТ-1200, источник вторичного электропитания (с АКБ) 
	3 шт.

	
	ИО 32910-3/1 АРФА-ПРО исп.Л, Извещатель охранный поверхностный звуковой 
	93 шт.

	
	Табло-РР-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный  
	16 шт.

	
	Табло-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный  
	16 шт.

	
	ИП 212 3/7 «Аврора-ДО-ПРО» исп.Л, Извещатель пожарный дымовой  
	89 шт.

	
	ИП 212-155 «Аврора-Д-ПРО» исп.Л, Извещатель пожарный радиоканальный 
	23 шт.

	
	ИП 506-1-А «ИПР-ПРО» исп.Л, Извещатель пожарный ручной радиоканальный  
	16 шт.

	
	РИГ-ПРО исп. Л (ИО 10210-4/1), Извещатель магнитоконтактный
	72 шт.

	
	ИО 40910-3/1 ИКАР-ПРО исп.Л, Извещатель охранный оптико-электронный  
	23 шт.

	
	г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 17:
	

	
	Табло-РР-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный 
	8 шт.

	
	ИСБ "Стрелец-Интеграл" - РРОП-И (434 МГц) исп.Л 
	1 шт.

	
	РР-И-ПРО исп.Л (БЕЗ АКБ.) Контроллер радиоканальных устройств 
	1 шт.

	
	РР-ПРО исп.Л (БЕЗ АКБ,) Контроллер радиоканальных устройств 
	4 шт.

	
	ИБ-ПРО исп.Л, Блок исполнительный радиоканальный 
	4 шт.

	
	ПС-И исп.Л, NEW ИСБ "Стрелец Интеграл"  
	1 шт.

	
	ИСБ "Стрелец Интеграл" - БУ32-И исп.Л 
	3 шт.

	
	ИСБ "Стрелец Интеграл" - БПИ-RS-И исп.Л 
	1 шт.

	
	СКАТ-1200И7 исп.5000, Источник вторичного электропитания 
	3 шт.

	
	Табло-ПРО исп.Л, Оповещатель пожарный световой радиоканальный 
	17 шт.

	
	ИП 212-155 "Аврора-Д-ПРО" исп.Л, Извещатель пожарный радиоканальный 
	392 шт.

	
	ИП 506-1-А "ИПР-ПРО" исп.Л, Извещатель пожарный ручной 
	19 шт.

	
	РИГ-ПРО исп. Л (ИО 10210-4/1), Извещатель магнитоконтактный 
	154 шт.

	
	ИО 40910-3/1 ИКАР-ПРО исп.Л, Извещатель охранный оптико-электронный 
	134 шт.

	
	ИО 32910-3/1 АРФА-ПРО исп.Л, Извещатель охранный радиоканальный 
	35 шт.



Таблица №2
Перечень оборудования системы «Приток»
	№ п/п
	Адрес местонахождения оборудования
	Перечень оборудования системы «Приток»

	Количество установленного оборудования

	1
	На объектах Заказчика по адресам: г. Екатеринбург: 
ул. Репина, д. 3, 
ул. Декабристов, д. 32, 
ул. Начдива Онуфриева, д. 20а, 
ул. Ключевская, д. 17 
установлено идентичное оборудование, с выводом сигнала о срабатывании на пункт централизованной охраны территориального подразделения вневедомственной охраны Росгвардии
	Приток-А-КОП-02.4, устройство оконечное объектовое
	1 шт.;

	
	
	- ИВЭПР 112-2-2, источник вторичного электропитания резервированный
	1 шт.;

	
	
	- Астра 321 исп. Т, стационарная тревожная кнопка
	1 шт.
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Таблица №3
Перечень Услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты и периодичность их оказания
									         
	№
п/п
	Наименование Услуг
	Периодичность оказания Услуг

	1
	Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, пыли и грязи, проверка прочности креплений элементов системы и т.п.
	Ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном приборе
	Ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный источник
	Ежегодно: июнь, декабрь

	4
	Проверка работоспособности составных частей (прохождение тревожных сигналов на приемно-контрольное устройство или прибор, тепловых и дымовых извещателей (на срабатывание с помощью имитации дыма), оповещателей, светозвуковой сигнализации, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.)
	Март, июнь, сентябрь, февраль

	5
	Комплексная проверка работоспособности установки с оформлением акта проверки работоспособности
	Март, июнь, сентябрь, февраль

	6
	Проверка носителей специализированного управляющего программного обеспечения на наличие ошибок, сбоев, проведение обновления специализированного программного обеспечения
	Март, июнь, сентябрь, февраль

	7
	Устранение последствий аварий
	По заявке Заказчика

	8
	Переключение и отключение шлейфов
	По заявке Заказчика, но не более 5 раз в месяц по каждому Объекту.

	9
	Перестановка датчиков, оборудования и приборов
	По заявке Заказчика

	10
	Проверка технического состояния и работоспособности шлейфа сигнализации
	Ежемесячно

	11
	Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры
	Ежемесячно



Таблица №4
Типовой регламент технического обслуживания

	№ п/п
	Перечень Услуг
	Периодичность оказания Услуг

	1
	ТО пожарного извещателя, выносных устройств индикации пожарного извещателя
	Осмотр один раз в 6 месяцев
	Контроль функционирования один раз в год

	2
	ТО прибора приемно-контрольного пожарного (далее – ППКП) (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)
	Осмотр один раз в месяц
	Контроль функционирования один раз в 3 месяцев

	3
	ТО источников резервного электропитания технических средств пожарной автоматики
	Осмотр один раз в  месяц
	Контроль функционирования один раз в 6 месяцев

	4
	ТО модулей ввода, модулей вывода
	Осмотр один раз в год
	Контроль функционирования один раз в год

	5
	Комплексные испытания на работоспособность системы пожарной сигнализации 
	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями

	6
	Замена технических средств системы пожарной сигнализации
	В соответствии с графиком замены или при необходимости

	7
	Ремонт системы пожарной сигнализации
	При необходимости

	8
	Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы системы пожарной сигнализации после срабатывания
	При необходимости

	9
	Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств системы пожарной сигнализации
	В соответствии с технической документацией производителей технических средств системы пожарной сигнализации



Требования к осмотру технических средств 

При осмотре автоматических точечных извещателей пожарных и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, насколько это возможно, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. Также необходимо убедиться, что не были произведены перепланировки помещений, перенос извещателей пожарных, и в пространстве на расстоянии 0,5 м от извещателей пожарных не произошло никаких изменений с момента предыдущего осмотра.
При осмотре аспирационных извещателей пожарных необходимо убедиться, насколько это возможно, что все воздухозаборные отверстия открыты.
При осмотре ручных извещателей пожарных необходимо удостовериться, что извещатели пожарные не повреждены, корректно промаркированы, не закрыты посторонними предметами или мебелью.
При осмотре источника резервного электропитания необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму.
При осмотре прибора приемно-контрольного необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму или с момента прошлого осмотра количество неисправностей и отключений не изменилось, а также, что все световые индикаторы и звуковые сигнализаторы функционируют, отсутствуют внешние повреждения корпусов приборов (функциональных блоков).
Также необходимо ознакомиться с Журналом событий и Журналом регистрации извещений.
При осмотре модулей (блоков) ввода и вывода необходимо убедиться, что отсутствуют видимые нарушения их корпусов или других факторов, негативно влияющих на их функциональность. При наличии на данных модулях (блоках) световой и звуковой возможности индикации она должна быть проверена в ходе осмотра или контроля функционирования.

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам:
Функциональные характеристики.
Оказание Услуг по ТО и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера и проводится с целью поддержания систем в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.
Оказание Услуг по ТО и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты позволяет:
- обеспечивать правильное функционирование систем;
- контролировать техническое состояние систем и определять пригодность к дальнейшей эксплуатации;
- выявлять и устранять неисправности и причины ложных срабатываний, уменьшать их количество;
- ликвидировать или не допускать последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов.
Наладка систем производится по техническому состоянию с целью обеспечения их работоспособности.

Эксплуатационные и технические характеристики.
Исполнитель до начала оказания Услуг назначает ответственных лиц за оказание всех видов Услуг на Объектах из числа своих работников, которые руководствуются действующими нормами, правилами, Законодательством Российской Федерации и другими нормативно-техническими документами.
Списочный состав сотрудников Исполнителя, задействованных при оказании Услуг, предоставляется Заказчику в течение 3-х (трёх) рабочих дней с момента подписания Договора без предварительного запроса со стороны Заказчика.
Исполнитель перед началом оказания Услуг по ТО систем противопожарной защиты обязан провести для своего персонала инструктаж по правилам охраны труда и пожарной безопасности.
Исполнитель обеспечивает прибытие специалиста на Объект по вызову Заказчика в течение 4 часов с момента поступления вызова, независимо от выходных и (или) праздничных дней для определения неисправности системы и приведения её в рабочее состояние:
- мелкие неисправности систем Исполнитель устраняет незамедлительно;
-замена вышедших из строя расходных материалов и оборудования производится Исполнителем по согласованию с Заказчиком.
Время устранения аварийных ситуаций - не более 1 суток (24 часа) с момента получения заявки от Заказчика. 
При невозможности проведения ремонта на месте, Исполнитель обеспечивает проведение ремонта оборудования в условиях мастерской в срок не более 10 календарных дней.
В случае невозможности ремонта неисправного оборудования и необходимости его замены, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением дефектной ведомости.
Заказчик в течение срока действия договора приобретает и предоставляет Исполнителю новое оборудование, а Исполнитель выполняет работы по его замене. Замена оборудования производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком оборудования взамен неисправного.
После оказания Услуг по ТО систем противопожарной защиты:
- обнаруживает и подает извещение о тревоге для принятия необходимых мер (эвакуации персонала, вызова спецслужб);
- выдает извещение о неисправности при отказе технических средств системы ОПС;
- сохраняет исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;
- восстанавливает работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;
- сохраняет работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания.
Исполнитель обеспечивает проведение ТО систем противопожарной защиты на Объектах в присутствии ответственных лиц Заказчика.
Исполнитель ведет «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  
Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутри объектовый режимы на Объектах, правила и нормы по охране труда и пожарной безопасности.
Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _Hlk189472208]При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться:
- Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
- Приказом МЧС России от 26.02.2026 N 133 "Об утверждении свода правил СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; 
- ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256); 
- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст). 
- ГОСТ 34332.3-2021 «Межгосударственный стандарт. Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам» (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.05.2021 № 476-ст); 
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р ИСО 3951-1-2015 «Процедуры выборочного контроля по количественному признаку».
- Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (ред. от 16.06.2025) "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил.");
- Приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр "Об утверждении СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения".;
- Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 919/пр (с изм. от 06.04.2021) "Об утверждении Изменения № 4 к СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа";
 - Приказом МЧС России от 06.04.2021 № 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности".;
- Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (Раздел Х «Охрана Труда»); 
- Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;
- Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»);
- Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к работам (услугам), выполняемым по данному Техническому заданию или документов, их заменяющих.

7. Требования к безопасности оказываемых Услуг. 

Исполнитель при оказании Услуг обязан соблюдать требования:
- действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, промышленной безопасности и правил противопожарного режима, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации;
- установленные локально-нормативными актами Заказчика;
- государственных стандартов системы безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;
- правил электробезопасности и безопасности эксплуатации применяемого оборудования;
- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации;
Исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми работниками, привлекаемыми к оказанию Услуг на Объектах, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 10, 11 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464. Без прохождения вводного инструктажа работники Исполнителя к оказанию Услуг на Объектах не допускаются.
Исполнитель обязан обеспечить работников, привлекаемых к оказанию Услуг, необходимым комплектом инструментов и приспособлений, а также спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
Исполнитель в ходе оказания Услуг на Объектах обязан своевременно устанавливать знаки безопасности, предназначенные для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещающие, предписывающие или разрешающие определенные действия, а также для информирования о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и/или вредных факторов.
Исполнитель в ходе оказания Услуг на Объектах обязан:
- не производить демонтаж ограждений, установленных Заказчиком без согласования с ним;
- не приступать к оказанию Услуг повышенной опасности без оформленного в установленном законом порядке наряда допуска.
При оказании Услуг Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.
Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию Услуг. За несчастный случай, произошедший с работником Исполнителя при исполнении Договора в месте оказания Услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к качеству оказания Услуг.

Качество оказываемых Услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такому роду Услуг. 
Оказание и результаты Услуг должны соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение такого рода Услуг.
После оказания Услуг обеспечивается непрерывный и устойчивый режим функционирования систем противопожарной защиты на Объектах Заказчика.







