ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на проведение работ по профилактическим испытаниям электроустановок помещений НГУАДИ
по адресам: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 38 (здание учебного корпуса), 
г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 92А (здание общежития и гаража).
	№ 
	Наименование данных
	Содержание данных для работ

	1.
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова» (НГУАДИ)

	2.
	Вид работ
	Профилактические испытания, измерительные



	3.
	Требование к составу работ и Виды испытаний
	- Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами и испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов. – 3139 точки;
- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям - 542 линии;

- Проверка Выключателя одно-двухполюсного с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем – 542 шт.;
- Проверка Выключателя трех-четырехполюсного с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем однополюсный – 43 шт.;
- Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали– 387 токоприемника;
· - Измерение сопротивления заземляющих устройств. – 2 контуров.

	4.
	Сроки и условия выполнения работ 
	- Работы проводить в условиях работающего учреждения, в строго отведенные периоды времени. Предоставив график выполнения работ согласованный с Заказчиком
- При исполнении договора Заказчик не предоставляет подрядчику бытовые, складские и иные помещения.
- Ответственность за сохранность материалов, изделий и результатов выполненных работ до подписания акта приемки выполненных работ, а также за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности на объекте при выполнении работ несет Подрядчик.
- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет договора, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.
- Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами, с использованием его оборудования и инструмента.
- Работы должны выполняться в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) "Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей"; 
Ст. 721 Гражданского кодекса РФ; 
СП 31-110-2003 “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”; 
«Правила по охране  труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»(ПОТЭУ) (с изменениями на 15 ноября 2018 года); СП 68.13330.2017« Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.»; 
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
- Срок выполнения работ: Не более 20 дней с момента заключения договора.

	5.
	Требования к участнику 
	- Исполнитель должен предоставить копию действующего свидетельства Ростехнадзора о регистрации электролаборатории.
- Исполнитель должен предоставить копии удостоверений о допуске по электробезопасности у производителя работ и членов бригады.

	6.
	Требования к  персоналу участника
	В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ-7 п. 1.8.1 и 1.8.5), ПТЭЭП (п. 3.6.1, 3.6.13), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ п. 39.1) проводить электроизмерения, испытания с формированием технического отчета имеет право специализированный персонал электролаборатории.
- Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II (ПОТЭУ п.39.3).

	7.
	Требования к используемым приборам
	- Приборы должны быть зарегистрированы в Госреестре

	8.
	Результат работ
	По окончании работ исполнитель должен выдать «Протокол о проведении испытаний электроустановки». 

	9.
	Требования к Протоколу о проведении испытаний
	1. Протокол испытаний должен содержать достоверные, объективные и точные результаты испытаний, данные об условиях испытаний и погрешности измерений, заключение о соответствии испытуемой электроустановки требованиям нормативных документов и проектной документации и представлять точно, четко и недвусмысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.
2. Протокол испытаний должен содержать следующие основные сведения:
- наименование и адрес испытательной лаборатории;
- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование аккредитующей организации, выдавшей аттестат (при наличии), или свидетельство о регистрации в органах государственного энергетического надзора;
- номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее число страниц;
- полное наименование электроустановки и ее частей;
- код ОКП;
- наименование и адрес организации-заявителя или фамилию, имя, отчество заказчика и его адрес;
- дату получения заявки на испытания;
- наименование и адрес монтажной организации;
- сведения о проектной документации, в соответствии с которой смонтирована электроустановка;
- сведения об актах скрытых работ (организация и ее адрес, номер, дата);
- дату проведения испытаний;
- место проведения испытаний;
- климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление);
- цель испытаний (приемосдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные);
- программу испытаний (объем испытаний в виде перечисления пунктов (разделов) нормативного документа на требования к электроустановке и ее элементному составу);
Примечание. Программа испытаний может быть приведена в приложении к протоколу испытаний.
- нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (обозначение, правила, нормы и т.п.);
- перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с указанием наименования и типа испытательного оборудования и средств измерений, диапазона и точности измерений, данных о номере метрологического аттестата или свидетельства и дате последней и очередной аттестации и поверки;
- значения показателей и допусков (при необходимости);
- фактические значения показателей испытаний электроустановок с указанием погрешности измерений;
- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;
- информацию о дополнительном протоколе испытаний, выполненных на условиях субподряда (при его наличии);
- заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки или ее элементов требованиям 
ГОСТ 30331.1-2013   Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.

ГОСТ 30331.5-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока.

ГОСТ Р 50571.2-94 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики 

ГОСТ Р 50571.6-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения.

ГОСТ 30331.9-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков.

ГОСТ 30331.7-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление.

ГОСТ 30331.6-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения  

ГОСТ 30331.4-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий 

ГОСТ 30331.2-95 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики или других нормативных документов;
- подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории;
- печать испытательной лаборатории (или организации);
- указание на титульном листе о недопустимости частичной или полной перепечатки или копирования без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории) на титульном листе;
- на титульном листе указывают, что протокол испытаний распространяется только на испытанную электроустановку.
3. Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его окончательного оформления не допускаются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного документа "Дополнение к протоколу испытаний" (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего протокола испытаний электроустановки.


