Приложение № 1 к гос. Контракту

Техническое задание

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем внутреннего пожарного водопровода.

1.Место оказания услуг и виды оказываемых услуг:

1.1. Наименование оказываемых услуг: Услуги по проверке работоспособности систем внутреннего противопожарного водоснабжения и перекатке пожарных рукавов.

1.2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю «Приморскстат».

1.3. Цели использования оказываемых услуг: Обеспечение безопасных условий для работников «Приморскстата».

1.4. Место оказания услуг:  Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 57

1.5. Срок оказания услуг: с 1 декабря 2025 г. по 15 декабря 2025 г.

2. Перечень выполняемых услуг (работ):

Услуги по проверке работоспособности систем внутреннего противопожарного водоснабжения (5 шт) и перекатке пожарных рукавов (5 шт) включают:

2.1. Технический осмотр и проверку работоспособности пожарных кранов посредством пуска воды:

- проверку комплектации пожарных кранов, рукавов;

- испытаний клапанов пожарных кранов на исправность;

- проверку возможности открывания каждого крана одним человеком;

- проверку герметичности всех соединений;

- проверку на целостность и дальнейшую пригодность к эксплуатации пожарных

рукавов;

- маркировка каждого рукава с указанием его принадлежности, места установки, даты

проверки, реквизитов Исполнителя.

При необходимости:

- отладка герметичности соединений;

- просушка пожарных рукавов при наличии в них воды.

2.2. Испытание пожарных кранов на водоотдачу путем измерения давления воды на нужды пожаротушения.

2.3. Перекатку пожарных рукавов на новую скатку с укладкой в пожарный шкаф, соединением всех комплектующих пожарного крана, приведением крана в готовность к использованию.

Для измерения давления должно использоваться измерительное оборудование прошедшее поверку, с предоставлением действующего сертификата соответствия и с соответствием с требованием нормативных документов.

3. Требования к организационной работе:

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить работы, предусмотренные данным договором качественно с использованием собственных расходных материалов.

3.1.2. Работы должны проводиться в присутствии представителя заказчика по предварительной договоренности (не позднее 2-х дней до дня оказания услуг) в рабочие дни в период с 9 час. до 16 час.

3.1.3. Лица, направленные для работы на объекте должны:

- иметь с собой оборудование и рабочий инструмент, необходимый для выполнения полного объема услуг;

- быть обученным Исполнителем безопасным методам труда;

- соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика;

- ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ по ТО полностью несет Исполнитель;

- при необходимости обозначать место работ знаком «Осторожно! Идут испытания».

3.1.4. Должен иметь действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разделами: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

3.1.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя;

4. Требования к качеству услуг:

4.1. Гарантийный срок предоставляется на период 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг.

4.2. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг, препятствующие нормальной эксплуатации системы, в пределах гарантийного срока Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок и за свой счет.

4.3. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие вследствие механического повреждения по вине Заказчика, а также вследствие неправильной эксплуатации.

4.4. Выполнение услуг и оформление результатов должно соответствовать нормативной документации: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г., Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание», НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», НПБ 153-2000 «Головки соединительные для пожарного оборудования. Общие технические требования», НПБ 154-2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», НПБ 177-99 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования.Методы испытаний».

4.5. В случае выявления неисправности внутреннего противопожарного водопровода, не позволяющей Исполнителю выполнять дальнейшие услуги и отсутствии у Заказчика необходимых комплектующих, срок выполнения услуг сдвигается на время, необходимое для предоставления комплектующих Заказчиком и устранения неисправности.

4.6. При выявлении несоответствия технического состояния внутреннего противопожарного водопровода требованиям конкретных нормативных документов по пожарной безопасности, Исполнителем составляются письменные рекомендации по устранению выявленных несоответствий в виде отдельного документа.

5 Требования к Исполнителю:

5.1. Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на услуги в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

5.2.У Исполнителя должно находиться в собственности или взятое в аренду у третьих лиц исправное и в рабочем состоянии измерительное оборудование для гидравлического тестирования системы внутреннего противопожарного водопровода, с не истекшим сроком прохождения поверки, имеющее класс точности не ниже 1,5 с диапазоном измерения от 0,6 до 1,0 МПа. А также специализированный мобильный станок для перемотки пожарных рукавов на новую скатку с ручным или электрическим приводом.

5.3.Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Персонал Исполнителя, оказывающий услуги, должен быть проинструктирован по технике безопасности и охране труда.

5.4.Исполнитель обязан сообщать Заказчику обо всех случаях выявления недостатков и дефектов на пожарных рукавах и пожарных кранах. С представлением дефектных актов по каждому неисправному пожарному крану и пожарному рукаву.

5.5. На основании предоставленной Исполнителем сводной дефектной ведомости по проверке пожарных кранов, перекатки рукавов, закупка недостающих комплектующих или изделий, и их замена производится силами Заказчика.

По факту замены Заказчиком, указанных в сводной дефектной ведомости изделий, Исполнителю направляется письменное уведомление на бумажном носителе и/или в электронном виде или телефонной связью. Исполнитель в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления, обязан приступить к заключительной проверке пожарных кранов, перекатке пожарных рукавов, указанных в сводной дефектной ведомости.

5.6. Исполнитель должен обеспечить безопасность оказания услуг для жизни и здоровья сотрудников Исполнителя и Заказчика, третьих лиц. Необходимо, чтобы рядом с местом проведения испытаний ВПВ были установлены предупреждающие информационные таблички.

5.7. В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений. По окончании оказания услуг Исполнитель должен оставить помещение в чистом и надлежащем виде.

6. Порядок сдачи и приемки услуг

6.1. Перекатка рукавов, проверка работоспособности пожарных кранов посредством пуска воды, испытание пожарных кранов на водоотдачу с выдачей документации – в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.

6.2. Контроль выполнения объема оказанных услуг производится непосредственно на объектах представителем Заказчика.

6.3. По результатам выполненных услуг Исполнитель представляет следующие документы:

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

- Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность с выводами о соответствии результатов испытаний требованиям СП 10.13130;

- Протокол испытаний пожарных кранов на водоотдачу;

- Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность;

- Заключение о проверке технического состояния пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов на новую скатку;

- Список выявленных несоответствий технического состояния внутреннего противопожарного водопровода требованиям конкретных нормативных документов по пожарной безопасности и рекомендаций по их устранению.

6.4. Приёмка выполненных услуг производится представителем Заказчика путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и передачи Заказчику оформленных документов.

6.5. Заказчик после получения от Исполнителя акта выполненных работ обязан в течении пяти рабочих дней подписать его и направить Исполнителю.

Контактное лицо в Приморскстате: начальник административного отдела Зенкина Ирина Владимировна, тел. 8(423)243-3237