Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование закупаемых работ 
	Требования, установленные к техническим характеристикам работ 
	Требования, установленные к качественным характеристикам закупаемых работ

	1
	2
	3
	4

	 
	Оказание услуг по диагностике и профилактической чистке наружных и внутренних блоков кондиционеров и сплит-систем
	Техническое обслуживание проводится с даты заключения контракта в течении 10 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком по 31.12.2026 и в себя включает:
-внешний осмотр состояния узлов и агрегатов кондиционера на предмет их целостности, отсутствия повреждений, загрязнений и пыли, надежности крепления;

1.Чистка теплообменника и других узлов внешнего блока.
2. Проверка состояний силовых и управляющих цепей.
3. Диагностика работоспособности кондиционера по температуре и давлению.
4. Диагностика и устранение посторонних шумов.
5. Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.
6. Проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока.
7. Проверка среднего давления всасывания.
8. Проверка состояния теплоизоляции хладогеновых трубопроводов.
9. Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробках, зачистка контактов.
10. Проверка герметичности соединений контура прохождения хладогента.  
11. Диагностика и профилактическая чистка внутреннего и наружного блоков.

Так же в перечень работ по обслуживанию входит:
-Составление отчета по оказанным услугам.
-Составление и выдача рекомендаций для дальнейшей эксплуатации систем кондиционирования (оборудования), а также инструктаж персонала Заказчика. 
- Составление акта о состоянии техники с рекомендациями по возможному ремонту.
-Внесение соответствующей записи в «Журнал регистрации технического обслуживания» о проведенном техническом обслуживании.

	Качество услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ действующим на момент выполнения работ, а качество используемых при выполнении работ материалов, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей товара. 







Требования к обеспечению качества и безопасности работ.
1. При оказании услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит систем) Исполнитель должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.
2. Услуги должны оказываться Исполнителем в режиме работы Заказчика: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
3. Все расходы, связанные с техническим обслуживанием кондиционеров, в том числе использование вышки (при необходимости) для выполнения высотных работ, осуществляются за счёт Исполнителя.
4. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы. Все виды работ при оказании услуги должны выполняться согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных документов. 
5. При оказании услуг должны быть соблюдены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды.
6.   При возникновении сбоев в работе (нештатной ситуации) сплит-систем после периодического обслуживания,  Исполнитель за свой счет обеспечивает прибытие специалиста на объект указанный Заказчиком для диагностики на предмет выявления соответствующих причин, а также принятия мер по устранению выявленных нарушений в течение суток с момента телефонного уведомления (за исключением случаев, когда Исполнитель в процессе периодического обслуживания заблаговременно предупредил Заказчика о сбоях в работе или нарушениях, которые могут предшествовать таким сбоям в работе, а также принял соответствующие меры по их устранению в рамках государственного контракта).
7.    В случае обнаружения утечки хладагента после периодического оказания услуг, Исполнитель за свой счет обеспечивает организацию технологических операций по устранению выявленных нарушений (за исключением случаев, когда Исполнитель в процессе периодического обслуживания заблаговременно предупредил Заказчика об утечках хладагента или нарушениях, которые могут предшествовать таким утечкам, а также принял соответствующие меры по их устранению в рамках государственного контракта).
8. В случае обнаружения вибраций и посторонних шумов после периодического оказания услуг, Исполнитель за свой счет обеспечивает организацию технологических операций по устранению выявленных нарушений (за исключением случаев, когда Исполнитель в процессе периодического обслуживания заблаговременно предупредил Заказчика о вибрациях, посторонних шумах или нарушениях, которые могут предшествовать таким вибрациям, посторонним шумам, а также принял соответствующие меры по их устранению в рамках государственного контракта).
9. В течение срока действия государственного контракта Исполнитель регулярно предоставляет консультации Заказчику по управлению и работе сплит-систем, а также рекомендации по устранению выявленных в процессе обслуживания нарушений в работе сплит-систем, за исключением случаев, когда ликвидация таких нарушений предусмотрена положениями государственного контракта.
10.  В случай обнаружения неисправностей в работе сплит-систем Исполнитель обязан организовать освидетельствование выявленных нарушений путем составления соответствующего письменного акта.
11.  Исполнитель обязан осуществлять техническое обслуживание сплит-систем с использованием профессионального оборудования и высокоточных измерительных приборов.
12.  Исполнитель обязан сделать запись в Журнале технического обслуживания и ремонта оборудования по каждому обслуженному кондиционеру. Журнал предоставляет Исполнитель.
13. Если при проведении технического обслуживания нанесён ущерб имуществу Заказчика, ремонт имущества производится за счёт Исполнителя.
14.   При необходимости кондиционеры заправляются хладагентом. 
Показания давления до и после обслуживания указываются в Журнале технического обслуживания и ремонта оборудования.
15. При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель обязан устранить недостатки собственными силами и средствами в течение 3 часов. 
16. Гарантия на выполненные работы составляет не менее 6 месяцев. А на установленное оборудование – не менее 12 месяцев. В случае обнаружения неисправностей в работе сплит-систем, Исполнитель обязан устранить замечания в течении 3-х рабочих дней.
17. Обслуживание кондиционеров должно проводиться в присутствии представителя Заказчика.
Нормативные документы, в соответствии с которыми должны проводится работы.
1. Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
1. СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
1. Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"



	
	Отделы
	Наименование
	Количество
	Этаж

	1
	Кабинет  СК и ОР
	Samsung
	1
	1

	2
	Кабинет СБУ и О
	Samsung
	2
	1

	3
	Кабинет ОКА и ПО
	Samsung
	1
	1

	4
	Кабинет Юриста
	Samsung
	1
	1

	5
	Кабинет помощника
	Samsung
	1
	2

	6
	Кабинет (Приемная)
	Samsung
	1
	2

	7
	Кабинет Председателя (комн. Отдыха)
	LG
	1
	2

	8
	Кабинет программиста
	Samsung
	1
	2

	
	
	
	Итого :9 шт.
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