
                         Приложение №1
Описание объекта закупки.
	№
	Наименование
	Количество
	Единица измерения

	1
	Кондиционер 
Тип системы: сплит система.

Режим работы: холод/тепло
Гарантия: не менее 3 лет

Самодиагностика: Да

Напряжение, В: 220 В

Площадь, м2: нее менее 50
Дисплей: Да

Охлаждение, кВт: не менее  6.7 
Обогрев, кВт: не более 7.2
Компрессор: Не инвертор
Охлаждающая способность, тыс. BTU: 24
Зимний пакет: Да

Диапазон t на охлаждение, С: +18...+43

Диапазон t на обогрев, С: -7...+24

Расход воздуха, м3/мин: 17
Max длина трассы, м: 20 
Авторестарт: Да

Пульт Д/У: Да

Ночной режим: Да

Авто режим: Да
ОКПД 2 - 28.25.12.130
	1
	Шт.

	2
	Кондиционер  
Тип системы: сплит система.

Режим работы: холод/тепло
Гарантия: не менее 3 лет
Напряжение, В: 220 В

Площадь, м2: 25
Охлаждение, кВт: 2,7
Обогрев, кВт: 2,7
Компрессор: Не инвертор

Потребление при охлаждении, кВт:  не  менее  0,836 
Потребление при обогреве, кВт: 0,766 
Охлаждающая способность, тыс. BTU: 9
Max длина трассы, м: 20

Авторестарт: Да

Пульт Д/У: Да

Ночной режим: Да

Авто режим: Да

Сила тока, А: 5,0 / 4,5

Самодиагностика: Да

Дисплей: Да

Непрерывное движение заслонок: Да
ОКПД -  - 28.25.12.130
	1
	Шт.


Исполнитель должен обеспечить поставку и  установку кондиционеров

в соответствии с требованиями:

- ТР ТС 010-2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004-2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020-2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 030-2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостями», ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки»;

- по охране труда: Конвенция № 155 Международной организации труда «О безопасности и гигиене труда и производственной среде», ФЗ № 197-ФЗ от 30.12.2001 «Трудовой кодекс Российской Федерации», Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- действующего законодательства РФ: Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»,  Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон   № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», ФЗ № 309-ФЗ от 30.12.2008 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

- по технике безопасности: ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию», ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- противопожарной безопасности Федеральный закон  № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности»,  «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 «Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- электробезопасности Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»;

 - Уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода-изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности» 

     - Уровень вибрации при работе кондиционера не должен превышать данных завода-изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования» 

Исполнитель ознакамливает  Заказчика с правилами эксплуатации Товара.
        Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), работоспособным.              
       Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
       Затраты по доставке входят в стоимость поставляемого Товара.

                                                          Требование к выполнению работ

	№
	Описание 
	Характеристика

	1
	Место выполнения Работ 
	По адресу: г. Липецк, Ковалева, владение 130Б

	2
	Общее количество Товара
	Кондиционер,  настенного типа 
2 шт.


	В процессе  выполняются следующие работы:

	3
	Работы  по установке наружного блока
	Обеспечить работоспособность кондиционера.  Установка наружного блока должен быть произведен на стене здания (вентилируемый фасад).
Место установки наружного блока кондиционера на стене здания согласовывается с Заказчиком. 

Крепеж осуществляется строго по уровню без разрушения стены.  Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе  работ, подлежат уборке и вывозу Исполнителем за его счет.

	4
	Работы  по установке  внутреннего блока 
	Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя Товара.
Крепеж осуществляется строго по уровню без разрушения стены.  Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе  работ, подлежат уборке и вывозу Исполнителем за его счет. 

	5
	Проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах 
	Отверстия сверлятся  к наружной стене без разрушения фасада.  Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Исполнителем за его счет. 

	6
	Прокладка внутренних и внешних трубопроводов 
	Общая длина трубопровода для каждого кондиционера – не более 5 метров. 
Трубопровод укладывается в декоративный короб. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада и кровли здания устраняется за счет Исполнителя. 


	7
	Отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу
	Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе. Исполнитель обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении.

	8
	Подключение электропитания
	Подключение к существующей электрической сети выполняются силами и за счет Исполнителя. Кабели электропитания должны быть проложены в существующих кабельных каналах, в т.ч. к внутренним блокам - во вновь устанавливаемых кабельных каналах.

	9
	Дозаправка хладагент
	Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования.

	10
	Тестовый запуск Товара во всех режимах
	После запуска Товара ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока.

	11
	Обучение специалистов Заказчика
	После ввода в эксплуатацию Товара необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях.

	12
	Уборка мусора
	Образовавшийся мусор при/после сборки товара и работ по установке Товара должен быть вывезен силами и за счет средств Исполнителя. Уборка мусора должна осуществляться сразу  после сборки товара и работ по установке Товара.



        Исполнитель должен иметь в штате необходимое количество сотрудников, имеющих профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку) и прошедших повышение квалификации не ниже III группы по электробезопасности.
        Расходные материалы,  которые используются  при выполнении Работ по установке Товара (гофра, трубы, кабель каналы, крепежный материал и  т.д.)  поставляются Исполнителем. 
        Все расходные материалы, которые используются  при выполнении Работ по установке Товара входят в стоимость Работ.

        Исполнитель должен иметь все принадлежности (оборудование, инструменты, материалы  и т.д.) соответствующие установленным требованиям  для оказания Работ.
        Все Работы не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.

        Ответственность за технику безопасности при проведении всех видов Работ по установке Товара возлагается на Исполнителя. 
        Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды  в соответствии с требованиями нормативных документов. 
        Работы должны выполняться в рабочие дни в заранее согласованные с Заказчиком сроки. 

        Дату и время, когда будет производиться Работы, необходимо предварительно согласовать с представителем Заказчика.

        Место поставки Товара и выполнения работ по установке: Липецкая область, г Липецк, ул. Ковалёва, владение 130Б.
       Срок поставки  Товара и  выполнения Работ по установке до 20.06.2026г. с даты заключения контракта.
       Срок действия договора:
Договор действует с момента подписания договора по 18.12.2026 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Начальник ОКБ,ИиХО
А.О.Кононов
майор внутренней службы
