КОНТРАКТ № _________________________

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки пожарной автоматики в здании Заказчика по адресу: 
г. Москва, Сверчков переулок, д.8, стр.3

г. Москва 								           «__» __________ 2026 г.

ИКЗ 261770102168277010100100110000000244

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и _______________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующ__ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки пожарной автоматики в здании Заказчика по адресу: г. Москва, Сверчков переулок, д. 8, стр. 3 (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги надлежащего качества и оплатить эти услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

  - Услуги оказываются на объектах Заказчика по адресу: г. Москва, Сверчков переулок, д. 8, стр. 3.

  - Объем услуг устанавливается в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

  - Исполнитель полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с оказанием услуг, получил информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество услуг, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с оказанием услуг, и не имеет возражений.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта (общая стоимость услуг Исполнителя по настоящему Контракту) составляет _______ (_______________________) рублей ___ копейки, в т.ч. НДС ____% _____ (_____________) рублей ___ копеек.

(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании и указать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС; письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения»).

Цена услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки пожарной автоматики в здании Заказчика по адресу: г. Москва, Сверчков переулок, д.8, стр. 3 за 1 (один) месяц составляет _______ (_______________________) рублей ___ копейки, в т.ч. НДС ____% _____ (_____________) рублей ___ копеек.

(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании и указать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС; письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения»).

  - Исполнитель несет ответственность за достоверность сведений об НДС.

  - Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе, непосредственно стоимость услуг, расходных материалов, расходы на доставку, разгрузку оборудования и материалов для оказания услуг, все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи (если их оплата предусмотрена законодательством Российской Федерации) и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

  - Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и Контрактом.

  - Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.

  - Источник финансирования Контракта - средства бюджетных учреждений (субсидия на выполнение государственного задания).

  - Оплата услуг по настоящему Контракту производится Заказчиком ежемесячно по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Универсального передаточного документа (далее УПД), но не ранее получения соответствующего счета Исполнителя. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

  - При изменении реквизитов своего расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Исполнитель.

- Порядок и сроки оказания услуг

  - Срок оказания услуг: с 20 июня 2026 года по 19 июня 2027 года (включительно).

  - Услуги оказываются Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- Обязательства Сторон

  - Исполнитель обязан:

    - Оказать услуги надлежащего качества в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

    - Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

    - В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Выписка из реестра лицензий, либо запись из реестра лицензий, либо копия лицензии, должны быть переданы Исполнителем Заказчику до момента подписания Контракта.

    - Соблюдать все правила и инструкции обеспечения безопасности труда, пожарной безопасности при оказании услуг по настоящему Контракту.

    - Предупредить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в результате оказания услуг.

    - Обеспечить надлежащее качество оказанных услуг и соответствие их результатов требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

    - Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке услуг Заказчиком.

    - В течение 1 (рабочего) дня с момента получения заявки от Заказчика предоставить список работников Исполнителя для организации их пропуска на объекты Заказчика для оказания услуг по Контракту.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Определить ответственного сотрудника, отвечающего за взаимодействие Сторон в рамках Контракта, и наделить его полномочиями в решении организационных вопросов, возникающих по ходу исполнения Контракта.

    - Своевременно оплачивать стоимость надлежаще оказанных услуг в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

    - Обеспечить Исполнителю необходимый доступ работникам Исполнителя согласно предоставленным спискам в соответствии с п. 4.1.8. Контракта на объекты Заказчика, а также обеспечить устранение зависящих от Заказчика обстоятельств, создающих помехи для оказания услуг при соответствующем требовании Исполнителя.

- Порядок сдачи-приемки оказанных услуг. Качество услуг.

  - Исполнитель ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг составляет и подписывает со своей стороны Универсальный передаточный документ (далее УПД) и передает их Заказчику на подписание.

  - Исполнитель гарантирует, что оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг.

Качество услуг достигается:

- материально-технической оснащенностью и кадровой обеспеченностью Исполнителя;

- обеспечением квалифицированным персоналом по оказанию данного вида услуг;

- организацией внутреннего контроля качества услуг.

Контроль за качеством услуг со стороны Заказчика:

- Заказчик осуществляет контроль за своевременностью, полнотой и качеством оказанных услуг;

- проверяет соответствие услуг требованиям нормативных документов с обязательным доведением результатов проверок до сведения Исполнителя.

  - Заказчик подписывает и возвращает полученные от Исполнителя согласно п. 5.1. настоящего Контракта документы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их получения либо предъявляет письменный мотивированный отказ от подписания в тот же срок.

При приемке оказанных услуг Заказчик:

а) осуществляет проверку результатов услуг на соответствие их объема и качества требованиям Технического задания;

б) проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

в) при необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;

г) осуществляет иные действия для всесторонней оценки соответствия оказанных услуг условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

  - Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

  - Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

По факту приемки услуг, проведенной Заказчиком в указанный выше срок, Заказчик обязуется подписать УПД, предоставленный Исполнителем согласно условиям Контракта, либо в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг и подписания УПД Исполнителя. Отказ может быть мотивирован наличием факта неоказания услуг Исполнителем, оказания услуг не в полном объеме или ненадлежащего качества. В случае отказа Заказчика от принятия оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки Исполнитель обязуется в срок, согласованный Сторонами, устранить указанные в мотивированном отказе недостатки и/или произвести доработки за свой счет.

  - Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

  - Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

  - Подписанный Заказчиком УПД является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

  - При досрочном оказании Исполнителем слуг Заказчик вправе их принять и оплатить на условиях настоящего Контракта.

  - При исполнении Контракта Стороны вправе обмениваться предусмотренными в Контракте документами посредством системы электронного документооборота (ЭДО). Подписание сторонами Контракта указанных электронных документов электронной подписью уполномоченных представителей сторон Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации приравнивается к собственноручной подписи таких документов на бумажном носителе.

- Сохранение условий конфиденциальности

  - Каждая из Сторон настоящего Контракта обязуется соблюдать строгую конфиденциальность полученной от другой Стороны технической, коммерческой и иной информации.

  - Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренных Контрактом, в отношении Стороны-нарушителя могут начисляться штрафы, размер которых определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Заказчик не несет ответственность за нарушение срока оплаты, установленного в п. 2.7. Контракта, в случае несвоевременного предоставления Исполнителем подписанного экземпляра Контракта со своей стороны, УПД или неправильного оформления указанных документов.

    - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % (десяти) процентов цены Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

    - Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    - В соответствии с ч.14 ст.34 Закона №44-ФЗ суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, могут быть удержаны из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

  - В случае установленного факта оказания услуг не в полном объеме или ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости его услуг, указанной в п. 2.1 Контракта.

  - Требования Сторон, указанные в п. 7.2-7.3 Контракта, должны быть оформлены заинтересованной Стороной в письменном виде в форме претензии.

  - В случае причинения материального ущерба имуществу Сторон или третьих лиц, виновная Сторона возмещает причинённый реальный ущерб. Ущерб определяется Сторонами совместно в акте о причинении ущерба. Ущерб определяется Сторонами исходя из данных бухгалтерского учёта.

  - Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту и возмещения убытков другой Стороне.

  - В случае нарушения условий и положений Контракта, убытки, причинённые нарушившей условия Контракта Стороной, компенсируются в порядке, предусмотренном Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения и компенсации упущенной выгоды, а бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

- Изменение и расторжение Контракта

  - Все изменения и дополнения к Контракту составляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью. В случае изменения адреса, банковских реквизитов Сторон, Сторона в трехдневный срок письменно уведомляет другую Сторону о произошедших изменениях, дополнительное соглашение в этом случае не подписывается.

  - Допускается заключение дополнительных соглашений к Контракту в электронной форме посредством систем электронного документооборота (ЭДО), с подписанием дополнительных соглашений к Контракту электронными подписями уполномоченных представителей сторон Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Законом № 44-ФЗ.

  - Сторона, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течении трех рабочих дней с даты принятия указанного решения обязана уведомить другую Сторону о принятом решении по адресу электронной почты, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, посредством факсимильной связи. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении такого уведомления другой Стороной. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества услуг, качества оказанных услуг и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, разрушение здания полностью или частично, войны, выброса радиоактивных веществ в атмосферу, забастовок, изменения законодательства, существенно влияющего на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Свидетельства, выдаваемые соответствующим компетентным органом, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.

  - Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается при наступлении обстоятельств непреодолимой силы на время, в течение которого последние действуют. При этом ни одна из Сторон не имеет права предъявить другой Стороне требования компенсировать возможные убытки.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления уведомления другой Стороне. Подобное расторжение Контракта не дает ни одной Стороне права требовать возмещения убытков от другой Стороны.

- Порядок разрешения споров

  - Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, должны быть разрешены по мере возможности путем переговоров Сторон.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы. достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данной статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Заключительные положения

  - Контракт вступает в силу с 20 июня 2026 года и действует по 03 августа 2027 года, а в части финансовых обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - В случае досрочного расторжения настоящего Контракта Заказчик и Исполнитель осуществляют взаимные расчеты за фактически оказанные Исполнителем услуги. Расчеты производятся в течение месяца с момента получения извещения второй Стороной от Стороны, имеющей намерение расторгнуть Контракт.

  - Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с условиями функционирования электронной площадки или системы электронного документооборота (ЭДО), в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения Контракта Стороны вправе подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Документы, направленные посредством ЭДО, считаются полученными Стороной в момент их доставки в систему электронного документооборота и отражения в учетной системе Стороны получателя, независимо от фактического времени ознакомления с ними.

  - В случае технической невозможности обмена документами через ЭДО (сбой системы, приостановка работы оператора), Стороны обязуются обмениваться документами в письменной форме на бумажном носителе либо по электронной почте, с последующим подписанием оригиналов на бумаге или в ЭДО после восстановления работы системы.

  - Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, имеют юридическую силу оригинала документа на бумажном носителе и принимаются Сторонами в качестве надлежащего доказательства исполнения обязательств.

  - Каждая из Сторон обязуется обеспечивать сохранность электронных документов и ключей электронной подписи, а также хранить полученные и направленные документы в течение всего срока действия контракта и не менее трёх лет после его прекращения.

  - В случае расхождений между содержанием бумажной копии документа и электронного документа, приоритет имеет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.

  - В случае временной невозможности использования системы ЭДО Стороны вправе обмениваться документами посредством электронной почты. Для целей настоящего Контракта официальными адресами электронной почты признаются:

для Заказчика: grdnt@rusfolk.ru

для Исполнителя: _________________________________

Документы, направленные с указанных адресов и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при необходимости), считаются надлежащим образом подписанными и имеющими юридическую силу.

Документы, направленные на указанные адреса электронной почты, считаются полученными в момент их поступления в информационную систему адресата (фиксируются журналом исходящей почты отправителя).

  - Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми составными частями:

Приложение № 1- Техническое задание.

- Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» (ГРДНТ им. В.Д. Поленова) Адрес: 101000, г. Москва, Сверчков переулок, д.8, стр.3 ИНН 7701021682 КПП 770101001 Наименование Банка: ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва БИК 004525988 р/с 03214643000000017300 к/с 40102810545370000003 ОКТМО 45375000 Наименование получателя: УФК по г. Москве (ГРДНТ им. В.Д. Поленова, л/с 20736У93900) Тел.: 8 (495) 628-40-87 е-mail: grdnt@rusfolk.ru | Исполнитель: Полное наименование организации, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - фамилия, имя, отчество: Адрес местонахождения: Почтовый адрес: ИНН, КПП Наименование казначейства: Номер лицевого счета: Номер расчетного счета: Номер корреспондентского счета: Наименование банка: БИК ОГРН ОКПО ОКТМО Номер факса: Адрес электронной почты: Номер телефона: Код дохода (для бюджетных учреждений указывается обязательно) |
| --- | --- |

| От Заказчика: _______________________ /_____________/ | От Исполнителя: _____________________ /_______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту № ____________________

от «__» _______ 2026г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки пожарной автоматики в здании Заказчика по адресу: 
г. Москва, Сверчков переулок, д.8, стр3

1. Срок оказания услуг: с 20 июня 2026 года по 19 июня 2027 года (включительно).

2. Место оказания услуг:

- Российская Федерация, г. Москва, Сверчков переулок, д.8, стр.3.

3. Предмет закупки и перечень услуг:

3.1. Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки пожарной автоматики в здании Заказчика по адресу г. Москва, Сверчков переулок, д.8, стр.3.

ОКПД2: 80.20.10.000 - Услуги систем обеспечения безопасности.

| №/№ | Наименование услуги | Ед. измерения | Кол-во, мес. | Цена услуг в месяц (НДС___), руб. | Стоимость услуг по контракту (НДС____), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки пожарной автоматики в здании Заказчика по адресу: г. Москва, Сверчков переулок, д.8, стр.3 | мес. | 12 |  |  |

3.2. Перечень услуг:

- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (далее - ТО и ППР) автоматической установки пожарной сигнализации (далее - АУПС), автоматической установки газового пожаротушения (далее - АУГПТ) в здании Заказчика.

- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) в здании Заказчика.

4. Термины и определения:

4.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (ТО и ППР) – комплекс услуг, направленных на поддержание установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока обслуживания, а также обеспечение их срабатывания при возникновении пожара и выдачу сигналов управления на исполнительные устройства инженерных систем.

4.2. Аварийные работы - комплекс первоочередных мероприятий по устранению факторов аварийной ситуации, как следствий аварии, или предотвращению аварийной ситуации.

4.3. Нормативно-техническая документация (НТД) – документы, которые устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к организации и порядку оказания услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АУПС, СОУЭ, АУГПТ

4.4. Первичное обследование – определение технического состояния систем АУПС, СОУЭ и АУГПТ проверки соответствия параметров систем требованиям технической документации, проектным решениям, определение предельного состояния систем, при котором дальнейшая их эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной.

5. Цели и задачи использования результатов услуг.

Цель проведения ТО и ППР - обеспечение непрерывного и устойчивого режима функционирования АУПС, СОУЭ и АУГПТ для обеспечения безопасности людей и защиты имущества; поддержание работоспособного состояния оборудования и программного обеспечения, входящих в состав АУПС, СОУЭ и АУГПТ путем периодического оказания услуг по их профилактике и контролю технического состояния.

Для выполнения задачи поддержания работоспособности АУПС, СОУЭ и АУГПТ услуги должны оказываться со строго заданной периодичностью, с соблюдением перечней и времени операций технологического процесса.

Задачи технического обслуживания АУПС, СОУЭ и АУГПТ:

• обеспечение устойчивого функционирования оборудования;

• контроль технического состояния оборудования;

• выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний, уменьшение их количества;

• ликвидация последствий воздействия на оборудование климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

• анализ и обобщение сведений по результатам оказания услуг, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

6. Условия оказания услуг:

6.1. Наличие у Исполнителя действующей лицензии, предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

6.2. Выполнение всего объема услуг с использованием материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требования ГОСТ, СНиП и СанПиН. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика и представлять угрозу для сотрудников Заказчика и посетителей.

6.3. ТО и ППР АУПС, СОУЭ и АУГПТ должны осуществляться в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений";

- Правил пожарной безопасности в городе Москве и с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ);

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (ПТЭЭП), приказ от 12.08.2022 № 811;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

- Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- эксплуатационной документации на установленное оборудование.

6.4. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка учреждения, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.

6.5. Для пропуска в здание Заказчика Исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора предоставляет Заказчику список работников, задействованных в оказании услуг, с указанием их паспортных данных, а также список работников на замену по причине болезни, отпуска, иным форс-мажорным обстоятельствам с указанием их паспортных данных.

Все работники, которые задействованы в оказании услуг по Договору, должны иметь паспорта для прохода на объект.

6.6. Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта сообщить Заказчику контактные данные (телефон, адрес электронной почты) лица, ответственного за исполнение Договора. Контактные данные ответственного лица направляются Заказчику по адресу электронной почты.

Назначенное Исполнителем лицо должно быть доступно в любое время оказания услуг с возможностью прибыть на объект Заказчика в срок не позднее 3-х часов с момента вызова Заказчиком по телефону, электронной почте.

6.7. Исполнитель проводит регламентные работы по обслуживанию оборудования в следующие дни: понедельник - четверг с 10:00 до 18:00, пятница - с 10:00 до 17:00.

7. Виды оказываемых услуг.

ТО и ППР АУПС, СОУЭ и АУГПТ включает в себя:

- проведение плановых регламентных работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- восстановление работоспособности АУПС, СОУЭ в случае отказов оборудования путём замены вышедших из рабочего состояния приборов, извещателей и других устройств на исправные, предоставленные Заказчиком.

- консультирование Заказчика в вопросах правильной эксплуатации оборудования.

Перечень и количество обслуживаемого оборудования, виды оказываемых услуг по ТО и ППР указаны в Приложении № 1 и в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

8. Порядок оказания услуг.

8.1. На ТО принимается оборудование АУПС, СОУЭ и АУГПТ, принятое в эксплуатацию и находящееся в исправном состоянии. Принятию оборудования АУПС, СОУЭ и АУГПТ на ТО должно предшествовать первичное обследование.

Первичное обследование проводится с целью определения технического состояния оборудования АУПС, СОУЭ и АУГПТ и включает следующие виды услуг:

- проверка наличия технической документации;

- ознакомление с документацией;

- определение технического состояния отдельных технических средств АУПС, СОУЭ и АУГПТ в целом (внешний осмотр и проверка работоспособности).

По результатам первичного обследования оборудования АУПС, СОУЭ и АУГПТ Исполнителем совместно с Заказчиком составляется акт первичного обследования.

8.2. Результаты осмотров и проведенных работ по ТО и ППР АУПС, СОУЭ и АУГПТ должны фиксироваться Исполнителем в журналах эксплуатации систем противопожарной защиты сразу после проведения работ. В этих журналах должны содержаться: оценка технического состояния проверяемых систем, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных ремонтных работах.

В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора Заказчик оформляет журналы эксплуатации систем противопожарной защиты. Указанные журналы хранятся у Заказчика.

По завершении оказании услуг по Контракту журналы эксплуатации систем противопожарной защиты остаются у Заказчика.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора Исполнитель оформляет и передает Заказчику в двух экземплярах «График проведения ТО и ППР АУПС, СОУЭ и АУГПТ». Один экземпляр графика должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Услуги должны оказываться в сроки, установленные «Графиком проведения ТО и ППР», который разрабатывается на основе Приложения №2 к Техническому заданию. Услуги должны оказываться в соответствии с регламентом ТО и ППР АУПС, СОУЭ и АУГПТ (Приложение № 2 к Техническому заданию).

8.3. Для устранения отказа АУПС, СОУЭ в межрегламентный период работники Исполнителя должны прибыть на обслуживаемый объект не позднее 3-х часов после получения вызова от Заказчика по телефону или электронной почте, в том числе в выходные и праздничные дни, и принять все необходимые меры для восстановления работоспособности системы.

8.4. При оказании услуг Исполнитель использует собственные расходные материалы (пневматический очиститель, спрей-очиститель для электроники).

Расходные материалы при оказании услуг приобретаются Исполнителем и входят в стоимость Контракта.

8.5. В случае неисправности оборудования, указанного в Приложении № 1 к Техническому заданию, факт неисправности определяется комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя.

На время приобретения оборудования Заказчиком или его нахождения в ремонте на заводе-изготовителе Исполнитель устанавливает свое аналогичное оборудование.

Стоимость работ по демонтажу и монтажу оборудования, включая пуско-наладочные работы, входят в стоимость Договора.

8.6. При выполнении монтажных работ, для предотвращения аварийных ситуаций при последующей эксплуатации системы, Исполнитель должен применять только надежные способы крепления. В случае, когда при ремонте и замене обслуживаемого оборудования повреждается отделка помещений, Исполнитель должен привести внешний вид покрытий в первоначальный вид (работы по заделке, замазке, подкраске и другие). Все элементы отделки помещений, а также элементы инженерных систем, поврежденные Исполнителем в результате оказания услуг, должны быть восстановлены в полном объеме за счет Исполнителя.

9. Требования к безопасности оказания услуг.

К оказанию услуг по ТО и ППР допускается персонал Исполнителя, знающий устройство электроустановок, правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, правила применения средств защиты. Ремонт оборудования должен производиться при отключенном электропитании. Услуги по ТО и ППР следует оказывать только исправными, испытанными и поверенными инструментами, приборами, механизмами и оборудованием.

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объектах, за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги. ТО и ППР должен осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда. Исполнитель обеспечивает работников необходимыми средствами индивидуальной защиты при оказании услуг, должен использовать оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора, а также ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства.

10. Иные требования к услугам и условиям их оказания.

В ходе оказания услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность и неразглашение сведений, которые могут стать ему известными или доступными в связи с оказанием услуг.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе АУПС, СОУЭ, происшедшие по его вине, из-за неправильных действий при производстве ремонтных работ, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности.

Исполнитель также несет материальную ответственность за отказы в работе АУПС, СОУЭ и АУГПТ и из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы в работе АУПС, СОУЭ и АУГПТ из-за несвоевременного проведения ремонта. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются за счет Исполнителя. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

В связи со специфическим видом оказываемых услуг на Объектах, работники Исполнителя должны иметь допуск к работам, проводимым на высоте.

11. Требования к гарантийным обязательствам.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 2 (два) месяца с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков или дефектов оказанных услуг, возникших при замене неисправного оборудования, – Заказчик совместно с представителями Исполнителя в течении 1 (одного) рабочего дня составляют и подписывают Акт с перечнем выявленных недостатков.

Исполнитель обязан устранить зафиксированные в Акте недостатки за свой счет в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с момента подписания Акта.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень оборудования на объекте Заказчика

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П                              - 1шт.

# Блок индикации С2000-БИ                                                                                            - 1шт.

# Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М                                      - 1 шт.

# Импульс-1 ИВЭПР 12В/1А (под АКБ 7А/ч) источник бесперебойного питания    - 1шт.

## Прибор управления речевыми оповещателями Соната –ПУ                                    - 1шт.

## Трансляционный усилитель Соната –К-120 У                                                             - 1шт.

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1                                                                          – 1шт.

Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ                                                                        -1шт.

Блок управления и индикации системы пожаротушения С2000-ПТ                        - 1шт.

Прибор приемно-контрольный и управления С2000 – АСПТ                                  – 1 шт.

Оповещатель охранно-пожарный речевой Арсенал Соната-5                                 – 4 шт.

# Извещатель пожарный ИП 212-45 ИП                                                                     – 107 шт.

## Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный                            - 4 шт

# Извещатель ручной Болид УДП 513-3М                                                                     - 1 шт.

# Оповещатель охранно-пожарный световой адресный Рубеж ВЫХОД                   – 7 шт.

## Извещатель пожарный ручной ИПР 513-6 (ИПР-И)                                                  – 6 шт.

Оповещатель охранно-пожарный Маяк-24-КП                                                           – 7 шт.

# Оповещатель свето-звуковой Люкс Автоматика отключена, Газ уходи                 – 3 шт.

# Состав системы АУГПТ:

Приложение № 2 к Техническому заданию

РЕГЛАМЕНТ ТО и ППР АУПС, СОУЭ и АУГПТ

| № п. | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр приборов, блоков, пультов на отсутствие коррозии, грязи, влаги, и т.д. | Еженедельно |
| 2 | Осмотр и проверка механической прочности крепления приборов, извещателей и т.д. | Ежемесячно |
| 3 | Проверка работоспособности составных частей систем и установок | Ежемесячно |
| 4 | Удаление пыли, грязи, влаги и т.п. с приемно-контрольных приборов и блоков питания | Еженедельно |
| 5 | Проверка работоспособности при переключении на резервное питание | Ежемесячно |
| 6 | Удаление пыли, грязи, краски и т.п. со всех извещателей | Ежемесячно |
| 7 | Продувка дымовых извещателей воздухом с помощью пылесоса | Ежеквартально |
| 8 | Проверка работоспособности срабатывания дымовых и ручных извещателей | Ежеквартально |
| 9 | Проверка качества заземления оборудования | 1 раз в год |
| 10 | Проверка блоков резервного питания с аккумуляторами в режимах «заряд-разряд» | Ежемесячно |
| 11 | Инструктаж, обучение и проверка знаний дежурного персонала по действию при срабатывании пожарной сигнализации (совместно с «Заказчиком») | Еженедельно |
| 12 | Имитация воздействия (учебная) на один из шлейфов сигнализации и проверка действий дежурного персонала (совместно с «Заказчиком»). | Ежеквартально |
| 13 | Замена извещателей по техническому состоянию | По результатам проверки |
| 14 | Проведение регламентных работ при поступлении 2-х ложных срабатываний в течение суток, либо после аварии | Сразу после поступления 2-х срабатываний, либо после аварии |
| 15 | Устранение коротких замыканий в двухпроводных соединительных линиях и в шлейфах | По техническому состоянию |
| 16 | Составление протоколов, актов по результатам проверок, измерений и наладочных работ | Ежемесячно |

| От Заказчика: _______________________ /_____________/ | От Исполнителя: _____________________ /_______________/ |
| --- | --- |