Описание объекта закупки  
Поставка электротехнических материалов для узла АВР ТП-613 многопрофильного стационара
	№ п/п
	Наименование товара

Код КТРУ / ОКПД2
	Кол-во / ед. измер.
	Характеристики функциональные и технические
	Значение характеристики
	Ед. измер. каждой характеристики
	Инструкция по заполнению

	1
	Электропривод ЭП-43 230 В для управления выключателями ВА88-43. 

Арт. SVA60D-EP
ОКПД 2 28.14.20.112 
	 2 шт
	Номинальное рабочее напряжение
	230


	В


	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Частота
	50
	Гц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Тип переключения направления
	Моторный привод
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Редуктор
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Установка
	На выключатель
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Максимальная мощность при пуске
	510
	ВА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Время включения
	 0,7 
	сек
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Время отключения
	 0,7
	сек
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Механическая износостойкость 
	3000  
	цикл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	 от –25 до +40 
	°C
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ3 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки




	2
	Автоматический выключатель

ВА 88-43

Арт. SVA61-3-1250
Позиция КТРУ 27.12.20.000-00000001 
	 1 шт
	Количество полюсов

	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Номинальный ток
	1250
	Ампер
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Номинальная отключающая способность, 
	50
	кA
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Номинальное напряжение,
	400
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки




	Общие требования

	Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность оборудования во время транспортировки и хранения.
	Наличие



	Паспорт
	Наличие



	Руководство по эксплуатации
	Наличие



	Год выпуска оборудования, не ранее
	2024 года



	Срок предоставления гарантии производителя
	не менее 12 месяцев



	Срок предоставления гарантии поставщика
	не менее 12 месяцев




Место поставки: Республика Крым, м.о. город-курорт Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 2 строение 5 (верхняя зона), материальный склад. 

Срок поставки и установки: в течение 10 рабочих дней с момента подписания Контракта.
          Инженер                                                                                                                                                                                                  Кузминский Р.В.

Инициатор закупки:

Руководитель ИТ и ХС                                                                                                                                                                                       Бондарук М.Д.
