ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Оказание услуг по монтажу, подключению к действующей 
принимающей электроустановке, пусконаладке дизельной генераторной установки номинальной мощностью не менее 300 кВт
1. Место (оказания услуг) выполнения работ: ФГБОУ «МДЦ «Артек» Республика Крым, 
г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская 41.

2. Срок (оказания услуг) выполнения работ: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

3. Общие требования: Монтаж, подключение к действующей принимающей электроустановке, пусконаладка дизельной генераторной установки номинальной мощностью не менее 300 кВт (ДГУ) ГОСТ Р 55437-2013.
4. Требования к монтажу, подключению, пусконаладке и ввода в эксплуатацию ДГУ:
4.1. Выполнить полный комплекс услуг по монтажу ДГУ, подключению к действующей энергопринимающим установке, пусконаладке ДГУ и ввода в эксплуатацию.

Действующая энергопринимающая установка (ЭПУ) ТП-376 – здание КНС «Морской», КНС «Морской» (новая) и КНС «Аюдаг» ФГБОУ «МДЦ «Артек» Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская 41. 
4.2. Пусконаладочные работы:

Пусконаладочные работы ДГУ должны в себя включать

- проверка правильности и надежности установки и закрепления оборудования;

- подключение ДГУ к контуру заземления

- проверка правильности подключения ДГУ к АВР.
- проведение испытаний силовых кабельных линий.
4.3. Прочие условия подключения ДГУ:

- прокладка КЛ-0,4 кВ 4х95 49 метров, по стене здания ТП – 376;
- монтаж АВР на стене здания ТП – 376;

- опресcовка наконечников 48 штук;

- подключение концов КЛ-0,4 кВ 12 штук, к вводной секции ТП - 376 РУ 0,4 кВ. 
5. Условия оказания услуг и выполнения работ.
Необходимо соблюдать следующие условия оказания услуг и производства работ:

- складирование строительного мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается. Вывоз строительного мусора осуществляется ежедневно Исполнителем;

- доставка, разгрузка, погрузка материалов, оборудования для выполнения работ осуществляется Исполнителем;

- не допускается использование эквивалентных товаров/материалов, с техническими характеристиками, отличающимися от предусмотренных техническим заданием;

- исполнитель не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем Работ, указанный в настоящем техническом задании;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты подписания договора представить заказчику в письменной форме список специалистов (с приложением копий удостоверений с группой допуска) Исполнителя, а также заверенную копию приказа о назначении ответственного за оказание услуг на объекте Заказчика.

В соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ФГБОУ «МДЦ «Артек» (документ размещен на официальном сайте Учреждения), ФГБОУ «МДЦ «Артек» оставляет за собой право отказать в проходе (проезде) на территорию без объяснения причин. В этой связи, у персонала Исполнителя, задействованного в оказании услуг по данному контракту, не должно быть судимости (в том числе погашенной) и уголовного преследования, о чем Исполнитель обязан заблаговременно предоставить Заказчику соответствующие справки. Справки должны быть выданы не позднее чем за 3 (три) месяца до предъявления их Заказчику. 

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на фирменном бланке с гербовой печатью и подписью должностного лица, срок действия которых на время всего нахождения физического лица на территории ФГБОУ «МДЦ «Артек» не должен превышать шести месяцев со дня ее выдачи. Справки, оформленные через портал «Госуслуги» или Многофункциональный Центр (далее – МФЦ), должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного сотрудника МФЦ.

- все работы по отключению и подключению линий электроснабжения здания выполняются по согласованию с заказчиком.

- время выполнения работ с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12:00 до 12:45);

- работы могут проводиться в дополнительные часы, в выходные дни при условии, что Исполнитель согласовывает с Заказчиком возможность и время проведения работ за 1 рабочий день до работ;  

- после завершения работ Исполнитель передаёт Заказчику следующую документацию:

- протокол приемо-сдаточных испытаний ДГУ включающий в себя следующие проверки:

- техническую документацию на установленное оборудование; 

- акта готовности и принятия в эксплуатацию.


6. Требования к Исполнителю:
6.1. Услуги, работы должны выполняться специализированными организациями, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы;

6.2. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, группы допуска не ниже 
III и   профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право работ.
7. Общие требования к выполнению работ:
Работы должны выполняться по согласованному графику.

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- ПУЭ (издание 7) «Правила устройства электроустановок»

- ПТЭЭПЭЭ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» (РАО «ЕЭС РОССИИ»)

-  РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»
- РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 – 35КВ». 
8. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию:
- При выполнении работ необходимо применять материалы, произведенные не ранее 2025 года. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими 
в эксплуатации, не восстановленными.

- Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества. Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

- Все необходимые для производства работ материалы и оборудование должны быть включены в стоимость выполнения работ и предоставлены Исполнитель.
9. Требования к технике безопасности и обеспечению охраны труда при проведении работ:
Все работы должны производиться в соответствии с:

- ПОТЭЭ, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СНиП 12.03.2001, «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами»

- СНиП 12.04.2002, «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство.

- Исполнитель обязан в ходе выполнения работ соблюдать правила противопожарной безопасности электробезопасности, требования по технике безопасности и нести за это ответственность перед заказчиком и своими работниками.
10. Требования к качеству, техническим характеристикам работ:
- Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами.

- Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от технического задания, строительных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат оплате до устранения отклонений.

- Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы в течение срока, установленного заказчиком в акте об обнаружении недостатков.
11. Требования к гарантии:
- Гарантийный срок на оказанные услуги не менее 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ (оказанных услуг).  
- Гарантийный срок на материалы и оборудование, перечисленные в техническом задании, используемые при выполнении оказании услуг, выполнении работ, составляет согласно данным паспортов, установленным производителем, начинает исчисляться со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. 

- Все заменяемое в процессе гарантийного обслуживания оборудование и запасные части должны быть сертифицированы производителем и иметь те же или лучшие характеристики. 

В случае выявления недостатков и/или некорректной работы АВР, ДГУ в части выполненных работ Исполнитель по требованию заказчика обязан не позднее одного рабочего дня с даты получения такого требования направить своего представителя для участия в осмотре (освидетельствовании) объекта и устранении выявленных недостатков, который в тот же день оформляется актом об обнаружении недостатков. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки и/или некорректную работу АВР, ДГУ в части выполненных работ в течение срока, установленного заказчиком в акте об обнаружении недостатков. При этом течение гарантийного срока продлевается на период времени, на протяжении которого устранялись выявленные недостатки и/или некорректная работа АВР, ДГУ в части выполненных работ.

Используемый материал для устранения выявленных недостатков приобретается Исполнителем за собственные средства. 

В случае неисправности АВР, ДГУ в части оказанных услуг, Исполнитель обязан незамедлительно устранить эту неисправность для восстановления подачи электроэнергии на объекте заказчика, поскольку объект относится ко второй категории электроснабжения потребителей (согласно требованиям ПУЭ (издание 7) «Правила устройства электроустановок»).
12. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
Проверка работ, выполняемых Исполнителем, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке Исполнителя к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, контрольные мероприятия по завершении работ.

Исполнитель представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ, с приложением комплекта исполнительной документации, подтверждающей объемы выполненных работ. 
      Начальник отдела 

      энергообеспечения                                                     __________________ В.В. Крисанов

(подпись)
