Техническое задание к работам по техническому обслуживанию отопительного оборудования

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Проверка тяги |
| 2 | Чистка топки котла |
| 3 | Проверка герметичности соединений системы подачи топлива |
| 4 | Плановая замена фильтрующего элемента в топливном фильтре |
| 5 | Проверка работы циркуляционных насосов |
| 6 | Проверка работоспособности предохранительно-запорного клапана |
| 7 | Проверка герметичности соединений отопительной системы |
| 8 | Проверка работоспособности запорно-регулирующей аппаратуры |
| 9 | Проверка герметичности системы водоснабжения |
| 10 | Работы по горелке: контроль чистоты; подсос воздуха, жаровая труба, пути прохождения воздуха, компоненты системы; контроль сопла (плановая замена форсунки); контроль подпорной шайбы (прочистка);контроль электродов розжига (расстояние, настройка, повреждение); контроль контактов и кабеля розжига; проверка устройства контроля, отвечающее за наличие пламени; очистка и проверка функционирования; контроль крыльчатки вентилятора (свобода вращения, загрязненность); контроль держателя штока сопла, топливопровода дизельного топлива (герметичность; контроль сервопривода (если установлен); контроль функционирования топочного автомата (чистка, проверка разъемов) контроль мотора вентилятора (свобода вращения, состояние подшипников); проверка топливного насоса (замер давления и вакуума); очистка фильтра топливного насоса; герметичность мест подключения топливопроводов; контроль кабелей в трансформаторе розжига; контроль 7-полюсного/4-полюсного разъемов; контроль всех прокладок и подключений газопроводов и газовой арматуры |
| 11 | Запуск установки, регулировки горелки |
| 12 | Проверка работы системы автоматики |
| 13 | Заполнение отчетной документации |