## Рем теплотр пож часть № 6 (2) -
Приложение № 3 к описанию объекта закупки
Дефектная ведомость
текущего ремонта теплоснабжения Главного управления МЧС России по Псковской области, расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 12а
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | 100 м | 0.25
2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 2
3 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | м3 | 0.49
4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0.25 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм - 16 шт. Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм - 25 м.
5 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10м | 2.5
6 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм | стык | 9 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм - 8 шт. Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм- 2 шт.
7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 2 | Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 76 мм - 2 шт. Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм - 4 шт.
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.25
| Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.0716 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый - 1,76136 кг
| Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | м3 | 0.49 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °C, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм - 25 м
8 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм | 100 отверстий | 0.04
9 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-12 | 100 отверстий | 0.04
| Заказчик |  | Подрядчик