ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Наименование товара
	Характеристика товара
	Единица измерения
	Количество товара

	
	
	
	

	1. Гидрант пожарный подземный ПГ 2 м


	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 35105-2024; 

Основные технические данные:

Рабочее давление - не более 1Мпа (10 кгс/см2);

Внутренний диаметр корпуса- 125 мм;

Ход клапана - от 24 до 30 мм включительно;

Люфт шпинделя в опоре по оси - не более 0,4 мм;

Число оборотов штанги до полного открывания клапана-от 12 до15 включительно;

Гидравлическое сопротивление в гидранте при высоте 1000мм - не более 1,2x10;

Масса гидранта при высоте 1000 мм - не более 95 кг (изменение массы на каждые 250 мм высоты- не более 10 кг);

Корпус гидранта выполнен из стальной бесшовной трубы толщиной не менее 5 мм с внутренним диаметром 125 мм. По торцам корпуса соединение со стальными фланцами на сварке;

Шпиндель гидранта должен изготовляться из нержавеющей стали; 

Квадрат штанги для соединения гидранта с ключом пожарной колонки 22 на 22мм;

Штанга должна быть изготовлена из цельного металла;

Корпус клапана должен быть изготовлен из чугуна, либо стальной на резьбе;

Втулка клапана должна быть изготовлена из бронзы.

Опорное кольцо должно иметь 3 ребра жесткости.

Ниппель гидранта прижимается фланцам на болтах

Верхний фланец патрубка крепится к фланцу нижней части корпуса пожарного гидранта на 6(шести) болтах;

Сливной канал корпуса гидранта должен быть укомплектован обратным клапаном, предотвращающим проникание грунтовых вод в полость гидранта. 

Высота гидранта, мм -  2000.

Страна происхождения – Россия

Полный срок службы — не менее 10 лет 

Гарантийный срок — 12 месяцев со дня ввода гидранта в эксплуатацию.

К изделию прилагается паспорт.
	шт.


	1



	2. Комплект крепления для пожарного гидранта
	болт стальной оцинкованный 
	М20х90
	шт.
	6

	
	шайба оцинкованная
	М20
	шт.
	12

	1. 
	гайка оцинкованная 
	М20
	шт.
	6

	2. 
	прокладка под пожарный гидрант 
	6 мм 234х178 резиновая
	шт.
	1

	3. Клапан пожарный латунный прямой КПЛ-50 муфта-цапка

(по ГОСТ Р 53278 —

2009)
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	Вид
	прямой
	шт.


	3



	4. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ 4
	
	

	5. 
	Материал корпуса
	Латунь
	
	

	6. 
	Присоединительная трубная цилиндрическая резьба d по ГОСТ 6357, класс В, дюймы
	2
	
	

	7. 
	Условный проход (номинальный диаметр DN)
	50
	
	

	8. 
	Рабочее давление, МПа
	1,6
	
	

	9. 
	Коэффициент гидравлического сопротивления
	7,5
	
	

	10. 
	Присоединение к трубопроводу
	Муфтовое
	
	


	11. 
	Присоединение к соединительной головке
	Цапковое
	
	

	12. 
	Страна происхождения


	Россия


	
	

	
	К каждому изделию прилагается паспорт
	
	

	4.Клапан пожарный латунный угловой КПЛМ 50-1 муфта-цапка

(по ГОСТ Р 53278—

2009)
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	Вид
	уголовой
	шт.
	2

	
	Угол между присоединительными патрубками α, градусов
	900 
	
	

	
	Климатическое исполнение
	УХЛ 4
	
	

	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	

	
	Присоединительная трубная цилиндрическая резьба d по ГОСТ 6357, класс В, дюймы
	2
	
	

	
	Рабочее давление, МПа
	1,6
	
	

	
	Коэффициент гидравлического сопротивления
	7,5
	
	

	
	Присоединение к трубопроводу
	Муфтовое
	
	

	
	Присоединение к соединительной головке
	Цапковое
	
	

	
	Страна происхождения


	Россия


	
	

	
	К каждому изделию прилагается паспорт
	
	

	4.Муфтовая пожарная соединительная головка (по ГОСТ Р 53279-2009) ГМ 50
	Материал
	Алюминий
	шт.
	5

	
	Тип соединения
	Муфтовое
	
	

	
	Диаметр
	50
	
	

	5. Рукав пожарный (по ГОСТ Р 51049 - 2019) в комплекте с головками и стволом
	Назначение 
	Для подключения к ВПВ
	шт.
	10

	
	Номинальный диаметр рукава,мм
	50
	
	

	
	Рабочее давление рр, МПа, не менее
	1,0
	
	

	
	Стойкость к внешним воздействиям
	рукав общего исполнения
	
	

	
	Климат категории размещения
	У1
	
	

	
	Длина, м
	20
	
	

	
	Наличие головок ГР-50, шт


	2
	
	

	
	Наличие ствола
	1
	
	

	6. Рупор исп.03 2RS485 Блок речевого оповещения
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	Номинальная мощность, Вт

	40
	шт.
	1

	
	Количество речевых сообщений, шт.
	128
	
	

	
	Длительность речевых сообщений, сек.
	84
	
	

	
	Возможность записи собственных речевых сообщений 
	Есть
	
	

	
	Наличие светового табло 
	Есть
	
	

	
	Исполнение 
	Настенный накладной
	
	

	
	Материал корпуса 
	Пластик
	
	

	
	Габаритные размеры, мм
	211х165х89
	
	

	
	Степень защиты оболочки 
	IP30
	
	

	
	Диапазон рабочих температур 
	10...+55, °С
	
	

	
	Применяется в системе 
	ИСО Орион
	
	

	7. Батарея аккумуляторная 12В 18 А/ч для источника бесперебойного питания
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	Тип: 
	батарея для ИБП
	шт.
	4

	
	Технология:
	свинцово-кислотная
	
	

	
	Емкость батареи по заданному уровню напряжения:
	 не менее 18 А/ч
	
	

	
	Номинальное напряжение батареи:
	12В
	
	

	
	Габариты (Ш х В х Т)
	Не более 182х167х76 мм
	
	

	
	Тип клеммы:
	Болт М5
	
	



