ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Раздел | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: | Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области», 241050, г. Брянск, ул. Советская, 82 |
| 2 | Наименование товаров/ оказываемых услуг | «Оказание услуг по техническому обслуживанию наружного и внутреннего газопроводов, системы КИПиА и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газифицированной котельной» |
| 3 | Место и условия поставки товаров /оказания услуг: | 241050, г. Брянск, ул. Советская, 82 |

Оказание услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газифицированной котельной.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги/ ОКПД2/КТРУ | Ед. измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газовой котельной /80.20.10.000 | Усл ед | 1 |

1. Срок оказания услуг с 01.09.2026 по 31.12.2026

2. Место оказания услуг: газифицированная котельная, расположенная по адресу г. Брянск, ул. Советская стр.82;

3.Цель оказываемой услуги: Поддержание работоспособности и требуемого эксплуатационного состояния   газовой котельной.

4.Условия оказания услуг. Услуги должны быть оказаны в соответствии с условиями описания объекта закупки со следующими документами:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115);

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления от 29.10.2010г. № 870.

5. Технические показатели котельной:

| Наименование | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| КПД котла | % | 93 |
| Производство тепла котельной | Гкал/год | 256,4 |
| Годовая потребность топлива | тыс. т.у.т. | 0,252 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. н.м3/год | 215,5 |
| Котёл водогрейный RSA 250 максимальный часовой расход газа | н. куб.м./час | 29,3 |

6. Объем и периодичность работ:

| № | Оборудование | Мероприятие | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сигнализаторы загазованности | Проверка срабатывания СН4 и СО2. | 1 раз в месяц |
|  | Котлы | Проверка плотности газоходов | 1 раз в месяц |
|  |  | Внешний осмотр (в т.ч. со стороны горелок). | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка настроек панели управления | 1 раз в месяц |
|  | Дымовая труба | Наружные осмотры | 1 раз в 2 месяца |
|  | Насосы | Осмотр, проверка работоспособности | 1 раз в месяц |
|  | Внутренний газопровод котельной | Проверка герметичности всех соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения | 1 раз в месяц |
|  |  | Осмотр и проверка запорной арматуры | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности. | 1 раз в месяц |
|  | Наружный газопровод | Проверка герметичности, обход, визуальный осмотр | 1 раз в месяц |
|  | Подземный газопровод | Проверка колодца на загазованность, обход трассы подземного газопровода | 1 раз в месяц |
|  | Система автоматики и электрической части | Внешний осмотр датчиков, контроллеров, наличие индикации нормальной работы, целостности электрических соединений. | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка прохождения аварийных сигналов диспетчеру. | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности электрической части. | 1 раз в месяц |
|  | Узел учета газа. | Проверка отсутствия утечек газа, проверка работоспособности | 1 раз в месяц |
|  | Тепломеханическая часть | Проверка фланцевых и резьбовых соединений | 1 раз в месяц |

7. Аварийно-диспетчерское обслуживание

Исполнитель осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, при поступлении сигнала о неисправности котельной согласно записям системы диспетчеризации котельной СДК путем получения смс от системы, телефонного звонка или иным способом.

Исполнитель обеспечивает прибытие на объект в течении 3,5 часов в круглосуточном режиме, определяет собственными силами неисправность, выявленная неисправность устраняется в течении 3-х часов после обнаружения собственными силами Исполнителя.

В случае необходимости замены оборудования, технических устройств и их деталей, Исполнитель самостоятельно определяет неисправность и составляет Акт о «неисправности оборудования объекта», с указанием требуемых запасных частей, Ф.И.О. ответственного работника, причины поломки, подпись ответственного работника, дата составления Акта, печать организации Исполнителя.

На основании данного Акта Заказчик передаёт Исполнителю запасные части.

Окончательное решение о необходимости замены запасных частей принимает Заказчик.

Аварийные, текущие и плановые ремонты Исполнитель проводит собственными силами из запасных частей Заказчика.

8. Требования к исполнителю:

8.1 Обеспечить надлежащее качество и безопасность оказываемых Услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами, разрешенными технологиями и лицензионными условиями.

8.2 Осуществлять эксплуатацию Объекта, в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» - утв. Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 г. № 511, «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»», Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870, других федеральных законов, норм и правил, ведомственных нормативных документов регламентирующих данный вид деятельности, Руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования Объекта.

8.3 Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта.

8.4 Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены всем необходимым инструментом, приборами контроля (переносными газоанализаторами), для ликвидации нештатных ситуаций.