Приложение № 1
к Контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание лифтового оборудования в 2027 году
ОКПД2: 43.29.19.110
1. Общая информация
1.1. Предметом Контракта является техническое обслуживание лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39А (далее — лифты, Оборудование), в объеме и с периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием, эксплуатационной документацией изготовителей и обязательными требованиями законодательства Российской Федерации.
1.2. Перечень лифтов, подлежащих техническому обслуживанию, приведен в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию.
1.3. Срок оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027 включительно.
1.4. Постоянное присутствие работников Исполнителя на объекте Заказчика не требуется. Помещение для постоянного размещения работников Исполнителя Заказчиком не предоставляется.
2. Требования к Исполнителю и организации технического обслуживания
2.1. Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным для специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт лифтов, Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1744.
2.2. Исполнитель обязан соблюдать уведомительный порядок начала осуществления деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2025 № 725, если указанный порядок применим к Исполнителю.
2.3. Исполнитель обеспечивает наличие достаточного количества работников требуемой квалификации для выполнения всех предусмотренных Контрактом работ, включая аварийно-техническое обслуживание. Квалификация работников должна соответствовать профессиональным стандартам и иным обязательным требованиям, действующим в период выполнения соответствующих трудовых функций. Квалификация подтверждается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель распорядительным актом назначает лиц, ответственных за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов, и предоставляет Заказчику сведения о таких лицах до начала оказания услуг.
2.5. Работники Исполнителя, выполняющие работы в электроустановках, должны иметь группы по электробезопасности и иные допуски, необходимые для безопасного выполнения соответствующих работ, в соответствии с действующими обязательными требованиями.
2.6. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику контактные данные ответственного лица, круглосуточный телефон аварийно-диспетчерской службы и адрес электронной почты для направления заявок. Об изменении указанных данных Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.
3. Стандарт и состав технического обслуживания
3.1. Техническое обслуживание осуществляется в целях поддержания лифтов в исправном и безопасном состоянии, обеспечения соответствия параметров и режимов их работы паспортным и проектным характеристикам и предупреждения отказов.
3.2. Техническое обслуживание выполняется в соответствии с руководствами (инструкциями) по эксплуатации изготовителей лифтов. Если состав и периодичность отдельных работ изготовителем не определены, применяются периодические осмотры, ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое и годовое техническое обслуживание в соответствии с Приложением № 1 и действующими обязательными требованиями.
3.3. В состав технического обслуживания входят:
организационные мероприятия, необходимые для безопасного выполнения работ;
плановые профилактические работы и периодические осмотры;
выявление и устранение неисправностей, а также текущий ремонт, не относящийся к капитальному ремонту;
круглосуточное аварийно-техническое обслуживание;
ведение журналов и иной обязательной эксплуатационной документации в части выполненных Исполнителем работ;
техническое обслуживание средств двусторонней связи, установленных в кабинах лифтов, в пределах существующей конфигурации;
подготовка лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и участие квалифицированного персонала Исполнителя в его проведении.
3.4. Проведение периодического технического освидетельствования лифтов в предмет настоящего Контракта не входит. Освидетельствование проводится по отдельному договору органом инспекции или испытательной лабораторией, аккредитованными в национальной системе аккредитации. Исполнитель обязан обеспечить подготовку лифтов и участие своего персонала в сроки, сообщенные Заказчиком, с учетом необходимости соблюдения установленной периодичности освидетельствования.
3.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты начала оказания услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой план-график планового технического обслуживания. Изменение графика допускается по согласованию сторон при соблюдении обязательной периодичности работ.
3.6. При выявлении неисправности устройства безопасности либо иной неисправности, создающей угрозу безопасной эксплуатации лифта, Исполнитель обязан принять меры к приостановлению эксплуатации соответствующего лифта, незамедлительно уведомить Заказчика и зафиксировать выявленную неисправность и принятые меры в эксплуатационной документации.
3.7. Мероприятия по техническому обслуживанию выполняются в машинных и блочных помещениях (при наличии), кабинах, приямках, шахтах, на посадочных и этажных площадках, а также в иных местах размещения обслуживаемого оборудования.
4. Аварийно-техническое обслуживание
4.1. Аварийно-техническое обслуживание организуется круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.
4.2. При поступлении сообщения о нахождении пассажира в остановившейся кабине лифта Исполнитель обязан обеспечить освобождение пассажира в срок не более 30 (тридцати) минут с момента регистрации сообщения.
4.3. Для заявок о неисправностях, не связанных с нахождением людей в остановившейся кабине, время прибытия специалистов Исполнителя на объект составляет не более 2 (двух) часов с момента регистрации сообщения в период с 08:00 до 17:00 в рабочие дни и не более 3 (трех) часов в период с 17:00 до 08:00, а также в выходные и праздничные дни.
4.4. Неисправности, не связанные с необходимостью выполнения капитального ремонта или замены узлов, исключенных из состава текущего ремонта настоящим Техническим заданием, должны быть устранены в срок не более 24 (двадцати четырех) часов с момента остановки лифта. Если соблюдение указанного срока объективно невозможно по причинам, не зависящим от Исполнителя, Исполнитель незамедлительно направляет Заказчику письменное обоснование причин и предложение по сроку восстановления работоспособности.
4.5. Аварийная служба Исполнителя должна быть обеспечена транспортом, средствами связи, инструментом, приборами, приспособлениями и запасом материалов, достаточными для соблюдения сроков аварийного реагирования.
4.6. По результатам аварийного выезда Исполнитель вносит запись в журнал технического обслуживания и ремонта лифта с указанием времени регистрации сообщения, времени прибытия, выявленной причины, выполненных работ, использованных материалов и времени восстановления работоспособности либо причин, препятствующих восстановлению.
5. Документирование работ и взаимодействие с Заказчиком
5.1. Передача лифтов в техническое обслуживание оформляется актом приема-передачи не позднее даты начала оказания услуг, а если организационно это невозможно — не позднее первого рабочего дня срока оказания услуг.
5.2. Исполнитель документально фиксирует выполненные работы в журнале технического обслуживания и ремонта лифтов и иных документах, обязательных в соответствии с законодательством и эксплуатационной документацией изготовителей.
5.3. До начала оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком проверяет наличие и состояние эксплуатационной документации, журналов, ключей от помещений и иных материалов, необходимых для обслуживания. Акты и заключения технического диагностирования или обследования предоставляются Заказчиком и/или принимаются Исполнителем при их наличии и в случаях, когда их оформление предусмотрено законодательством.
5.4. При необходимости выполнения ремонта Исполнитель проводит диагностику неисправного узла и по требованию Заказчика оформляет заключение о характере неисправности и необходимом способе устранения. При передаче узла в ремонт вне места эксплуатации оформляется акт приема-передачи; транспортировка осуществляется силами и за счет Исполнителя, если ремонт входит в цену Контракта.
5.5. Если для выполнения плановых работ требуется внеплановая остановка лифта, Исполнитель согласовывает ее с Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня. Это требование не распространяется на остановку, необходимую для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей или повреждения оборудования.
5.6. По окончании срока действия Контракта Исполнитель передает Заказчику либо указанной Заказчиком новой обслуживающей организации по акту журналы, ключи, документацию, сведения о незавершенных ремонтах, выявленных неисправностях, выданных рекомендациях и иную относящуюся к обслуживанию информацию, находящуюся у Исполнителя.
6. Текущий ремонт, материалы, запасные части и гарантия
6.1. В цену Контракта включаются расходные материалы, быстроизнашивающиеся детали и иные материалы, необходимые для регламентного технического обслуживания и текущего ремонта, в пределах состава, установленного настоящим Техническим заданием. Приложение № 2 содержит ориентировочные средние нормы годового расхода и не устанавливает обязательный физический складской запас в дробном количестве.
6.2. Исполнитель обязан иметь либо обеспечивать возможность оперативного получения запаса материалов и деталей, достаточного для соблюдения установленных сроков устранения неисправностей.
6.3. При фактической необходимости замены детали, относящейся к текущему ремонту и входящей в цену Контракта, Исполнитель выполняет замену в установленный срок. Используемые запасные части и комплектующие должны быть совместимы с конкретной моделью лифта и соответствовать требованиям эксплуатационной документации изготовителя.
6.4. К работам капитального характера, не входящим в предмет настоящего Контракта, относится замена либо капитальный ремонт следующих основных узлов (если иное прямо не предусмотрено Контрактом):
лебедка главного привода и ее основные части: редуктор, червячная пара, тормоз, отводной блок, моторный или редукторный полумуфт;
электродвигатель лебедки главного привода;
канатоведущий шкив лебедки главного привода, барабан трения;
привод дверей кабины и его основные составные части: редуктор, электродвигатель, балка привода дверей;
посты управления;
кабина и ее основные составные части: каркас кабины, рама пола, щиты купе, подвески в сборе, отводные блоки (при наличии), грузовзвешивающее устройство;
двери шахты и кабины и их основные составные части: створки, пороги, замки, верхние балки, каретки, линейки;
шкаф управления и его основные составные части: электронные платы, трансформаторы;
преобразователь частоты и его основные составные части: силовой модуль, сетевой фильтр, тормозной резистор, электронные платы;
натяжное устройство уравновешивающих канатов;
ограничитель скорости в сборе, шкив ограничителя скорости, натяжное устройство ограничителя скорости;
ловители;
противовес и его основные составные части;
тяговые элементы (несущие канаты), уравновешивающие канаты и цепи, канат ограничителя скорости;
направляющие кабины и противовеса.
6.5. Если при ремонте требуется вывоз узла с объекта, порядок передачи, ремонта, транспортировки, обратной установки и проверки работоспособности оформляется документально. После ремонта или замены Исполнитель совместно с Заказчиком проверяет работоспособность лифта и оформляет соответствующий акт.
6.6. На выполненные Исполнителем ремонтные работы устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, если иной срок не обусловлен характером работ. На установленные узлы и запасные части гарантия предоставляется не менее гарантийного срока изготовителя. На расходные материалы гарантийный срок применяется только если он установлен изготовителем либо непосредственно предусмотрен Контрактом.
7. Основные операции технического обслуживания
7.1. Ежемесячное техническое обслуживание выполняется не реже одного раза в месяц и, помимо работ, установленных эксплуатационной документацией изготовителя и Приложением № 1, включает:
проверку освещенности этажных площадок, кабины, шахты и машинного помещения; замену ламп, относящихся к обслуживаемому оборудованию, при необходимости;
проверку исправности механической части вызывных и приказных аппаратов;
контроль точности остановки, отсутствия ненормативной вибрации и посторонних шумов при контрольной поездке;
осмотр и очистку доступного оборудования в шахте и машинном помещении;
проверку уровня и состояния масла в лебедке и выполнение смазочных работ в соответствии с эксплуатационной документацией;
проверку состояния вкладышей и башмаков кабины и противовеса;
устранение выявленных неисправностей в пределах технического обслуживания и текущего ремонта;
внесение сведений о выполненных работах в журнал технического обслуживания и ремонта.
7.2. После каждого выполнения работ Исполнитель своими силами и за свой счет убирает рабочую зону, отходы и остатки материалов, а также демонтирует временные ограждения, если их дальнейшее использование не требуется по условиям безопасности.
8. Требования к безопасности, материалам и инструменту
8.1. Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и иных обязательных требований, применимых к соответствующим операциям.
8.2. Работники Исполнителя должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами в соответствии с действующими обязательными требованиями, в том числе приказами Минтруда России от 29.10.2021 № 766н и № 767н.
8.3. При регулировке выключателей, разъединителей и иных устройств, соединенных с приводами, Исполнитель принимает меры, исключающие непреднамеренное включение или отключение оборудования. При выполнении работ устанавливаются необходимые предупреждающие знаки и ограждения.
8.4. Материалы, запасные части и комплектующие должны соответствовать эксплуатационной документации изготовителя, обязательным требованиям безопасности и быть пригодны для применения на территории Российской Федерации. Паспорта, инструкции, сертификаты, декларации и иные документы предоставляются в случаях, когда их наличие обязательно для соответствующего изделия или требуется эксплуатационной документацией.
8.5. Инструмент, приборы, приспособления и средства измерений предоставляются Исполнителем и должны быть исправны. Средства измерений, подлежащие поверке или иной форме метрологического контроля в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений, должны иметь действующие результаты такого контроля.
9. Средства связи и диспетчерский контроль
9.1. В кабине каждого лифта имеется навесное телефонное/переговорное устройство. Централизованный диспетчерский пульт Заказчика отсутствует. Техническое обслуживание существующих устройств двусторонней связи входит в цену Контракта.
9.2. Исполнитель обеспечивает круглосуточный прием сообщений от пользователей лифтов и Заказчика. Канал связи и порядок приема сообщений должны обеспечивать возможность регистрации времени обращения и своевременной передачи заявки квалифицированному персоналу.
9.3. Если в ходе первоначального обследования Исполнитель выявит несоответствие существующей системы связи обязательным требованиям безопасности, он обязан письменно уведомить Заказчика с указанием выявленного несоответствия и рекомендуемых мероприятий. Модернизация системы связи, если она не предусмотрена настоящим Техническим заданием, выполняется по отдельному заданию/договору.
10. Приемка и качество
10.1. Приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно на основании документации, подтверждающей фактическое выполнение регламентных и заявочных работ за соответствующий месяц. По требованию Заказчика проводится выборочная проверка выполненных операций.
10.2. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами документа о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом. Авансирование настоящим Техническим заданием не предусматривается, если иное не установлено Контрактом.
10.3. Качество услуг должно обеспечивать безопасное и исправное состояние лифтов в пределах обязанностей Исполнителя и соответствовать обязательным требованиям, эксплуатационной документации изготовителей и настоящему Техническому заданию.
10.4. В стоимость услуг включаются все расходы Исполнителя, необходимые для надлежащего исполнения Контракта, включая оплату труда, транспортные расходы, связь, инструмент, приборы, расходные материалы и быстроизнашивающиеся детали, включенные в предмет Контракта. Стоимость периодического технического освидетельствования лифтов в цену настоящего Контракта не входит.
11. Нормативные правовые и нормативные технические документы
При оказании услуг Исполнитель руководствуется законодательством Российской Федерации и применимыми нормативными техническими документами в действующих редакциях, в том числе:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2014 № 848 «Об утверждении Правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах — лифтах, подъемных платформах для инвалидов, пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожках), эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)» — в применимой части;
постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2025 № 725 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра уведомлений, представления и учета уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»;
ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
ГОСТ 34303-2024 «Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию»;
ГОСТ 34441-2024 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования» — в применимой части;
ГОСТ 35060-2024 «Лифты. Средства передачи сигналов в системах информационного обеспечения. Общие технические требования» — в применимой части;
ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации» — в части подготовки лифтов и участия обслуживающей организации в периодическом техническом освидетельствовании;
приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» — в применимой части;
приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;
приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»;
распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 10.02.2014 № 05-14-43/4 «Об утверждении Регламента технического обслуживания пассажирских лифтов» — как дополнительный документ в части, не противоречащей обязательным требованиям и эксплуатационной документации изготовителей.
Если указанный в настоящем Техническом задании нормативный документ в период исполнения Контракта заменен, изменен или признан утратившим силу, применяется документ, действующий на момент выполнения соответствующих работ, в части обязательных требований. Изменение нормативного документа не может использоваться для уменьшения объема обязательных работ, необходимого для безопасной эксплуатации лифтов.




Приложение № 1
к техническому заданию
Регламент технического обслуживания лифтов
	ПО — периодические осмотры. 
	Осмотр освещения шахты
Осмотр вызывного поста
Осмотр освещения кабины Лифта
Осмотр состояние купе кабины и установленного в нем оборудования
Осмотр состояния покрытия пола

	ТО-1 — ежемесячное техническое обслуживание. Услуги оказываются дополнительно к ПО.
	Проверить точность остановки кабины на этажах
Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек и валов
Проверить уровень масла в редукторе
Проверить состояние КВШ, подтянуть крепления
Проверка состояния ограждения шахты
Провести внешний осмотр составных частей дверей шахты
Проверить и отрегулировать зазор между упорами кареток и коромыслами блок-контроля дверей шахты или копированными выключателями и площадками защелок
Проверить работу блока контроля на срабатывание блокировок раздельно каждого из замков
Проверить исправность запирания замков двери шахты
Проверить наличие и исправность замков дверей машинного помещения
Провести осмотр состояния составных частей в балансирной подвеске и их креплений
Проверить надежность крепления канатов в клиновых патронах
Прочистить зазоры между плинтусом и щитами купе
Провести осмотр состояния привода дверей, верхней балки, створок дверей и порога
Проверка правильности установки привода дверей в вертикальной плоскости
Проверить и отрегулировать натяжение клинового ремня
Проверить уровень масла в редукторе
Узел автоматического контроля состояния блокировочных выключателей дверей шахты
Проверить исправность подвижного пола

	ТО-3 — ежеквартальное техническое обслуживание. Услуги оказываются дополнительно к ПО и ТО-1.
	Очистить тормоз от загрязнений
Осмотреть тормоз и убедиться в отсутствии механических повреждений
Проверить износ фрикционных накладок
Проверить и подтянуть крепление деталей тормоза
Проверить ход якоря тормозного электромагнита
Проверить установочный размер пружин тормоза
Очистить редуктор и раму лебедки от загрязнений, осмотреть их
Очистить КВШ от излишней смазки и грязи
Проверить неравномерность износа ручьев канатоведущего шкива
Проверить состояние составных частей и установку ограничителя скорости, подтянуть крепления
Проверить и отрегулировать установку упоров
Проверить действие отводки рычага на концевой выключатель
Проверить исправность работы Лифта в режиме «Ревизия» и исправность действия выключателей безопасности СПК, ДУСК и КЛ
Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением двери шахты и створками
Проверить и отрегулировать зазор между низом створок и порогом
Проверить и отрегулировать зазоры между роликами замков дверей шахты и боковыми поверхностями отводок дверей кабины
Проверить и отрегулировать заход ролика защелок в отводку двери кабины по глубине
Проверить и отрегулировать зазор между пружинами створок
Провести осмотр пружин подвески противовеса
Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими противовеса
Очистить башмаки от грязи и излишней смазки
Провести осмотр состояния башмаков и их креплений
Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими кабины Лифта
Очистить подвеску и крышу кабины от грязи и пыли
Очистить составные элементы двери кабины от пыли и грязи
Провести смазку элементов привода дверей
Проверить уровень масла в редукторе дверей кабины
Проверить и отрегулировать зазоры между контрроликом и линейкой
Проверить зажим кареток и состояние пружины
Проверить правильность установки кулачков выключателей ВКО и ВКЗ
Проверить правильность установки привода дверей
Проверить отсутствие течи масла из редуктора
Проверить работу механического реверса и заход штифта за упор отводки
Проверить исправность блокировочного выключателя
Узел (устройство) автоматического отключения Лифта при проникновении посторонних лиц в шахту
Устройство автоматического отключения Лифта в случае подъема противовеса при неподвижной кабине
Проверка узла формирования и передачи информации по «Приказам»

	ТО-6 — полугодовое техническое обслуживание. Услуги оказываются дополнительно к ПО, ТО-1 и ТО-3.
	Провести очистку электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления
Проверить крепление проводов в зажимах клеммных реек
Проверить ход подвижных частей контакторов, пускателей и реле при включении
Очистить трансформаторы от грязи и пыли, проверить и подтянуть крепления проводов, клемм обмоток и заземления
Проверить зазоры между губками пинцетов вводного устройства
Проверить крепление рукоятки вводного устройства
Проверить состояние резьбовых креплений
Проверить состояние буферных пальцев, их креплений
Проверить и подтянуть крепления электродвигателя, клеммных соединений и проводов
Проверить наличие смазки в подшипниках
Проверить и отрегулировать центровку электродвигателей, исполнение на лапах
Очистить ограничитель скорости от грязи
Проверить правильность настройки ограничителя скорости
Очистить тяговые канаты и канат ограничителя скорости от излишней смазки и загрязнений
Проверить равномерность натяжения тяговых канатов
Очистить направляющие от грязи
Проверить и отрегулировать зазоры между защелками и опорными поверхностями окон блока контроля
Проверить и отрегулировать зазор между контрроликами и линейкой
Проверить исправность работы ДУСКа
Очистить ловители и механизм включения ловителей от загрязнений
Произвести осмотр состояния ловителей и механизма включения, проверить состояние креплений
Проверить устройство защиты электродвигателя главного привода и привода дверей (в функции времени)
Проверить устройство температурной защиты
Проверка и наладка узла индикации местонахождения кабины
Проверка и наладка релейно-контакторной функциональной группы
Проверка и наладка узлов управления главного привода
Проверка и наладка узла формирования и выбора направления движения

	ТО-12 — годовое техническое обслуживание. Услуги оказываются дополнительно к ПО, ТО-1, ТО-3 и ТО-6.
	Проверить крепление и состояние электроразводки проводов и сети заземления
Проверить износ червячной пары, определить боковой зазор червячной пары и осевой люфт червячного вала
Проверить тяговую способность канатоведущего шкива
Проверить надежность сцепления каната со шкивом ограничителя скорости на рабочем ручье
Провести смазку шарниров и подшипниковых узлов
Произвести осмотр и выборку канатов
Очистить шунты и датчики от грязи, подтянуть крепления и произвести их визуальный осмотр
Проверить взаимодействие шунтов и датчиков кабины с шунтами и датчиками, установленными в шахте
Проверить состояние электропроводки
Очистить оборудование дверей шахты (линейки, ролики, контрролики, защелки, блокировочные выключатели, створки ворот) от грязи и пыли
Произвести осмотри замеры износа тяг и отверстий верхней балки или сферической втулки, произвести смазку поверхности в зоне контакта
Подтянуть крепления составных частей противовеса и проверить надежность крепления грузов
Проверить зазоры между клиньями и направляющими
Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими
Проверить действие блокировочного выключателя ловителей
Проверить состояние кабелей, электроаппаратов, проводов заземления
Очистить электропроводку от пыли и грязи, подтянуть крепления электроаппаратов и контактные соединения
Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением дверного проема и створками
Проверить и отрегулировать зазор между низом створки и порогом
Проверить износ червячной пары редуктора привода дверей и крепления водила на валу редуктора
Очистить натяжное устройство от грязи и пыли
Осмотреть устройство и подтянуть крепления
Очистить пружинные буфера от пыли и грязи
Провести осмотр и убедится в исправности буферов
Проверить вертикальность установки пружин буфера
Проверить состояние проводов и кабелей, электроаппаратов, их крепление и заземление
Проверить исправность выключателя приямка и контактных соединений
Проверка и наладка ячейки управления движением
Проверка и наладка ячейки выбора направления
Проверка и наладка ячейки логического управления
Подготовка лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и участие квалифицированного персонала Исполнителя при его проведении в сроки, определенные Заказчиком с учетом даты предыдущего освидетельствования. Проведение периодического технического освидетельствования в предмет настоящего Контракта не входит и осуществляется по отдельному договору аккредитованной организацией.

	Приемка
	Приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно. Услуги считаются оказанными после оформления и подписания документа о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом, на основании документов, подтверждающих фактически выполненные работы за соответствующий месяц. Оплата осуществляется в соответствии с условиями Контракта. Аванс не предусмотрен, если иное не установлено Контрактом.

Состав и объем работ по замене или ремонту составных частей лифта определяются по результатам технического обслуживания и/или периодического технического освидетельствования. Капитальный ремонт лифта в состав технического обслуживания не входит и выполняется по отдельному договору.

	Общий срок оказания услуг
	Общий срок оказания услуг по Контракту: с 01.01.2027 по 31.12.2027 включительно.


Примечание: состав операций в таблице применяется с учетом конструкции конкретного лифта и руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя. Если эксплуатационная документация предусматривает иной обязательный состав или более частую периодичность работ, Исполнитель руководствуется эксплуатационной документацией и обязательными требованиями законодательства.

Приложение № 2  
к техническому заданию
Ориентировочные средние нормы расхода материалов, быстроизнашивающихся деталей и запасных частей при техническом обслуживании лифтов
Указанные нормы используются для определения состава расходных материалов, включаемых в техническое обслуживание, и не являются требованием о наличии у Исполнителя постоянного складского запаса в приведенном дробном количестве. Фактическое применение конкретной детали допускается только при ее совместимости с установленным лифтовым оборудованием.
Средние нормы расхода на 1 год (на лифт 2 остановки)
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Единица
измерения
	Средние
нормы
расхода

	1
	Амортизатор 0070310026
	шт
	0,2

	2
	Башмак 400А 030300К
	шт
	0,5

	3
	Башмак ДК 0070310630
	шт
	0,1

	4
	Блок зажимов пластинчатых
	шт
	0,38

	5
	Блок контроля (башмак контроля) 400А0303000
	шт
	0,3

	6
	Ветошь
	кг
	1,26

	7
	Вкладыш башмака ДШ
	шт
	0,5

	8
	Вкладыш кабины 4010000001
	шт
	0,6

	9
	Вкладыш противовеса 0010300009
	шт
	0,7

	10
	Втулка
	шт
	0,3

	11
	Втулка каретки 0810310134А
	шт
	1,7

	12
	Втулка распорная 0411К330011
	шт
	0,04

	13
	Втулка упругая 0810310134А
	шт
	0,5

	14
	Выключатель 
	шт
	0,4

	15
	Диоды
	шт
	0,3

	16
	Звонок с кнопкой
	шт
	0,03

	17
	Изолента х/б
	кг
	0,09

	18
	Канифоль
	кг
	0,05

	19
	Катушка электромагнита РПУ
	шт
	0,04

	20
	Качалка
	шт
	0,2

	21
	Керосин
	л
	1,47

	22
	Кнопка КО250В-УХЛЗ
	шт
	0,05 

	23
	Конденсаторы К-50
	шт
	0,4

	24
	Конденсаторы МБГ0
	шт
	0,8

	25
	Конденсаторы МБГ4
	шт
	0,2

	26
	Краска МА-15 Сурик
	кг
	0,2

	27
	Лампа сигнальная МН-26
	шт
	0,2

	28
	Лента ПХВ
	м
	0,07

	29
	Линолеум
	кв.м
	0,13

	30
	Манжета армированная 50х70
	шт
	0,75

	31
	Масло индустриальное
	л
	0,15

	32
	Масло редукторное
	л
	5,25

	33
	Микрофонная капсула
	шт
	0,1

	34
	Олифа
	кг
	0,3

	35
	Ось 0070605037
	шт
	0,1

	36
	Ось тормоза
	шт
	0,06

	37
	Палец 400А 0200007
	шт
	0,1

	38
	Палец рычага тормоза 0070605039
	шт
	0,001

	39
	Патрон
	шт
	1,2

	40
	Плафон
	шт
	0,2

	41
	Подшипник контрролика 80204
	шт
	0,26

	42
	Подшипник НУ 60205
	шт
	0,2

	43
	Подшипник ролика каретки 80202 (202)
	шт
	0,13

	44
	Подшипник контрролика каретки 80204
	шт
	0,13

	45
	Подшипник ролика каретки ДК
	шт
	0,1

	46
	Полукольцо амортизационное 400А0303005
	шт
	0,45

	47
	Предохранитель ПРС-6УЗП
	шт
	0,5

	48
	Припой
	кг
	0,01

	49
	Провод ПВ-0,75
	м
	4

	50
	Провод ПГВ-1,5
	м
	3

	51
	Провод ПВ-2,5
	м
	5

	52
	Профиль резиновый
	кг
	0,5

	53
	Пружина ДК
	шт
	0,12

	54
	Пружина тормоза
	шт
	0,06

	55
	Резистор
	шт
	3,5

	56
	Ремень клиновой
	шт
	1

	57
	Розетка штепсельная
	шт
	0,03

	58
	Ролик замка 0070605253
	шт
	0,15

	59
	Ролик защёлки
	шт
	0,15

	60
	Ролик каретки
	шт
	0,15

	61
	Ролик каретки ДК
	шт
	0,35

	62
	Ролик каретки ДШ
	шт
	0,15

	63
	Смазка Литол 24
	кг
	0,49

	64
	Трубка ТЛВ 2мм
	м
	2

	65
	Трубка ПХВ ТВ-40
	кг
	1,3

	66
	Шкив  эл. двигателя привода ДК
	шт
	0,14

	67
	Шпилька 3662606240
	шт
	0,5

	68
	Шток реверса 372.03.10.016
	шт
	0,2

	69
	Шток электромагнита
	шт
	0,1

	70
	Электролампа освещения шахты
	шт
	0,5

	71
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,2

	72
	Гвозди строительные
	кг
	0,1

	73
	Винты с полукруглой головкой
	кг
	0,1

	74
	Шайбы оцинкованные
	кг
	0,1

	75
	Шурупы с полукруглой головкой латунные
	кг
	0,1

	76
	Выключатель автоматический
	шт
	0,5

	77
	Электролампа Б230
	шт
	1,1


Средние нормы расхода на 1 год (на один дополнительный этаж)
	1
	Башмак ДШ
	шт
	0,5

	2
	Втулка каретки 0810310134А
	шт
	1,7

	3
	Ветошь
	кг
	0,5

	4
	Выключатель ВК-2110
	шт
	0,3

	5
	Выключатель МП-1101 (Микропереключатель)
	шт
	0,2

	6
	Зажим наборный
	шт
	0,01

	7
	Изолента х/б
	кг
	0,04

	8
	Качалка
	шт
	0,1

	9
	Керосин
	л
	0,6

	10
	Краска МА-15 Сурик
	кг
	0,05

	11
	Лента ПХВ
	м
	0,02

	12
	Лампа сигнальная МН-26
	шт
	0,2

	13
	Смазка Литол 24
	кг
	0,15

	14
	Патрон
	шт
	0,1

	15
	Подшипник ролика каретки 80202 (202)
	шт
	0,13

	16
	Подшипник контрролика каретки 80204
	шт
	0,13

	17
	Олифа
	кг
	0,1

	18
	Провод ПГВ-1,5
	м
	3

	19
	Профиль резиновый
	кг
	0,1

	20
	Ролик замка 
	шт
	0,15

	21
	Ролик защёлки
	шт
	0,15

	22
	Ролик каретки
	шт
	0,15

	23
	Трубка ПХВ ТВ-40
	кг
	0,5

	24
	Электролампа освещения шахты
	шт
	0,3

	25
	Электролампа Б230
	шт
	0,5



Приложение № 3
к техническому заданию


Перечень лифтового оборудования, подлежащего техническому обслуживанию


	№ п/п
	Адрес
	Заводской номер лифта
	Г/п (кг.)
	Кол-во остановок
	Модель лифта
	Назначение лифта
	Скорость м/с
	Дата замены

	1
	Варшавское шоссе, д. 39А
	15017
	630
	15
	ШУЛМ
	Грузопассажирский для административных зданий
	1.00
	2015-08-17

	2
	Варшавское шоссе, д. 39А
	15109
	630
	15
	ШУЛМ
	[bookmark: _GoBack]Грузопассажирский для административных зданий
	1.00
	2016-02-03

	3
	Варшавское шоссе, д. 39А
	64885
	1000
	15
	ШУЛМ
	Грузопассажирский для административных зданий
	1.00
	2015-08-26

	4
	Варшавское шоссе, д. 39А
	65132
	1000
	15
	ШУЛМ
	Грузопассажирский для административных зданий
	1.00
	2016-02-03
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