КОНТРАКТ №
на выполнение работ по технической эксплуатации, текущему ремонту, аварийному и техническому обслуживанию ИТП для нужд ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России в 3-ем и 4-ом кварталах 2026 г.
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д.1, стр.4 
[bookmark: _GoBack]ИКЗ 251781304526578130100100190000000244

г. Санкт-Петербург							«____» _______________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России) в лице начальника управления материально-технического обеспечения Карякина Евгения Игоревича, действующего на основании доверенности № 024 от 02.03.2026 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _____________________________ (_______________) в лице __________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») путем размещения заказа у единственного исполнителя о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги на выполнение работ по технической эксплуатации, текущему ремонту, аварийному и техническому обслуживанию ИТП для нужд ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России в 3-ем и 4-ом кварталах 2026 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д.1, стр.4. Заказчику на условиях, определяемых настоящим Контрактом согласно Приложению № 1. 
1.2. Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя на условиях, определенных разделом 3 настоящего Контракта.
1.3. Срок оказания Услуг по Контракту – с момента заключения контракта г. по 31.12.2026 г.
1.4. Стороны вправе использовать электронные документы в электронном документообороте между ними, а именно в соответствии с п. 1 ст. 160 ГК РФ признавать усиленную квалифицированную электронную подпись в качестве допустимой формы воспроизведения подписи уполномоченного представителя любой из Сторон. Подписанные таким образом электронные документы считаются юридически равнозначными бумажными документами, подписанными собственноручно уполномоченным лицом и заверенными печатью (если необходимо).
1.5. Стороны вправе при исполнении Контракта использовать во взаимоотношениях между собой систему электронного документооборота (далее – Система ЭДО «СбиС»). Оператором электронного документооборота по Контракту является ООО «Компания «Тензор».

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям, нормам и правилам, предъявляемым к услугам данного вида.
[bookmark: _Hlk195080420]2.2. Оказание Услуг производится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 9., лит. А.

3. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена Контракта составляет ______ (___________________) рублей __ копеек. НДС _________/НДС не облагается на основании ____________________. Стоимость Услуг по настоящему Контракту, определенная в настоящем пункте, является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного задания.
3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость услуг, погрузо-разгрузочные работы, налоги и сборы.
3.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим Контрактом объем Услуг при изменении потребности в таких Услугах, на выполнение которых заключен Контракт.
3.4. При выполнении дополнительных услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких услуг, но не более чем на десять процентов от цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом условий исполнения Контракта. Во всех остальных случаях цена Контракта, представленная в п. 3.1. является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения Контракта.
3.6. В случае, если Исполнителем не были учтены какие-либо расценки на оказание Услуг (в т.ч. сопутствующих работ, материалов и т.д.), которые должны быть оказаны в соответствии с предметом Контракта, данные Услуги должны быть в любом случае оказаны в полном объеме в соответствии с Приложениями к Контракту и в пределах цены Контракта.
3.7. Оплата Услуг производится на основании счета Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки (ф.0510452), оформленного в соответствии с приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – «Акт приемки»). Счет должен содержать ссылку на номер и дату Контракта.
3.8. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.9. Налоги и сборы, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Исполнителем. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, цена Контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком Исполнителю на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.
3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг;
4.1.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
4.1.3. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч.6 ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. оказать Услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
4.2.2. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
4.2.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать, опубликовать и направить решение Заказчику в сроки и порядке, установленные ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4.2.4. обеспечить соответствие результатов оказанных Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
4.2.5. обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком оказанных Услуг (этапов оказания Услуг);
[bookmark: Par17]4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
4.3.2. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
4.3.3. проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
4.3.4. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя;
4.3.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых Услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4.3.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
4.3.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с Контрактом;
4.4.2. обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
4.4.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя;
4.4.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать, опубликовать и направить решение Исполнителю в сроки и порядке, установленные ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4.4.5. провести экспертизу оказанных Услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4.4.6. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока оказания Услуг Исполнитель направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта об оказании услуг. Услуги в объеме, предварительно не согласованном с Заказчиком, не принимаются и оплате не подлежат.
5.2. Приемка Услуг осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней после получения им результатов оказанных Услуг и Акта об оказании услуг.
5.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта об оказании услуг формирует и направляет Исполнителю подписанный Акт приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг, в котором указываются недостатки результатов оказания Услуг и сроки их устранения.
5.3. В случае выявления недостатков результатов оказания Услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной Цены Контракта;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
В этом случае Акт об оказании услуг и Акт приемки подписываются Сторонами после урегулирования разногласий по вопросу недостатков результата оказания Услуг.
5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанного Заказчиком Акта приемки Исполнитель со своей стороны подписывает Акт приемки и направляет на утверждение Заказчику. Вместе с Актом приемки Исполнитель направляет счет на оплату Услуг.
[bookmark: P156]5.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта приемки  и счета на оплату Услуг, Заказчик утверждает Акт приемки и подписывает Акт об оказании услуг. Утверждение руководителем Заказчика Акта приемки, подписанного Сторонами без замечаний, подтверждает исполнение обязательств Исполнителя и принятие денежных обязательств Заказчиком на сумму, установленную Актом приемки.
5.6. В случае, если приемка Услуг осуществляется после устранения недостатков, то после устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приемки, Исполнитель и Заказчик подписывают Акт приемки в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.3-5.5 Контракта.
5.7. В случае, если Исполнитель отказывается от подписания Акта приемки, направленного ему Заказчиком, или не подписывает его в срок, установленный п.5.4 Контракта, на период неподписания Исполнителем Акта приемки нарушения обязательства по оплате у Заказчика не наступает.
5.8. Для проверки результатов оказанных Услуг в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов оказанных Услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ: Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) и иными законодательными актами РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Правилами, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа.
6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Правилами, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.7. Требование о взыскании неустоек (штрафов, пеней) рассматриваются Сторонами в срок 5 (пять) рабочих дней, по истечении которого Сторона, получившая такое требование, либо удовлетворяет его, либо сообщает другой Стороне о своем несогласии выплаты неустоек (штрафов, пеней) с его обоснованием.
6.8. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ранее принятых на себя обязательств по Контракту.
6.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту виновная Сторона обязана возместить документально подтвержденные убытки, понесенные другой Стороной в связи с таким неисполнением.
6.10. Просрочка исполнения обязательств по Контракту любой из Сторон отодвигает на тот же срок исполнение встречных обязательств другой Стороной. При этом другая Сторона не будет считаться нарушившей срок исполнения своих обязательств.
6.11. Оплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые будут препятствовать, полностью или частично, выполнению Сторонами своих обязательств по Контракту, т.е. в случае пожара, наводнения, землетрясения и т.п., срок исполнения Контракта продлевается на срок действия этих обстоятельств. Если же эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев подряд, каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта без каких-либо компенсаций за ущерб другой Стороне.
7.2. При наступлении и прекращении указанных в пункте 7.1 обстоятельств, Сторона настоящего Контракта, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 10 дней известить об этом другую Сторону с приложением справки соответствующего государственного органа Российской Федерации. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8. АРБИТРАЖ
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту или в связи с ним, Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Контракта обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.
8.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.3. При расторжении Контракта по соглашению, Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков, касающихся предмета Контракта.
9.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных законодательством РФ.
9.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: P214]10.1. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту не предусмотрено.

[bookmark: _Hlk192360552]11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания Услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными отчетной документацией и настоящим Контрактом.
11.2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Услуг Исполнителя (далее - гарантийные обязательства) Контрактом не предусмотрены.

[bookmark: _Hlk192360191]12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Срок действия настоящего Контракта с момента подписания и действует до 30.01.2027 года.
12.2. Контракт составлен на ______ (_________) страницах в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
12.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон и являются его неотъемлемой частью.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
12.5. Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам:
а) Заказчику:
Адрес: 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д. 9, лит. А
Телефон: (812) 234-67-95 доб. 1219 (отдел договоров)
E-mail: dogovor@fnkcib.ru  
б) Исполнителю:
Адрес: _______________________________
Телефон, факс: ___________________________
E-mail: _____________________________________
Контактное лицо: _________________________________
Уведомление считается полученным, в случае:
а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки);
б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;
в) направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения;
г) направления письма электронной почтой – спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.
12.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
12.7. В случае изменения местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, в т.ч. расчетного счета Стороны, она обязана в течение десяти рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, указав новые реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или не совершения соответствующих действий.

[bookmark: _Hlk192360252]13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
13.1. Приложение № 1 – Калькуляция стоимости Услуг
13.2. Приложение № 2 – Техническое задание.


1
14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________________
	ЗАКАЗЧИК:

ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России
Юридический/фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.9, лит. А 
ИНН 7813045265 КПП 781301001 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России// УФК по Нижегородской области, г.Нижний Новгород
БИК 012202102
Казначейский счет 03214643000000013225
Банковский счет 40102810745370000024
УФК по Нижегородской области (ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России, л/с 20726У65340; л/с 21726У65340; л/с 22726У65340) ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000 ОКВЭД основной: 72.19, дополнительные: 85.22.2; 85.23; 85.41.9; 86.10; 86.90; 86.90.1; 86.90.4; 56.29.2 ОКПО 01966495 
ОКОГУ 1319904 ОКФС 12 ОКОПФ 75103
тел. (812) 234-17-71
E-mail: info@fnkcib.ru

	


__________________________ / ____________ /
М.П.
«___» ____________________ 202__ г.

	

Начальник УМТО 

________________________ / Е.И. Карякин /
М.П.
«___» ____________________ 202__ г.






Приложение № 1
к Контракту№ _______ 
от «____» _______________ 20___г.


Калькуляция стоимости Услуг

	№
	Наименование работ (оказанных услуг)
	Стоимость,
руб. в т.ч. НДС 22%
	Кол-во
	Сумма, руб. в т.ч. НДС 22%

	1
	Работы по технической эксплуатации
ИТП
	
	5 месяцев
	

	2
	Работы по промывке внутренних
систем отопления и ИТП
	
	1 комплекс
	

	3
	Работы по организации и госповерке коммерческого узла учета расхода тепловой энергии (без стоимости
ремонта приборов)
	
	1 комплекс
	

	Итого по комплексу работ, руб.
	







	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
___________________________
___________________________

___________________________ _______________
М.П.
«___» __________________ 202__ г.
	
Начальник УМТО 


________________________ / Е.И. Карякин /
М.П.
«___» ____________________ 202__ г.






Приложение №2
к Контракту№ _______ 
от «____» _______________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Описание объекта закупки)
на выполнение работ по технической эксплуатации, текущему ремонту, аварийному и техническому обслуживанию ИТП для нужд ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России в 3-ем и 4-ом кварталах 2026 г.
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д.1, стр.4

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России).
Расходы, включенные в цену Контракта: стоимость работ по ремонту и обслуживанию, стоимость необходимых запасных частей, отладка работы оборудования, стоимость доставки оборудования в ремонт и обратно, поставка товара, расходы на оплату сборов и других обязательных платежей.
Условия оплаты – оплата осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного в единой информационной системе в сфере закупок.
Источник финансирования: средства по обязательному медицинскому страхованию, субсидии на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность.
Место выполнения работ – г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д.1, стр.4
Сроки выполнения работ – работы выполняются ежемесячно в период: с момента заключения контракта г. по 31.12.2026 г.

График выполнения работ:
	№ п/п
	Наименование ТРУ
	Кол-во 
	Ед. изм.
	Сроки выполнения работ / поставки товара

	1
	Выполнение работ по технической эксплуатации, текущему ремонту, аварийному и техническому обслуживанию ИТП для нужд ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России в 3-ем и 4-ом кварталах 2026 г.
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д.1, стр.4
	5
	Усл. ед.
	работы выполняются ежемесячно в период: с момента заключения контракта г. по 31.12.2026 г.




Срок выполнения работ - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика в пределах срока выполнения работ. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке, сформированного в единой информационной системе в сфере закупок.

Ведомость работ и график технического обслуживания и ремонта оборудования ИТП
ИТП 
	Оборудование и вид работ

	Периодичность

	
	2026

	
	месяц

	
	8
	9
	10
	11
	12

	Насосное оборудование
	
	
	
	
	

	1. Осмотр технического состояния, контроль работоспособности и параметров работы
	+
	+
	+
	+
	+

	2. Текущее техобслуживание (ТО):
· проверка (контроль) герметичности (фланцевых, резьбовых соединений, торцевых и сальниковых уплотнений)
· контроль посторонних звуков при работе насосов
· проверка узлов дренажа воздуха из камер насосов
· контроль плавности вращения ротора
· контроль температуры корпуса насоса
	+
	+
	+
	+
	+

	3. Техобслуживание:
· выполнение работ по текущему ТО
· осмотр камер, валов, уплотнений, рабочих колес насосов, при необходимости замена неисправных, изношенных элементов, очистка от загрязнений
· контроль состояния силовых кабелей, протяжка винтовых клеммных соединений
	
	+
	
	
	

	Теплообменные аппараты
	
	
	
	
	

	1. Осмотр технического состояния, контроль работоспособности и параметров работы
	+
	+
	+
	+
	+

	2. Текущее техобслуживание (ТО):
· проверка (контроль) герметичности 
· при необходимости – восстановление герметичности
	+
	+
	+
	+
	+

	3. Техобслуживание:
· выполнение работ по текущему ТО
· при необходимости – замена неисправных элементов
	
	+
	
	
	

	Расширительные баки 
	
	
	
	
	

	1. Осмотр технического состояния, контроль работоспособности и параметров работы
	+
	+
	+
	+
	+

	Внутренние трубопроводы, запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, фильтры
	
	
	
	
	

	1. Осмотр технического состояния, контроль работоспособности и параметров работы
	+
	+
	+
	+
	+

	2. Текущее техобслуживание (ТО):
· проверка (контроль) герметичности резьбовых, фланцевых соединений, ЗРА
· проверка плавности хода и работоспособности ЗРА (краны шаровые, балансировочные, заслонки поворотные, манометрические краны)
· контроль перепада давления на фильтрах – при необходимости очистка
· контроль состояния трубопроводов и сварных швов на предмет целостности и отсутствия коррозии
· при необходимости – восстановление герметичности
	+
	+
	+
	+
	+

	3. Техобслуживание:
· выполнение работ по текущему ТО
· замена неисправных и изношенных элементов
	
	+
	
	
	

	Приборы КИПиА
	
	
	
	
	

	1. Осмотр технического состояния, контроль работоспособности и параметров работы
	+
	+
	+
	+
	+

	2. Текущее техобслуживание (ТО):
· проверка установки на «0» манометров, при необходимости-замена
	+
	+
	+
	+
	+

	3. Техобслуживание:
· выполнение работ по текущему ТО
· при необходимости – замена неисправных приборов
	
	+
	
	
	

	4. Госповерка КУУТЭ
- организация подготовки приборов к госповерке
-  госповерка приборов
	
	+
	
	
	

	Мероприятия по подготовке отопительному периоду
	
	
	
	
	

	Подготовка к отопительному периоду 2026-2027гг
- гидропневматическая промывка ИТП и внутренних систем отопления. 
- испытания пробным давлением ИТП и внутренних систем отопления 
- снятие, очистка, установка фильтров грубой и тонкой очистки воды с фотофиксацией 
- промывка с химреагентами теплообменников 
- восстановление теплоизоляции трубопроводов (поврежденные участки)
- слив и наполнение систем отопления. (промывка до чистой воды)
- сдача работ по промывке и опрессовке инспектору «АО ТЭК СПб» с подписанием акта готовности к отопительному сезону	
	
	+
	
	
	




Периодическое техническое обслуживание оборудования включает в себя:
1. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;
2. Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов;
3. Затяжка ослабленных крепежных элементов;
4. Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.;
5. Замена отработавших ресурс составных частей;
6. Настройка и регулировка изделия.
7. Проведение комплекса работ по подготовке КИПиА к метрологической поверке.
8. Своевременное определение потребности в запасных частях к оборудованию. Письменное уведомление Заказчика о необходимости приобретения запасных частей к оборудованию.
Мероприятия по подготовке к отопительному периоду включает в себя:
1. Промывка трубопроводов ИТП
2. Испытания на плотность и прочность трубопроводов ИТП
3. Чистка теплообменников (химическая промывка)
4. Испытания на плотность и прочность теплообменников
5. Настройка предохранительных клапанов
6. Сдача работ по промывке и опрессовке инспектору «АО ТЭК СПб» с подписанием акта готовности к отопительному сезону
Требования к количественным характеристикам работ
1. Участник обеспечивает комплексную эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования согласно перечню оборудования, а также мероприятия по подготовке к отопительному периоду ИТП и системы отопления. 
2. Работы по комплексному техническому обслуживанию технологического оборудования выполняется в соответствии с Графиком технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта.
3. На период пуска отопления участник обеспечивает выполнение работ по стравливанию воздуха и ревизию запорной арматуры на стояках системы отопления.
4. Участник формирует ремонтные бригады по видам обслуживаемого оборудования.
5. В случае необходимости, ввиду особой социальной значимости объекта, в рамках данного договора без увеличения стоимости работ, для предотвращения возможных аварийных ситуаций связанных с перебоями в обеспечении теплоснабжения быть готовым по первому запросу заказчика организовать на объекте в течении 1-го часа круглосуточное (3-х сменное) присутствие следующих  специалистов:
- слесаря по ремонту внутренних инженерных систем – 1 человек;
- ответственный за электрическую безопасность – 1 человек;
- ответственный за тепловые энергоустановки – 1 человек;
- ответственного производителя работ – 1 человек;
Все вышеуказанные специалисты должны иметь необходимые аттестационные документы;

6. В случае аварийной ситуации самостоятельно (без вызова со стороны заказчика), в рамках данного договора без увеличения стоимости работ, для предотвращения аварийной ситуации в обеспечении теплоснабжения организовать на объекте в течении 1-го часа круглосуточное (3-х сменное) присутствие следующих  специалистов до полного устранения аварии и в течении суток после устранения аварии для предотвращения её появления в дальнейшем:
- слесаря по ремонту внутренних инженерных систем – 1 человек;
- ответственный за электрическую безопасность – 1 человек;
- ответственный за тепловые энергоустановки – 1 человек;
- ответственного производителя работ – 1 человек;
Все вышеуказанные специалисты должны иметь необходимые аттестационные документы;
в течении всего срока действия аварийной ситуации на объекте

7. В случае необходимости, ввиду особой социальной значимости объекта, в рамках данного договора без увеличения стоимости работ, быть готовым по первому запросу заказчика организовать на объекте в течении 1-го часа:
 
7.1. Круглосуточное постоянное резервное электроснабжение от передвижного дизельного генератора (электростанции) мощностью не менее 100кВт, обеспечив его постоянное нахождение на объекте в течении всего срока действия аварийной ситуации на объекте. Заправка и поставка дизельного топлива для работы генератора осуществляется Подрядчиком в рамках данного договора без увеличения стоимости работ.
 
7.2. Круглосуточное постоянное резервное теплоснабжение от передвижной котельной мощности не менее 1 000кВт, обеспечив её постоянное нахождение на объекте в течении всего срока действия аварийной ситуации на объекте. Заправка и поставка дизельного топлива для работы котельной осуществляется Подрядчиком в рамках данного договора без увеличения стоимости работ.
 
7.3. Привезти на объект необходимый комплект запасный частей для оперативного устранения неисправностей в работе следующего оборудования:
- Насосная группа.
- Расширительные баки.
- Внутренние трубопроводы, запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, фильтры
Данные запасные части закупаются Подрядчиком, при необходимости, по согласованному с Заказчиком списку и хранятся на складе у Подрядчика.
 
8. Участник должен иметь круглосуточную аварийную службу, состоящую не менее чем из пяти человек. Время прибытия на устранение аварийных ситуаций не более чем тридцать минут.
 
9. В случае производства работ в медицинских помещениях (либо возле медицинских помещений) в рамках стоимости работ по данному договору предусмотреть укрытие всего оборудования, инструмента, мебели, окон, медикаментов и пр. находящегося в кабинетах, возле места производства работ.

10. В случае необходимости в рамках стоимости работ по настоящему договору предусмотреть необходимые демонтажные работы и восстановление отделки в месте производства работ.

11 Работы должны выполнятся персоналом, имеющем следующие аттестационные документы:
- охрана труда
- пожарно-технический минимум
- допуск по 2-й группе электробезопасности
- допуск для проведения работ на высоте
- результаты флюорографии об отсутствии болезней

12. Инженерно-технический персонал Подрядчика должен быть аттестован:
→ А1 Основы промышленной безопасности
→ Б8.2 Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах
→ Б8.6 Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах
→ Б1.11 Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ
→ Электробезопасность (ЭБ) не ниже 3 группа до 1000В
→ ПТЭ ТЭ Работы по эксплуатации ТПЭУ и ТС
Все аттестации предоставляются до заключения договора

14. Персонал, производящий работы, должен быть аттестован: 

	Обслуживание трубопроводов пара и горячей воды
	Эксплуатация и ремонт трубопроводов пара и гор.воды. Может быть допущен к обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды с рабочими параметрами среды: давлением пара до 40кгс/кв.см, температурой воды до 350оС

	Обслуживание, ремонт, наладка сосудов под давлением
	Эксплуатация, изготовление, монтаж, ремонт и наладка оборудования, работающего под давлением. Допускается к обслуживанию, ремонту и наладке сосудов, работающих под давлением.

	Весь персонал
	Электробезопасность (ЭБ) 3 группа до 1000В
ПТЭ ТЭ Работы по эксплуатации ТПЭУ и ТС


Все аттестации предоставляются до заключения договора


15. Участник предоставляет отчет о потребленной тепловой энергии в теплоснабжающую организацию два раза в месяц.
16. Участник обязан иметь специалистов, обученных наладке и эксплуатации котельного и горелочного оборудования основных мировых производителей
17. Участник гарантирует бесперебойное теплоснабжение 
18.  Участник обеспечивает хранение, ведение и разработку следующей документации на объекте:
18.1. Перечень документации согласно требованиям ПТЭ ОТ и ТПУ.
18.1.1. Утвержденная проектная документация с внесенными изменениями
18.1.2. Исполнительная техническая документация
18.1.3. Техническая документация организаций-изготовителей оборудования, чертежи
18.1.4. Технические отчеты по выполненным режимно-наладочным испытаниям
18.1.5. Эксплуатационная и ремонтная документация, акты испытаний, наладки, промывки, журналы, в которых содержится информация по осмотрам, обследованиям и дефектам
18.2.	Эксплуатационная документация:

Требования к работам
Основные технические требования по технической эксплуатации ИТП и подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг.
1. Участник принимает на себя обязательства по выполнению работы по технической эксплуатации (аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию) и ремонту:
· ИТП 
2. Организация, осуществляющая техническое обслуживание ИТП должна соблюдать положения Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, а также инструкции по безопасным методам и приемам выполнения работ.
3. Организация, осуществляющая техническое обслуживание оборудования, должна обеспечить ее бесперебойную работу по проектным характеристикам:
· ИТП
от теплосети вода по температурному графику 150-70ºС
контур ГВС– вода по температурному графику 55-65ºС 
контур отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
 4. В случае аварийного отключения оборудования в ИТП обслуживающая организация обязана незамедлительно приступить к устранению причины аварийного отключения и привести оборудование в рабочее состояние.
5.  Результаты технического обслуживания заносятся в журналы по направлениям с составлением соответствующего акта.
6. Участник должен своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме с использованием собственных средств, материалов, изделий и оборудования, согласованных с заказчиком в соответствии с содержанием и качеством, определенным в настоящем техническом задании и контракте.
7. Работы должны выполняться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения с минимальным уровнем шума, а также не создавать неудобств, препятствующих осуществлению основной деятельности работников заказчика с 8:00 до 18:00 часов.
8. На все изделия и материалы, используемые при выполнении работ, при их поставке должны быть предоставлены паспорта, копии сертификатов соответствия (на товар, подлежащий обязательной сертификации), санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов пожарной безопасности (при наличии).
9. Участник несет ответственность за соблюдение миграционного законодательства Российской Федерации в случае привлечения к проведению работ иностранных граждан.
10. Участник должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, а также назначить приказом лицо, ответственное за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ на территории Заказчика. Все средства, оборудование, изделия и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.
11. По факту выполнения работ в полном объеме, Участник должен в присутствии представителей Заказчика провести гидравлические испытания инженерных сетей и представить Заказчику Акт гидравлических испытаний.
12. Участник должен обеспечить собственными силами ежедневную уборку территории в местах проведения работ по контракту, соблюдение норм пожарной и технической безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего и въезжающего транспорта.
13. Участник должен обеспечить полную сохранность имущества Заказчика при исполнении обязательств по контракту. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика Исполнитель должен произвести за свой счёт восстановительные работы, либо замену имущества на аналогичное. Срок выполнения восстановительных работ и/или замены имущества согласовывается с Заказчиком.
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