Добрый день!

В техническом задании прописаны 3 позиции: 
1. ИБП мощностью 60 кВт – 1 шт.
2. АКБ емкостью > 70 и ≤ 80 Ач – 80 шт.
3. Батарейный шкаф для размещения АКБ – 1 шт.

При этом к позиции 1 есть требования:
- Номинальная мощность: ≥ 60000 Ватт;
- Расчетная мощность нагрузки относительно номинальной в кВт для подбора времени автономной работы: 60%;
- Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке: ≥ 60 мин.
Эти требования говорят о том, что ИБП (поз. 1) должен обеспечивать не менее 60 минут автономной работы при нагрузке не менее 36 кВт. Для этого ИБП должен иметь в своем составе аккумуляторные батареи.

Правильно ли мы понимаем, что к поставке требуется два комплекта аккумуляторных батарей: один в составе ИБП (поз. 1) и ещё один в составе поз. 2?

Если к поставке требуется только 1 комплект аккумуляторных батарей (в составе поз. 2), то техническое задание необходимо корректировать.
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