Добрый день!

В техническом задании прописаны 3 позиции:

1. ИБП мощностью 60 кВт – 1 шт.

2. АКБ емкостью > 70 и ≤ 80 Ач – 80 шт.

3. Батарейный шкаф для размещения АКБ – 1 шт.

При этом к позиции 1 есть требования:

- Номинальная мощность: ≥ 60000 Ватт;

- Расчетная мощность нагрузки относительно номинальной в кВт для подбора времени автономной работы: 60%;

- Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке: ≥ 60 мин.

Эти требования говорят о том, что ИБП (поз. 1) должен обеспечивать не менее 60 минут автономной работы при нагрузке не менее 36 кВт. Для этого ИБП должен иметь в своем составе аккумуляторные батареи.

Правильно ли мы понимаем, что к поставке требуется два комплекта аккумуляторных батарей: один в составе ИБП (поз. 1) и ещё один в составе поз. 2?

Если к поставке требуется только 1 комплект аккумуляторных батарей (в составе поз. 2), то техническое задание необходимо корректировать.