ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

1. Предмет контракта
Оказание услуги по отбору испытательных проб (образцов) с поверхности деревянных строительных конструкции чердачного помещения столовой на Базе отдыха «Ждановец».
 2. Требования, предъявляемые к предмету оказываемой услуги
2.1.
Наименование, основные характеристики и количество оказываемой услуги:
	№ п/п
	Наименование оказываемой услуги
	Код продукции по ОКВЭД
	Код продукции по ОКПД
	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)
	Кол-во

	1
	Услуга по отбору испытательных проб (образцов) с поверхности деревянных строительных конструкции чердачного помещения столовой на Базе отдыха «Ждановец»
	84.25
	84.25.11.120
	усл. ед.

876
	1


     2.2.Место, условия и сроки оказания услуги:
Место оказания услуг: 606531, Нижегородская область, Городецкий муниципальный округ, Федуринский территориальный отдел, База отдыха Ждановец».

Условия оказания услуг: силами и средствами Исполнителя. Срок оказания услуг: 14 календарных дней с момента заключения контракта.
3. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методики оказания услуги: должны соответствовать Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).
4. Требование к качественным характеристикам услуги, функциональным характеристикам испытательных образцов, в том числе подлежащих использованию при оказании услуги: 
- образцы изымаются с площади чердачного помещения столовой на Базе отдыха «Ждановец» 300 м2.
-места отбора образцов маркировать;

-образцы должны представлять собой поверхностный слой огнезащитной древесины (стружки) длинной от 50 до 60 мм, шириной от 25 до 35 мм, толщиной от 1,5 до 2,5 мм;

- оказываемая услуга должна проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, норм и правил;

-по результатам отбора образцов составить акт, в котором указать: дату, площадь обработки, наименование организации проводившей контроль качества огнезащитной обработки, наименование (марка) огнезащитного состава, место отбора каждого образца.

          При оказании услуг визуально оценивается внешний вид и условия эксплуатации обработанных огнезащитным составом конструкций. При обнаружении отклонений по внешнему виду и условиям эксплуатации от требований технической документации оценивается качество огнезащитной обработки конструкций по методике ГОСТ Р 53292-2009. Результаты контроля качества фиксируются в акте проверки качества огнезащитной обработки. По итогам оказанных услуг предоставляется протокол испытаний. Исполнитель самостоятельно берёт образцы щепы с деревянных конструкций (балка, стойка, стропила, обрешетка) и проводит испытания в лаборатории.

Исполнитель должен представить Заказчику: лицензию МЧС РФ, сертификат (удостоверение), подтверждающее квалификацию специалиста-испытателя. Испытания проводятся квалифицированным специалистом-испытателем в области проведения испытаний веществ и материалов на пожароопасность.
5. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины на ее основе»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390  «О противопожарном режиме»;

- Руководство «Способы и средства огнезащиты древесины», изданным Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны, 2012 г.;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы

- Испытания проб, отобранных с огнезащищенных объектов, проводить в аккредитованных в установленном порядке лабораториях (центрах) или СЭУ ФПС ИПЛ согласно п.4.4.4 «Порядка осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство» (утв. МЧС РФ 27.01.2010).

6. Требования по объему предоставляемых гарантий качества услуги: Исполнитель гарантирует качество всего объема оказываемых услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием и нормативными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
7. Иные требования к услуге и условиям ее оказания: По результатам проверки качества огнезащитной обработки, необходимо предоставить заключения (протоколы) о состоянии огнезащитной обработки от независимой испытательной лаборатории, имеющей аккредитацию МЧС (ФГБУ СЭЦ ФПС) на проведение испытания качества пропитки огнезащитным составом. 
