Техническое задание

на выполнение работ

Предмет закупки: оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре.

Место оказания услуг: МО, г. Электросталь, ул. Горького, д. 40; г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14 тел/факс: 8(496)572-67-52
Срок оказания услуг: с 01.09.2026 по 30.09.2026 г.

Требования к подрядчику:

Подрядчик должен обладать допусками и разрешениями(лицензиями) на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в части следующих видов работ: 

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

         Такие допуски и разрешения должны быть действительными на весь период оказания услуг.


Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества квалифицированного инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей для оказания услуг в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Результатом выполненных работ должна являться работоспособная система, соответствующая условиям Договора, настоящего технического задания, а также действующим нормам и стандартам, установленным в Российской Федерации.

Условия предоставления услуг:

Все предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям действующих норм и правовых актов: 

Трудовой кодекс РФ;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности", с изменениями;

Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
с изменениями;

СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 
с изменениями;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»;

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 
«О противопожарном режиме», с изменениями;

НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Приказ Минрегионразвития от 02.04.2009г. № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации»;

Руководством к установке дополнительного оборудования систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией должны являются: 

Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03); 

«Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Глава 5.6. Конденсаторные установки». (Издание шестое);

Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 115 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности".


Объем услуг:
Подрядчик должен оказать услуги по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, а также выдать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации АПС и СОУЭ.
В состав услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре входит:
- первичное обследование;

- круглосуточный мониторинг систем безопасности;

- оперативное устранение неисправностей, которые появляются в процессе эксплуатации;

- регламентные услуги по поддержанию систем безопасности в рабочем состоянии силами Исполнителя;

- выдача технических рекомендаций по улучшению работы систем пожарной безопасности;

-выдача заключения о возможности дальнейшей эксплуатации АПС и СОУЭ 

Техническое обслуживание включает:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации оборудования Заказчика;

- осуществление плановых регламентных услуг (регулярное проведение осмотров, проверки, наладки, регулировки и ремонта), необходимых для содержания оборудования в исправном рабочем состоянии, с проверкой работоспособности компонентов и систем в целом и обязательной регистрацией проведенных услуг в журнале сервисного обслуживания;

- устранение неисправностей (текущий ремонт и замену неисправного оборудования, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов) за счёт Исполнителя;

- ремонт и замена (восстановление неисправных деталей) оборудования с истекшим ресурсом эксплуатации (определяется эксплуатационной документацией);

- прогноз степени износа и срока замены оборудования. Перечень данных мероприятий оформляется дефектной ведомостью и вносится в план-график межрегламентных работ;

- принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний систем пожарной безопасности; 

- изменение параметров систем безопасности по согласованию с Заказчиком;

- создание резервных копий и проверка антивирусом программного обеспечения СПБ, по согласованию с Заказчиком.

- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт установок пожарной автоматики, в дальнейшем (ТО и ППР), должны осуществляться в соответствии с руководящим документом РД 009-02-95 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», которые должны проводиться согласно техническим условиям эксплуатации каждого конкретного прибора или устройства.

- осмотр приемно-контрольных приборов и проверка их работоспособности. Измерения параметров оконечных сопротивлений и сопротивлений шлейфов пожарной сигнализации. Продувку дымовых датчиков не менее 25% от общего количества по техническому заданию.

- оказание консультативной и практической помощи в вопросах использования, применения и эксплуатации вносимых (при необходимости) изменений в конфигурацию оборудования, не ухудшающие его технические характеристики, обслуживающему персоналу Заказчика и с учетом внесения соответствующих примечаний (отметок) в исполнительную документацию по СПБ, на объекте.

- участие в работе технической комиссии Заказчика по установлению причин возникновения неисправностей, поломок СПБ, установлению виновных лиц и составлению перечня мероприятий по их предупреждению.

- подготовка инструкций и памяток по действиям персонала и руководства Заказчика в случае выхода из строя СПБ, на объекте.

- выявление нарушений правил эксплуатации СПБ, на объекте, 

с предложениями по методам их устранения.

- диагностика и обслуживание АКБ, которое включает в себя:

- профилактический осмотр технического состояния АКБ,

 - комплексная очистка АКБ, зачистка полюсных выводов,

 - заряд аккумулятора,

 - составление акта по каждой АКБ


Условия оказания услуг:

В течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора выполняются следующие услуги:

- проверка сценариев управления системами пожарной безопасности зданий Заказчика.

Первичное обследование:

Исполнитель организует и проводит первичное обследование оборудования сетей систем безопасности, на объекте с целью определения их состояния.

Исполнитель обязан:

- согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования; 

- организовать проведение первичного обследования в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта;

- направить на первичное обследование объектов квалифицированных специалистов;

- соблюдать при оказании услуг правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Для участия в комиссии по проведению обследования Заказчик:

- оформляет допуск Исполнителю на территорию объекта.

Оказание услуг по первичному обследованию состоят из:

- проверки работоспособности установок в целом;

- определение предельного состояния оборудования, входящего в состав комплекса систем СПБ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной путем освидетельствования;

- проверка наличия установленного оборудования, входящего в состав комплекса систем СПБ, на соответствие проектной и технической документации Заказчика; 

- анализ проектно-технической документации и установок комплекса СПБ в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности на объекте Заказчика с оформлением соответствующего заключения;

- проверка чувствительности и работоспособности всех извещателей (в т.ч. линейных извещателей). Для тестирования дымовых датчиков должен использоваться специальный аэрозоль (имитатор дыма);

- анализ и обобщение сведений результатов первичного обследования по техническому состоянию обслуживаемых установок их надежности при эксплуатации с последующей разработкой мероприятий по совершенствованию форм и методов технического  обслуживания;

- оформление и согласование с Заказчиком плана-графика межрегламентных работ по устранению выявленных недостатков в течении 10 (десяти) календарных дней после проведения первичного обследования.

По результатам обследования составляется по установленной форме Акт первичного обследования систем безопасности и план-график межрегламентных мероприятий по устранению неисправностей оборудования. Так же в случае обнаружения неисправностей в системах СПБ, составляется дефектная ведомость с указанием причин возникновения неисправности и план устранения неисправностей (срок устранения неисправности определяет Заказчик).

После заключения Акта первичного обследования систем безопасности, Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней оформляет (заполняет):

- Журнал регистрации оказанных услуг по ТО и ППР (в двух экземплярах);

- Журнал учета неисправностей (передается Заказчику);

- Технические параметры работоспособности всех систем;

- Инструкцию по порядку пуска установок пожарной автоматики в ручном режиме (передается Заказчику);

- Инструкцию по порядку ведения оперативной документации (передается Заказчику);

- Инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики (передается Заказчику);

- Регламент по оказанию услуг (в двух экземплярах).

Устранение неисправностей и приведение установок в рабочее состояние.

На основании Акта первичного обследования систем безопасности, Исполнитель за свой счет после подписания Акта первичного обследования систем безопасности устраняет выявленные неисправности и приводит вышеуказанные системы в дежурное (автоматическое) рабочее состояние. Введение установок в дежурное (автоматическое) рабочее состояние оформляется двухсторонним Актом не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после устранения неисправностей. 

ТО и ППР установок систем безопасности включает в себя:

- проведение плановых профилактических услуг;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты

	№
	Наименование работ
	Периодичность

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, прочих устройств системы) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.
	ежеквартально

	2.
	Проверка работоспособности оконечных устройств проверка исправности световой индикации, положения переключателей.
	ежеквартально

	3.
	Проверка соответствия графических мнемосхем.
	ежеквартально

	4.
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	ежеквартально

	5. 
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	ежеквартально

	6.
	Обследование автоматических установок пожарной 

сигнализации и СОУЭ
	ежеквартально

	7.
	Измерение сопротивления изоляции электропроводок.
	ежеквартально

	8.
	Чистка извещателей (способ определяется в зависимости от типа извещателя)
	2 раза в год

	9.
	Комплексное опробование системы (при тренировочных эвакуациях)
	2 раза в год

	10.
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	ежегодно

	11.
	Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания
	раз в 5 лет

	12.
	Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств
	по необходимости

	13.
	Устранение неисправностей
	по заявке

	14.
	Техническое освидетельствование на предмет технической возможности и экономической целесообразности использования оборудования по назначению
	раз в 5 лет


Условия выполнения обязательств по Контракту:

- техническое обслуживание и ремонт оборудования производится исполнителем в месте расположения оборудования. Если оборудование не может быть отремонтировано на месте, то Исполнитель на время ремонта устанавливает свое исправное оборудование и организует дальнейший ремонт вышедшего из строя оборудования, либо организует комиссионное исследование вышедшего из строя оборудования и представляет выводы о целесообразности дальнейших ремонтных работ.

- обеспечить круглосуточный приём информации от Заказчика о неисправности оборудования систем безопасности на объектах, через систему единой диспетчерской службы, включая выходные и праздничные дни.

- каждый случай выхода из строя систем безопасности оформлять актом с указанием времени и причины неисправности.

- в случае выхода из строя отдельных элементов, частей, блоков или агрегатов, на период их ремонта, произвести замену на подобное оборудование за счет собственных средств Исполнителя.

- осуществлять необходимое техническое обслуживание сборочных единиц
оборудования систем безопасности.

- своевременно уведомлять Заказчика о необходимости проведения технического совершенствования, модернизации или замены морально устаревших узлов и деталей оборудования, с целью обеспечения их дальнейшей бесперебойной и безопасной эксплуатации.

- в течение двенадцати часов выдавать Заказчику техническое заключение о причине срабатывания автоматической пожарной сигнализации по каждому случаю срабатывания.

Требования к качеству оказания услуг:

- мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), в соответствии с действующими нормами, силами Исполнителя;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при оказании услуг должно использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению соответствующими органами;

Исполнитель несет материальную ответственность за отказы из-за низкого качества проводимых работ и из-за несвоевременного проведения ремонта по их вине или неудовлетворительной организации ремонта.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению оказываемых услуг:

По завершению оказания услуг, Исполнитель представляет исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и средства, в случае если это предусмотрено положениями действующего законодательства, в соответствии со статьей 456 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требования по объему и сроку гарантий качества оказанных услуг:

- гарантийный срок на результат услуг, которые оказываются периодически в соответствии с Регламентными работами (приложение № 1) должен составлять 2 месяца с момента подписания соответствующих актов сдачи-приемки оказанных услуг.

