Приложение 

к электронной версии контракта

                                                                                                 № ________ от___________2026г.

Описание объекта закупки
Оказание услуг по обслуживанию пассажирского лифта, установленного в режимном корпусе ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю

1.ИКЗ: 26 1 2706025554 270601001 0002 000 0000 244
2. Государственный заказчик: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю

3.Место и срок оказания услуг: Услуга оказывается с момента подписания государственного контракта до 25.12.2026 г по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, пер. Клубный, д. 7. , в рабочие дни: с 09 :00 до 16 : 00. 
4.Спецификация:
Наименование услуги: Оказание услуг по обслуживанию пассажирского лифта, установленного в режимном корпусе ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю.
Перечень оказываемых услуг:
	№п/п
	Наименование услуги, наименование характеристики (показателя) услуги
	Периодичность оказания услуг)

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию лифта

	  1.1.


	Осмотр лебедки.
Осмотр электродвигателя.

Проверка состояния крепления, внешнего вида крепления (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить).

Проверка уровня масла.

Проверка разности длин обеих пружин тормоза.

Проверка износа накладок тормоза (при износе накладок до 2 мм необходимо заменить накладки).

Проверка износа червячной пары (поворот червяка в пределах бокового зазора не должен превышать 17 градусов).

Проверка и регулировка точности остановки.
Осмотр кабины объектов.
Проверка состояния крепежа, внешнего вида крепежа (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить).
Осмотр дверей шахты.
Проверка состояния крепежа, внешнего вида крепежа (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить).
Проверка направляющих .

Проверка состояния крепежа, внешнего вида крепежа (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить).

Проверка ограничителя скорости.
Проверка состояния крепежа, внешнего вида крепежа (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить.

Проверка канатов .

Осмотр состояния крепежа, внешнего вида крепежа (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить).

Осмотр оборудования приямка.

Осмотр состояния крепежа, внешнего вида крепежа (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить).
	Ежемесячно
до 25 числа, каждого месяца


	
	
	

	  1.2.


	Осмотр лебедки. 
Проверка износа ручьев канатоведущих шкивов (зазор между поверхностью канатов и дном подреза ручья должен быть не менее 2 мм, неравномерность осадки канатов не более 0,5 мм.).

Осмотр зазора между ограничителем сбрасывания канатов и тяговыми канатами.

Осмотр кабины объектов.

Проверка прогиба ремня привода дверей кабины.

Проверка зазора между створками и порталом.

Проверка зазора между контроликами кареток и линейкой.
Осмотр дверей шахты.

Проверка зазора между створками и порталом.

Проверка зазора между контроликами кареток и линейкой.

Проверка зазора между роликом дверей шахты и неподвижной щекой отводки кабины.

Проверка зазора между окном блока контроля и зубом защелки.

Проверка зазора между низом основания блока контроля и защелкой.

Проверка зазора между коромыслом блока контроля и кронштейном.

Проверка смыкания створок с расстояния 3-5 мм.

Проверка усилия статического сжатия створок.
Осмотр оборудования приямка.

Установка натяжного устройства в горизонтальное положение.
	  Ежеквартально
до 25.06.2026г.

  до 25.09.2026г
до 25.12.2026

	1.3.
	Осмотр кабины объектов (1 раз в полгода):
Подтягивание клиньев ловителей к направляющим

Проверка зазора между клиньями ловителей и направляющей
	1 раз в полугодие
до 25.06.2026г

до 25.12.2026

	
	Проверка ограничителя скорости (1 раз в полгода):
Проверка износа ручья шкива (зазор между поверхностью канатов и дном подреза ручья должен быть не менее 2 мм, неравномерность осадки канатов не более 0,5 мм.)
	

	
	Проверка направляющих (1 раз в полгода):
Проверка штихмас (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить)
	

	
	Проверка канатов.
Осмотр и регулировка допустимой разности длин пружин подвески противовеса
	

	1.4.
	Осмотр кабины объектов.

Проверка износа червячной пары привода дверей кабины
	до 25.10.2026г

	
	Подготовка объектов к техническому освидетельствованию                 и участие в его проведении 
	


	Перечень и количество обслуживаемого оборудования

	
	Перечень оборудования
	Количество оборудования (шт.)

	1.
	Лифт Пассажирский –индекс 4-348 ДП (Е30)
	1.

	2.
	Пульт управления
	1.

	3
	Электродвигатель 
	1.


5.Требования к услугам по обслуживанию пассажирского лифта
5.1. Порядок и условия оказания услуг

Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Государственного Заказчика 

Для взаимодействия ответственных лиц со стороны Государственного Заказчика                       и Исполнителя стороны обмениваются контактными данными (номера телефонов).

Исполнитель согласовывает с Государственным Заказчиком дату и время проведения работ.

Передача сведений Исполнителю о состоянии лифта (далее - Объектов), его неисправностях и возникновении аварийных ситуаций на Объектах осуществляется ответственным лицом Государственного Заказчика 

Исполнителем обеспечивается:

- наличие в штате квалифицированного персонала. Численность и уровень квалификации указанного персонала определяются с учетом выполняемых квалифицированным персоналом трудовых функций, требований Постановления Правительства РФ от 20 октября 2023 г. №1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», руководства (инструкции) по эксплуатации объектов и руководства (инструкции) по монтажу объектов (при наличии), а также с учетом условий, технического состояния и особенностей использования объектов и их количества;
- для квалифицированного персонала: наличие производственных (должностных) инструкций, содержащих объем специальных знаний, соответствующих занимаемой должности, а также определяющих функции (с учетом требований профессионального стандарта), обязанности, права и ответственность. Указанные инструкции должны содержать меры по приведению объекта в положение, исключающее возможность причинения вреда жизни   и здоровью граждан, принимаемые в случае нахождения объектов в неисправном состоянии, а также порядок оповещения                             о возникновении аварий и инцидентов;
-
выполнение работ по обслуживанию пассажирского лифта, в соответствии                                     с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта.

5.2. Техническое обслуживание включает :

- прием сведений о неисправностях и возникновении аварийных ситуаций на Объектах Государственного Заказчика, их регистрацию и передачу квалифицированному персоналу для принятия соответствующих мер, а также контроль за исполнением таких мер;

- устранение неисправностей на лифте, 

-
в случае неисправности лифта, Исполнитель обеспечивает прибытие квалифицированного персонала в течение времени, согласованного с Государственным Заказчиком при получении заявки от ответственного лица Заказчика; 

-
устранение неисправностей в срок в соответствии с нормативными документами;
-
своевременное уведомление Государственного Заказчика о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревших объектов с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации;
-
предоставление Исполнителем Государственному Заказчику отчета об оказанных услугах (1 раз в месяц); 
-
ведение журнала технического обслуживания объекта.

5.3. В техническое обслуживание не входит освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта, с находящимися в нем пассажирами. Освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта осуществляется Государственным Заказчиком, после чего сообщается Исполнителю для устранения неисправности и запуска лифта в эксплуатацию.

6.
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими специалистами правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутреннего режима, действующего у Государственного Заказчика. 

7.
Исполнитель осуществляет обеспечение квалифицированного персонала, оказывающих Услуги, инструментами, оборудованием (технологическим                                       и испытательным), сертифицированными средствами измерения, расходными материалами, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, необходимыми для оказания Услуг. 

Расходы по приобретению запасных частей несет Государственного Заказчик                                    в соответствии с положениями Федерального Закона № 44-ФЗ.

8.Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем                   при выполнении работ:

-
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-
Постановление Правительства РФ от 20 октября 2023 г. №1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;

-
ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов;
-
ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации;

Во всех случаях, когда в настоящей Технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, а также поставляемые или используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания услуг, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим                   к такому моменту нормативным актам.

9. Требования к результатам оказания услуг:

Результатом является оказание услуг по техническому обслуживанию пассажирского лифта в соответствии с требованиями Технической части.

Вместе с оказанной услугой  Исполнитель передает Заказчику относящуюся к предоставленной услуги  документацию:

- акт приема оказанной услуги, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Исполнителя и Заказчика);

-счет.

10. Приемка оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется Заказчиком путем подписания им акта приемки оказанных услуг (выполненных работ), предоставленного Исполнителем. Заказчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения Акта подписать его и один экземпляр подписанного акта возвратить Исполнителю, либо направить Исполнителю в письменном виде мотивированные возражения от подписания акта.

11.  Гарантийный срок оказанной услуги составляет 1 месяц на момент оказание услуги Заказчику. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает безвозмездную замену некачественно оказанной услуги. Срок замены некачественно оказанной услуги составляет не более 2 (двух) календарных дней с момента получения Исполнителем письменного требования Заказчика о замене оказанной услуги несоответствующего качества. 

12.
Цена контракта включает в себя стоимость оказанных услуг, расходы 
на страхование, сборов и все расходы на Исполнителя, которые он несет в связи 
с исполнением обязательств по контракту. 

13.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Источник финансирования – федеральный бюджет.

Код бюджетной классификации-320 0305 424 0690049 244

14.
Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Исполнителя. Услуга оплачивается по факту оказания услуг течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных  услуг. 

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Исполнителем требований 
об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

15.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

17.  Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от05.04.2013 № 44-ФЗ.

18.  В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке 
в Арбитражном суде Хабаровского края.

19. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт вступает 
в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательства Сторон по настоящему Контракту.

20. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

21. Исполнитель соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

