# Описание объекта закупки

| Предмет контракта | № п/п | кол-во | Ед. изм. | Наименование характеристик товара | Наименование показателя характеристик товара, единица измерения | Требования к значению показателя | Требования к указанию значения показателя участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатели пожарные |  | 8 | шт. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | Тип пожарного извещателя | Дымовой линейный однопозиционный | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип извещателя | ИП 212-62 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Дальность обнаружения, м | ≥ 10 и ≤ 150 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Напряжение, В | > 10 и < 30 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | задержка на срабатывание, сек | 10 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | температурный диапазон работы, ºС | ≥ - 30 и ≤ + 55 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Кол-во рабочих частот ИК излучения | 2 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Кол-во лучей ИК | 1 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | потребляемая мощность, Вт | 1 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения Товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 1 | шт. | Извещатель пожарный ручной | Напряжение питания, В | ≥ 9 и ≤ 30 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Тип извещателя | ИПР-513-10 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Ток потребления в дежурном режиме не более мкА | ≤ 50 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Сопротивление извещателя в режиме пожар Ом | 500 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Способ защиты от поражения электрическим током | 3 класс | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры мм | 88x86х45 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Степень защиты оболочки | IP 41 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Масса, г | ≤ 150 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | ≥ -40 и ≤ +60 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325): |  |  |
|  |  |  |  |  | - к наносекундным импульсам напряжения, степень | 3 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | - к электростатическому разряду, степень | 3 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | - к электромагнитному полю, степень | 3 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения Товара |  | Указывается конкретное значение |

Гарантия: 12 месяцев с даты поставки.

В отношении товара, работы (услуги) действует ограничение, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».