Техническое задание

Выполнение работ по замене канатоведущего шкива лифтовой лебёдки и тяговых канатов.
1. Лифт. 
Заводской номер: № 81252; 
год ввода в эксплуатацию: 2008 г.;

завод изготовитель: ЩЛЗ ПБ-053А:

г/п 500 кг;

скорость 0,5 м/сек.;

кол-во остановок 5:

расположение: Набережная Северной Двины, д.115/ ул. Гайдара, д.1, пом.1.
2. Нормативные ссылки. 
Перечень стандартов и документов:
"ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации"

"ГОСТ 33984.1-2023. Межгосударственный стандарт. Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке"

ГОСТ 22845-2018 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ

 ГОСТ Р 70368.1,2-2022 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЛИФТЫ. ПРОВЕРКИ, ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ.
3. Технические требования к оборудованию и материалам.
Поставляемые КВШ, тяговые канаты и сопутствующие крепежные элементы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), иметь заводскую маркировку и сопроводительные документы.

Детали должны отвечать техническим характеристикам существующего лифта:

1. Грузоподъемность лифта: 500 кг.

2. Скорость:   0,5 м/с.

3. Тип лебедки: редукторная.

Качество антикоррозийных и защитных покрытий должно подтверждаться сертификатами соответствия.
4. Требования к монтажу. 

1. Подготовка к монтажу (проверка качества материалов, подготовка инструментов и оснастки);
2. Размотка, отрезка, бандажирование каната;

3. Освобождение лебёдки от нагрузки;

4. Демонтаж канатоведущего шкива;

5. Установка нового канатоведущего шкива;

6. Замена тягового каната;

7. Установка лебёдки под нагрузку;

8. Проверка и регулировка равномерности натяжения каната;

9. Освобождение лебёдки от нагрузки;

10. Выверка балансира;

11. Установка лебёдки под нагрузку;

12. Проверка правильности работы и регулировка подвесок кабины и противовеса;

13. Определение тяговой способности КВШ
5. Требования к безопасности. 
Соблюдению норм охраны труда и техники безопасности при работе в шахте лифта, включая использование страховочных приспособлений, освещение рабочих зон, запрет на работы при отсутствии необходимых допусков у персонала.

6. Документация. 
Перечень документов, которые должны быть предоставлены после завершения работ:
акты выполненных работ, протоколы испытаний, сертификаты на используемые материалы, исполнительная документация.

7. Сроки выполнения работ: 20 рабочих дней с даты заключения договора.
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