# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку соединительной муфты на кабеле напряжением 6 кВ с проведением испытаний

Место проведения работ: ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области.

Материалы при проведении работ представляются подрядной организацией  и включены в стоимость выполняемых работ.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению работ по монтажу соединительной муфты на кабельной линии напряжением 6 кВ, а также к проведению приёмо-сдаточных испытаний после завершения монтажа.

1.2. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (в части, не противоречащей действующему законодательству) ;

- Инструкции завода-изготовителя на конкретный тип муфты ;

- Местных инструкций и норм охраны труда.

1.3. Работы выполняются силами подрядной организации (электромонтажной бригады), имеющей допуск к работе с электроустановками выше 1000 В.

## 2. Состав и объем работ

2.1. Подготовительные работы:

- Проверка целостности и фазировка кабеля .

- Проверка изоляции кабеля на влажность .

- Доставка комплекта муфты к месту работ. Проверка комплектности и соответствия сечениям жил согласно заводской документации .

2.2. Монтажные работы:

- Распрямление и разделка концов кабеля на длине, достаточной для монтажа муфты.

- Снятие брони, оболочки и экранов с соблюдением ступенчатой разделки изоляции.

- Выгибание жил по шаблону и фазировка .

- Соединение жил (опрессовка гильзами, пайка или болтовое соединение, в зависимости от типа муфты).

- Восстановление изоляции и экранов жил согласно технологии (намотка лент, установка термоусаживаемых трубок, нанесение герметика) .

- Установка корешка муфты, герметизация мест ввода кабеля .

- Монтаж системы заземления (пайка или непаянное соединение заземляющего проводника к броне и металлической оболочке) .

2.3. Заключительные работы:

- Сборка и герметизация корпуса муфты .

- Очистка места установки, сдача рабочего места.

## 3. Требования к технологии монтажа

3.1. Тип устанавливаемой муфты должен соответствовать роду изоляции кабеля (бумажная, пластмассовая или резиновая) и условиям прокладки (земля, кабельное сооружение) . Для кабелей 6 кВ применяются термоусаживаемые муфты .

3.2. Монтаж термоусаживаемых элементов производится с использованием газовой горелки или термофена с соблюдением температурного режима (отсутствие остроконечного синего пламени). Пламя должно быть "мягким", размытым.

3.3. Все поверхности, предназначенные для нанесения герметика или усадки трубок, должны быть зачищены и обезжирены .

3.4. Работы должны выполняться в условиях, исключающих попадание пыли и влаги в разделку кабеля . Процесс монтажа должен быть непрерывным.

## 4. Требования к испытаниям (Приемо-сдаточные и пусконаладочные)

После завершения монтажа муфты кабельная линия (участок) подлежит испытаниям в следующем объеме:

4.1. Контроль целостности жил и фазировка:

- Проверка совпадения фаз (маркировки) по всей линии .

4.2. Измерение сопротивления изоляции:

- Производится мегаомметром на 2500 В в течение 1 минуты . Для кабелей напряжением выше 1000 В абсолютное значение сопротивления не нормируется, однако оно должно быть сопоставимо с предыдущими измерениями и не иметь тенденции к снижению .

4.3. Испытание повышенным выпрямленным напряжением:

- Величина испытательного напряжения для кабелей 6 кВ принимается согласно ПУЭ (Приложение 3.1) и обычно составляет 36 кВ .

- Длительность приложения напряжения — 10 минут (при приемо-сдаточных испытаниях) .

- Напряжение поднимается плавно, со скоростью не более 1-2 кВ/сек .

- Критерии годности:

  - Отсутствие пробоя изоляции и перекрытия по поверхности муфты .

  - Токи утечки должны быть стабильными. Допустимые значения для кабелей до 10 кВ — до 300 мкА (при нормальной влажности), асимметрия токов утечки по фазам не должна превышать 8-10 раз . Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем при отсутствии роста в процессе испытания, однако высокие значения (более 1 мА) требуют дополнительного анализа .

4.4. Проверка заземления:

- Проверка надежности электрической связи металлических оболочек и брони с контуром заземления (сопротивление перехода не нормируется, но контакт должен быть визуально надежным и механически прочным) .

## 5. Критерии приемки работ

5.1. Работы считаются выполненными при условии:

- Отсутствия дефектов монтажа (визуальный осмотр).

- Успешного прохождения всех испытаний, предусмотренных разделом 4.

- Предоставления исполнителем следующей документации:

  - Протоколы испытаний (сопротивление изоляции, фазировка, испытание повышенным напряжением с указанием токов утечки).

  - Свидетельство о регистрации электролаболатории.

## 6. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение срока, установленного договором (но не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи).

6.2. Гарантия не распространяется на случаи повреждения муфты в результате механического воздействия со стороны третьих лиц или аварийных режимов работы сети, не связанных с качеством монтажа.

7. Сроки выполнения  работ.

В связи с аварийной работой кабельных линий ФКУ ИК-4 УФСИН России                         по Вологодской области срок выполнения работ не более 1 дня после заключения контракта.