ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на установку соединительной муфты на кабеле напряжением 6 кВ с проведением испытаний
Место проведения работ: ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области.
Материалы при проведении работ представляются подрядной организацией  и включены в стоимость выполняемых работ.
1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению работ по монтажу соединительной муфты на кабельной линии напряжением 6 кВ, а также к проведению приёмо-сдаточных испытаний после завершения монтажа.
1.2. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:
· Правил устройства электроустановок (ПУЭ);
· Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (в части, не противоречащей действующему законодательству) ;
· Инструкции завода-изготовителя на конкретный тип муфты ;
· Местных инструкций и норм охраны труда.
1.3. Работы выполняются силами подрядной организации (электромонтажной бригады), имеющей допуск к работе с электроустановками выше 1000 В.
2. Состав и объем работ
2.1. Подготовительные работы:
· Проверка целостности и фазировка кабеля .
· Проверка изоляции кабеля на влажность .
· Доставка комплекта муфты к месту работ. Проверка комплектности и соответствия сечениям жил согласно заводской документации .
2.2. Монтажные работы:
· Распрямление и разделка концов кабеля на длине, достаточной для монтажа муфты.
· Снятие брони, оболочки и экранов с соблюдением ступенчатой разделки изоляции.
· Выгибание жил по шаблону и фазировка .
· Соединение жил (опрессовка гильзами, пайка или болтовое соединение, в зависимости от типа муфты).
· Восстановление изоляции и экранов жил согласно технологии (намотка лент, установка термоусаживаемых трубок, нанесение герметика) .
· Установка корешка муфты, герметизация мест ввода кабеля .
· Монтаж системы заземления (пайка или непаянное соединение заземляющего проводника к броне и металлической оболочке) .
2.3. Заключительные работы:
· Сборка и герметизация корпуса муфты .
· Очистка места установки, сдача рабочего места.
3. Требования к технологии монтажа
3.1. Тип устанавливаемой муфты должен соответствовать роду изоляции кабеля (бумажная, пластмассовая или резиновая) и условиям прокладки (земля, кабельное сооружение) . Для кабелей 6 кВ применяются термоусаживаемые муфты .
3.2. Монтаж термоусаживаемых элементов производится с использованием газовой горелки или термофена с соблюдением температурного режима (отсутствие остроконечного синего пламени). Пламя должно быть "мягким", размытым.
3.3. Все поверхности, предназначенные для нанесения герметика или усадки трубок, должны быть зачищены и обезжирены .
3.4. Работы должны выполняться в условиях, исключающих попадание пыли и влаги в разделку кабеля . Процесс монтажа должен быть непрерывным.
4. Требования к испытаниям (Приемо-сдаточные и пусконаладочные)
После завершения монтажа муфты кабельная линия (участок) подлежит испытаниям в следующем объеме:

4.1. Контроль целостности жил и фазировка:
· Проверка совпадения фаз (маркировки) по всей линии .
4.2. Измерение сопротивления изоляции:
· Производится мегаомметром на 2500 В в течение 1 минуты . Для кабелей напряжением выше 1000 В абсолютное значение сопротивления не нормируется, однако оно должно быть сопоставимо с предыдущими измерениями и не иметь тенденции к снижению .
4.3. Испытание повышенным выпрямленным напряжением:
· Величина испытательного напряжения для кабелей 6 кВ принимается согласно ПУЭ (Приложение 3.1) и обычно составляет 36 кВ .
· Длительность приложения напряжения — 10 минут (при приемо-сдаточных испытаниях) .
· Напряжение поднимается плавно, со скоростью не более 1-2 кВ/сек .
· Критерии годности:
· Отсутствие пробоя изоляции и перекрытия по поверхности муфты .
· Токи утечки должны быть стабильными. Допустимые значения для кабелей до 10 кВ — до 300 мкА (при нормальной влажности), асимметрия токов утечки по фазам не должна превышать 8-10 раз . Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем при отсутствии роста в процессе испытания, однако высокие значения (более 1 мА) требуют дополнительного анализа .

4.4. Проверка заземления:
· Проверка надежности электрической связи металлических оболочек и брони с контуром заземления (сопротивление перехода не нормируется, но контакт должен быть визуально надежным и механически прочным) .
5. Критерии приемки работ
5.1. Работы считаются выполненными при условии:
· Отсутствия дефектов монтажа (визуальный осмотр).
· Успешного прохождения всех испытаний, предусмотренных разделом 4.
· Предоставления исполнителем следующей документации:
· Протоколы испытаний (сопротивление изоляции, фазировка, испытание повышенным напряжением с указанием токов утечки).
· Свидетельство о регистрации электролаболатории.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение срока, установленного договором (но не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи).
6.2. Гарантия не распространяется на случаи повреждения муфты в результате механического воздействия со стороны третьих лиц или аварийных режимов работы сети, не связанных с качеством монтажа.
7. Сроки выполнения  работ.
В связи с аварийной работой кабельных линий ФКУ ИК-4 УФСИН России                         по Вологодской области срок выполнения работ не более 1 дня после заключения контракта. 




