Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) (далее по тексту НМЦК) заключаемого с поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
В целях выполнения  монтажных работ по установке средств и систем пожарной сигнализации в ФКУ ИК -6 УФСИН России                             по Республике Саха (Якутия), а так же выделения денежных средств необходимо осуществить закупку средств и систем пожарной сигнализации
Описание объекта закупки, основные характеристики объекта закупки: 

Поставщик обязуется поставить заказчику средств и систем пожарной сигнализации
	№ п/п
	Наименование, характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место доставки  
	Срок поставки   

	1
	КСРВнг-FRLS 2*0,5мм (0,2мм2)
	м
	600
	РС (Я), Хангаласский улус,

п. Мохсоголлох,

ул. Военный городок, (склад ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
	С момента подписания договора  по 30.09.2026г

	2
	Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d16мм (100м/5500м  уп/пал) Промрукав PR.011631
	м
	200
	
	

	3
	Кабель – канал белый 2-й замок в п/э 25*16 мм (80 м/уп) Промрукав PR.0625161
	м
	10
	
	

	4
	Сигнал-20П SMD
	шт
	2
	
	

	5
	ИП 212-141 V1.04 дымовой оптико-электронный точечный извещатель 
	шт
	60
	
	

	6
	ИП 103-5/1-А3 (без светодиода) тепловой максимальный извещатель
	шт
	20
	
	

	7
	ИПР 513-10 ручной электроконтактный пожарный извещатель ручной электроконтактный пожарный извещатель
	шт
	10
	
	

	8
	Люкс-220-Р ОСНОВА оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель)
	шт
	5
	
	

	9
	Крышка Табло ЛЮКС НБО-12В-01 Выход
	шт
	5
	
	


Характеристики товара: 

1. КСРВнг-FRLS 2*0,5мм (0,2мм2)
ОКПД 2 –27.32.13.191КТРУ- отсутствует
Характеристика: Конструкция: две однопроволочные медные жилы диаметром 0,5 мм (сечение примерно 0,2 мм²). 

Изоляция: из кремнийорганической (керамизирующейся) резины — это повышает термостойкость. 

Экран: общий экран из алюмополимерной ленты (защищает сигнал от помех). 

Оболочка: из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением при горении и тлении. Цвет оболочки — красный.

Рабочее напряжение: до 300 В переменного тока (частота до 10 Гц) или до 420 В постоянного тока. 

Предел огнестойкости: не менее 180 минут в условиях воздействия пламени. 

Диапазон рабочих температур: от –40 до +70 °C. 

Температура монтажа: не ниже –15 °C. 

Стойкость к влажности: до 98% при температуре до +35 °C. 

Минимальный радиус изгиба при прокладке: не менее 10 максимальных
2. Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d16мм (100м/5500м  уп/пал) Промрукав PR.011631
ОКПД 2 – 22.21.20.000 КТРУ22.21.20.000-00000004
Характеристика: Область применения – Для пола, Тип покрытия – Рельефная поверхность
Способ определения поставщика: Осуществление закупки у единственного исполнителя  на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей (п. 4 ст. 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).  

3. Кабель – канал белый 2-й замок в п/э 25*16 мм (80 м/уп) Промрукав PR.0625161
ОКПД 2 - 27.33.13.130 КТРУ- отсутствует.

Характеристика: Материал: поливинилхлорид (ПВХ), самозатухающий (категория горения ПВ-0). Размеры (Ш×В): 25×16 мм. Длина отрезка: 2000 мм. 

Упаковка: 80 м в полиэтилене. Цвет: белый (RAL 9003). 

Тип замка: двойной — надёжно фиксирует крышку, исключает её самопроизвольное открытие под действием силы тяжести. 

Степень защиты: IP40. Температура эксплуатации: от –40 °C до +45 °C. Температура монтажа: от –5 °C до +60 °C. 

Полезное поперечное сечение: 123,48 мм². 

Климатическое исполнение: УХЛ2. 

Особенности: высокая коррозионная и химическая стойкость, пластичность (сохраняет свойства при сильных перегибах). На основании есть пробивные отверстия для ускорения монтажа.

4. Сигнал-20П SMD
ОКПД2-  26.30.50.114 КТРУ- отсутствует

Характеристика: Количество шлейфов сигнализации (ШС): 20 радиальных неадресных. 

Программирование шлейфов: для каждого можно задать тип работы. Доступны варианты: пожарный дымовой двухпороговый, пожарный комбинированный однопороговый (тепловые + дымовые извещатели), пожарный тепловой двухпороговый, охранный, охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта, технологический, тревожный, программируемый технологический, пожарный ручной, водосигнальный, пожарный пусковой. 

Фиксация срабатываний: в каждом ШС прибор фиксирует сработку одного или двух пожарных извещателей. 

Выходы: 5 релейных выходов. Из них 3 — типа «сухой контакт» (28 В / 0,8 А или 80 В / от 0,1 мА до 50 мА), ещё 2 — с контролем цепей подключения нагрузки (оповещателей) на обрыв и короткое замыкание (12 или 24 В, до 0,8 А, ток контроля 1,5 мА). 

Программируемая логика: 37 локальных тактик управления выходами. 

Интерфейс: RS-485 (протокол «Орион»). Позволяет управлять прибором с пульта «С2000» или с ПЭВМ (через ПО АРМ «Орион»). 

Идентификация: есть вход для подключения считывателя электронных идентификаторов (например, Dallas Touch Memory / iButton) для взятия/снятия под охрану и идентификации пользователя. 

Питание: два ввода для подключения основного и резервного источников. Напряжение: 10,2–28 В постоянного тока. 

Потребляемый ток: в дежурном режиме при 24 В — 200–300 мА, при 12 В — 400–600 мА; в режиме «Пожар» при 24 В — 350 мА, при 12 В — 650 мА. 

Ток нагрузки шлейфа: до 3 мА (для пожарных извещателей при одновременном включении тепловых и дымовых — до 1,2 мА). s

Сопротивление шлейфа: максимальное сопротивление проводов без учёта оконечного резистора — 1 кОм для охранных ШС, 100 Ом для пожарных ШС. Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» — 20 кОм для охранных, 50 кОм для пожарных. 

5. ИП 212-141 V1.04 дымовой оптико-электронный точечный извещатель 

ОКПД2 - 26.30.50.121 КТРУ- отсутствует.

Характеристика: Его задача — обнаруживать загорание по появлению дыма малой концентрации в закрытых помещениях. 

Принцип работы: измеряет концентрацию дыма. При задымлении световой поток в камере ослабевает, микроконтроллер обрабатывает сигнал и при достижении порога переводит устройство в режим «Пожар». В этом режиме внутреннее сопротивление извещателя падает до 1 кОм. Сигнал «Пожар» сохраняется до сброса с приёмно-контрольного прибора (нужно отключить питание извещателя минимум на 2 секунды). 

Питание: от 9 до 30 В постоянного тока. Передача сигнала и питание идут по двухпроводному шлейфу сигнализации. 

Ток потребления в дежурном режиме: не более 45 мкА. 

Чувствительность: соответствует задымлённости, ослабляющей световой поток в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м. 

Инерционность срабатывания: не более 9 секунд. 

Индикация: красный светодиодный индикатор. В дежурном режиме мигает примерно раз в 5 секунд, в режиме «Пожар» горит постоянно. 

Степень защиты оболочки: IP30. 

Диапазон рабочих температур: от –30 до +55 °C. 

Габаритные размеры (с базовым основанием): диаметр 94 мм, высота 46 мм. 

Масса (с базовым основанием): не более 210 г. 

6. ИП 103-5/1-А3 (без светодиода) тепловой максимальный извещатель.
ОКПД2-  26.30.50.121 КТРУ – отсутствует.

Характеристика: Его задача — обнаруживать очаги возгорания по повышению температуры в закрытых помещениях стационарных объектов. Работает в составе установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации круглосуточно.

Принцип работы: реагирует на достижение заданной температуры (максимальный тип). При срабатывании меняет состояние контактов.

Температурный класс: А3. Диапазон температуры срабатывания: 64–76 °C.

Контакты: нормально замкнутые (НЗ). В дежурном режиме цепь замкнута, при срабатывании — размыкается. 

Электрические параметры: коммутирует напряжение не более 30 В (постоянный ток) и ток не более 30 мА. 

Степень защиты оболочки: IP10. 

Диапазон рабочих температур: от –50 °C до +50 °C. 

Относительная влажность: до 93% при температуре +40 °C (без конденсации влаги). 

Габаритные размеры: диаметр 60 мм, высота 33 мм. 

Масса: не более 30 г. 

Электрическое сопротивление изоляции (между токоведущими частями и корпусом при нормальных условиях): не менее 20 МОм. 

Наработка до отказа: не менее 200 000 часов. 

7. ИПР 513-10 ручной электроконтактный пожарный извещатель ручной электроконтактный пожарный извещатель.
ОКПД2 - 26.30.50.121 КТРУ – отсутствует.

Характеристика: Его задача — позволить человеку вручную подать сигнал «Пожар» в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Принцип работы: при нажатии на кнопку извещатель меняет внутреннее сопротивление (в режиме «Пожар» оно падает до 500 Ом), что фиксируется приёмно-контрольным прибором. После нажатия кнопка остаётся во включённом состоянии — для возврата в исходное положение нужно нажать на замок в центре кнопки специальным штырём (диаметром не более 3 мм, например, отвёрткой). 

Питание и передача сигнала: по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС). 

Напряжение питания: от 9 до 30 В. aktivsb.ru +2

Ток потребления в дежурном режиме: не более 50 мкА. 

Сопротивление в режиме «Пожар»: не более 500 Ом. 

Усилие срабатывания: не менее 1,5 кг. 

Индикация: красный светодиодный индикатор, который включается при срабатывании. Также может быть предусмотрен выпавший цветной флажок. Степень защиты оболочки: IP41. 

Диапазон рабочих температур: от –40 до +60 °C.

Габаритные размеры: примерно 88 × 86 × 45 мм. 

Масса: не более 150 г. 

8.  Люкс-220-Р ОСНОВА оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель).
ОКПД2 – 26.30.50.000 КТРУ- 26.30.50.000-00000001.

Характеристика: Его задача — обозначать эвакуационные выходы, указывать пути эвакуации при опасности, а также работать как информационное табло. 

Питание: от сети переменного тока 220 В.

Потребляемая мощность в дежурном режиме: 18 ВА. 

Резервное питание: есть встроенный источник (РИП). Время автономной работы — не менее 4 часов. Степень защиты оболочки: IP50. Диапазон рабочих температур: от –10 °C до +55 °C. 

Габаритные размеры: 300 × 100 × 25 мм. Масса: не более 0,22 кг.

 

9. Крышка Табло ЛЮКС НБО-12В-01 Выход.

ОКПД2-  26.30.50.119 КТРУ- отсутствует.

Характеристика: Назначение: позволяет заменить надпись на табло (в данном случае — «Выход») без демонтажа всего устройства. При необходимости можно заказать крышку с другой надписью или пиктограммой. 

Материал: пластик. 

Совместимость: только с табло серии ЛЮКС (конкретно с моделью НБО-12В-01). 

Источник финансирования:  Федеральный бюджет. КБК 32003054240690049 243.

Начальная (максимальная) цена контракта: НМЦК договора определяется и обосновывается посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) ст. 22 44 –ФЗ. НМЦК проведено по инициативе Заказчика, на основании методологического расчета цен, полученных по запросу Заказчика у Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющих поставку товаров, работ, услуг планируемых к закупкам.
	№ п/п
	Наименование, характеристика поставляемого товара
	Единица измерения
	количество
	контрагент № 1
	контрагент № 2
	контрагент № 3
	
	
	

	
	
	
	
	цена за единицу измерения
	сумма
	цена за единицу измерения
	сумма
	цена за единицу измерения
	сумма
	z (ценообразование)
	средняя цена за единицу
	НМЦК=V(требуемый объем) /n (количество изученных источников * z (ценообразование) Сумма, руб

	1
	КСРВнг-FRLS 2*0,5мм (0,2мм2)
	м
	600
	24,36
	14616,00
	26,02
	15612,00
	27,02
	16212,00
	77,40
	25,80
	154800,00

	2
	Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d16мм (100м/5500м  уп/пал) Промрукав PR.011631
	м
	200
	17,31
	3462,00
	25,86
	5172,00
	26,32
	5264,00
	69,49
	23,16
	4632,00

	3
	Кабель – канал белый 2-й замок в п/э 25*16 мм (80 м/уп) Промрукав PR.0625161
	м
	10
	71,55
	715,50
	106,88
	1068,80
	110,00
	1100,00
	288,43
	96,14
	961,40

	4
	Сигнал-20П SMD
	шт
	2
	5379,37
	10758,74
	5379,37
	10758,74
	5500,00
	11000,00
	16258,74
	5419,58
	10839,16

	5
	ИП 212-141 V1.04 дымовой оптико-электронный точечный извещатель 
	шт
	60
	553,11
	33186,60
	596,00
	35760,00
	600,00
	36000,00
	1749,11
	583,03
	34982,00

	6
	ИП 103-5/1-А3 (без светодиода) тепловой максимальный извещатель
	шт
	20
	158,21
	3164,20
	168,96
	3379,00
	170,00
	3400,00
	497,17
	165,72
	3314,40

	7
	ИПР 513-10 ручной электроконтактный пожарный извещатель ручной электроконтактный пожарный извещатель
	шт
	10
	359,47
	3594,70
	388,00
	3880,00
	400,00
	4000,00
	1147,47
	382,49
	3825,00

	8
	Люкс-220-Р ОСНОВА оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель)
	шт
	5
	1527,49
	7637,45
	1911,00
	9555,00
	2000,00
	10000,00
	5438,49
	1813,00
	9065,00

	9
	Крышка Табло ЛЮКС НБО-12В-01 Выход
	шт
	5
	148,32
	741,60
	200,00
	1000,00
	215,00
	1075,00
	563,32
	187,77
	939,00

	ИТОГО
	 
	 
	77876,79
	 
	86185,74
	 
	88051,00
	
	
	84 37,96


1 НМЦК (начальная максимальная цена договора контрагента № 1) 84037,96 рублей. 

Дата подготовки обоснования закупки

«______»_____________2026г.

Приложение на ____ листах.

Руководитель контрактной службы:

подполковник внутренней службы             ____________________ /Черноградская С.Ю.
Ответственный исполнитель:

капитан внутренней службы             ____________________ /Крысин В.Л.
