Приложение №1
Техническое задание 
на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования газовой котельной 

1. Характеристики объекта:
Автоматическая газовая котельная без обслуживающего персонала ИПТМ РАН – газогорелочные устройства, автоматика безопасности котлов, вспомогательное оборудование (насосы и ХВО) и сигнализаторы загазованности в отопительной котельной ИПТМ РАН, расположенной по адресу: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ИПТМ РАН. Период работы – октябрь (сентябрь) – апрель (май). На котельной установлены - один котел Турботерм-2000 и один котел Турботерм-800, ГРУ, насосные группы котлов, ХВО.
2. Требования к оказанию услуг:
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». 
Приказ Минэнерго от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (п. 12.18.). 
В соответствии с условиями настоящего Технического задания, действующей технической документацией, государственными стандартами, техническими условиями, а так же эксплуатационными, ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя соответствующего оборудования.
3. Требования к Исполнителю:
Организация, осуществляющая техническое обслуживание должна иметь действующие лицензии на осуществление соответствующих работ и обученный и аттестованный персонал по правилам промышленной безопасности и правилам эксплуатации тепловых энергоустановок. 
Не передавать полномочия по обслуживанию котельного оборудования подрядным или субподрядным организациям.
Техническое обслуживание оборудования газовой котельной осуществляется Исполнителем в присутствии представителя Заказчика.
Исполнитель обеспечивает выполнение услуг по техническому обслуживанию необходимыми расходными материалами, а так же диагностическим оборудованием, инструментами, измерительными приборами, эксплуатационной и иной документацией, необходимой для качественного производства работ за свой счет, своими силами и средствами.
Результаты технического обслуживания фиксируются в специальных журналах. Журналы являются отчетным документом и должны быть прошиты, пронумерованы, опечатаны и храниться у Заказчика.
- оперативный журнал;
- журнал дефектов и неполадок с оборудованием;
- журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики;
Исполнитель обеспечивает при техническом обслуживании полную сохранность оборудования, а также соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, соблюдение правил пожарной безопасности и несет всю ответственность за выполнение указанной услуги.
- оказывать консультативную помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации приборов и оборудования;
- выдача технических рекомендаций по улучшению работы оборудования.
4. Предпусковое Техническое обслуживание оборудования котельной выполняется один раз перед началом отопительного сезона и включает в себя обследование технического состояния оборудования, и выполнение с учетом результатов обследования следующих работ:
- Осмотр электрооборудования котельной с проверкой и подтяжкой всех контактов;
- Проверка и настройка автоматики котлов с разборкой горелочного устройства для чистки;
- Текущее обслуживание газового оборудования горелок в объёме заводской поставки с заменой оборудования вышедшего из строя; 
	- Проверка и настройка средств автоматизации и аварийной сигнализации котельной;
	- Проверка и настройка комплекса автоматической установки химводоподготовки 
[bookmark: _GoBack]		- Проверка водно-химического режима котельной и теплосети с контролем и корректировкой фактического состава сетевой воды.
		- Проверка настройки и пусковые работы средств автоматизации котлов в период пуска котельной перед отопительным сезоном. 
		- Проверка срабатывания средств управления и сигнализации по аварийным параметрам;
		- Проверка газосигнализаторов на СО и СН4 образцовыми смесями с установкой поверенных датчиков на штатное место. Одновременно проверка срабатывания отсечного клапана на вводе газа в котельную;
		- Первичный пуск газогорелочных устройств с автоматикой безопасности перед отопительным сезоном;
		- Проверка расхода газа на котлы и качества горения газа газоанализатором с предоставлением распечатки параметров уходящих газов;
		- Проверка осмотром исправности и плотности газоотводящих устройств (без выдачи акта);
		- Составление акта пригодности средств автоматики безопасности и системы контроля загазованности помещения к дальнейшей эксплуатации.
5. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО) оборудования котельной выполняется 1 раз в месяц и включает в себя профилактический осмотр состояния оборудования, и выполнение с учетом результатов осмотра следующих работ: 
		- Осмотр электрооборудования котельной с проверкой температуры контактных соединений и при необходимости чисткой и подтяжкой контактов.
		- Осмотр автоматики котлов с внешней чисткой горелочных устройств от пыли и грязи.
		- Осмотр газового оборудования горелок в объёме заводской поставки с проверкой отсутствия утечек газа.
		- Осмотр насосов, с проверкой рабочих токов, нагрева, шумов, вибрации.
		- Осмотр и проверка на срабатывание средств автоматизации и аварийной сигнализации котельной. 
		- Осмотр автоматической установки умягчения воды. Выполнение анализа исходной, умягченной и сетевой воды. Корректировка по результатам анализов параметров работы установки ХВП.
		- Проверка программы розжига котлов.
		- Проверка работы автоматики тепловой нагрузки котлов.
		- Проверка срабатывания автоматики безопасности в соответствии с инструкцией.
		- Проверка газосигнализаторов на СО и СН4. Одновременно проверка срабатывания отсечного клапана на вводе газа в котельную.
		- Проверка расхода газа на котлы и качества горения газа газоанализатором с предоставлением распечатки параметров уходящих газов.
		- Выполнение записи о выполненных работах в журнал технического обслуживания. 
6. Аварийное техническое обслуживание выполняется по телефонному вызову, поступившему от лица ответственного за котельную, или лица его замещающего. Прибытие обслуживающего персонала на котельную осуществляется в течение максимально короткого времени (не более двух часов после звонка).
		- Выявление и устранение отклонений в работе оборудования КИПиА котлов.
		- При поступлении заявки от заказчика об аварийной ситуации в котельной прибыть на место, для выявления причины с последующим устранением.


Перечень оборудования котельной:

	Наименование 
	Кол-во

	1. Котлоагрегат Турботерм - 2000 с горелкой «Oilon» GP-150T
	1

	2. Щит управления автоматики безопасности котла ТТ-2000
	1

	3. Насосы котла ТТ-2000 Willo IPL100/175-3/4	
	2(раб/рез)

	4. Котлоагрегат Турботерм - 800 с горелкой «Weishaupt» G 5/1-D
	1 

	5. Щит управления автоматики безопасности котла ТТ-800
	1

	6. Насосы котла ТТ-800 Willo IPN65/224-3/4
	2(раб/рез)

	7. Автоматическая установка PENTAIR FLECK 9100/1600 1 SXT
	1 

	8. Щит управления автоматикой безопасности котельной
	1


  
ОБЪЕМ ПЛАНОВЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
1. Перечень работ по техническому обслуживанию:

	Наименование работ
	Периодичность

	1. Котлоагрегат.
	

	Контроль технического состояния электрических цепей и контактов. Очистка факельной головки. Очистка и регулировка запальных электродов. Подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений.
	1 раз в год

	Вскрытие котлоагрегата чистка дымогарных труб, промывка реагентами водяной полости с дальнейшей проверкой выполненных работ путем вырезания части топочного пространства для визуального осмотра внутренней полости котла, сварочные работы, опресовка, замена турбулизаторов, ремонт изоляции крышки котла.
	1 раз в год

	Контроль технического состояния наружных поверхностей нагрева.
	1 раз в мес.

	Замеры химического состава дымовых газов газоанализатором для проверки соотношения воздух-топливо на всех ступенях работы, согласно режимным картам котла. Регулировка горелки.
	1 раз в мес.

	2. Система безопасности котлоагрегата.
	

	Проверка технического состояния приборов управления и безопасности. 
Проверка порога срабатывания автоматики безопасности по максимальному и минимальному давлению воды в котле.
Проверка датчиков контроля ограничения максимальной температуры.
Проверка работы реле протока на защиту циркуляционного насоса котла.
Проверка работы реле избыточного давления в топке котла.
	1 раз в мес.

	Проверка автоматики безопасности горелки: датчиков контроля пламени, давления воздуха и давления газа. Контроль работоспособности прибора аварийной блокировки горелки по утечке в газовых клапанах. Поверка возможности аварийной остановки котла при максимальном и минимальном давлении газа на вводе.
	1 раз в мес.

	3. Система контроля загазованности.
	

	Поверка сигнализаторов загазованности
	1 раз в год

	Проверка датчиков загазованности контрольными смесями
	1 раз в мес.

	4. Газовая рампа.
	

	Поверка манометров
	1 раз в год

	Проверка герметичности газовой рампы от шарового крана на опуске до горелки.
Проверка герметичности срабатывания мультиблока при отсечке газа.
Чистка топливного фильтра.
	1 раз в мес.

	5. Вспомогательное оборудование
	

	Проверка работы системы химводоподготовки с проведением анализа воды.
	1 раз в мес.

	Проверка и регулировка давления воздуха в расширительном баке.
Проверка герметичности мембраны.
	1 раз в мес.

	Контроль работы насосов (плавность хода, отсутствие посторонних шумов, протечек). Проверка работы на закрытую задвижку (создаваемый напор). Контроль нагрузок (I nom) электроприводов. Контроль работы систем АВР насосов
	1 раз в мес.

	6. Сезонное включение и отключение оборудования включая консервацию оборудования
	1 раза в год

	7. Система управления и диспетчеризации.  
	

	Тестирование в автономном и  в автоматическом режиме отдельных устройств: приводов, датчиков, шкафов управления
	1 раз в мес.

	Профилактическое обслуживание, тестирование в автономном и автоматическом режиме – программируемых контролеров и компьютеров ЦДЛ;
	1 раз в мес.

	Контроль состояния программируемых контроллеров и математического обеспечения; модернизация указанных  устройств и матобеспечения при необходимости; 
	1 раз в мес.

	Выявление неисправных агрегатов – их ремонт или замена;
	1 раз в мес.




Главный инженер ИПТМ РАН 				Толмачев Д.В.
