Приложение №1

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования газовой котельной

- Характеристики объекта:

Автоматическая газовая котельная без обслуживающего персонала ИПТМ РАН – газогорелочные устройства, автоматика безопасности котлов, вспомогательное оборудование (насосы и ХВО) и сигнализаторы загазованности в отопительной котельной ИПТМ РАН, расположенной по адресу: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ИПТМ РАН. Период работы – октябрь (сентябрь) – апрель (май). На котельной установлены - один котел Турботерм-2000 и один котел Турботерм-800, ГРУ, насосные группы котлов, ХВО.

- Требования к оказанию услуг:

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

Приказ Минэнерго от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (п. 12.18.).

В соответствии с условиями настоящего Технического задания, действующей технической документацией, государственными стандартами, техническими условиями, а так же эксплуатационными, ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя соответствующего оборудования.

- Требования к Исполнителю:

Организация, осуществляющая техническое обслуживание должна иметь действующие лицензии на осуществление соответствующих работ и обученный и аттестованный персонал по правилам промышленной безопасности и правилам эксплуатации тепловых энергоустановок.

Не передавать полномочия по обслуживанию котельного оборудования подрядным или субподрядным организациям.

Техническое обслуживание оборудования газовой котельной осуществляется Исполнителем в присутствии представителя Заказчика.

Исполнитель обеспечивает выполнение услуг по техническому обслуживанию необходимыми расходными материалами, а так же диагностическим оборудованием, инструментами, измерительными приборами, эксплуатационной и иной документацией, необходимой для качественного производства работ за свой счет, своими силами и средствами.

Результаты технического обслуживания фиксируются в специальных журналах. Журналы являются отчетным документом и должны быть прошиты, пронумерованы, опечатаны и храниться у Заказчика.

- оперативный журнал;

- журнал дефектов и неполадок с оборудованием;

- журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики;

Исполнитель обеспечивает при техническом обслуживании полную сохранность оборудования, а также соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, соблюдение правил пожарной безопасности и несет всю ответственность за выполнение указанной услуги.

- оказывать консультативную помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации приборов и оборудования;

- выдача технических рекомендаций по улучшению работы оборудования.

- Предпусковое Техническое обслуживание оборудования котельной выполняется один раз перед началом отопительного сезона и включает в себя обследование технического состояния оборудования, и выполнение с учетом результатов обследования следующих работ:

- Осмотр электрооборудования котельной с проверкой и подтяжкой всех контактов;

- Проверка и настройка автоматики котлов с разборкой горелочного устройства для чистки;

- Текущее обслуживание газового оборудования горелок в объёме заводской поставки с заменой оборудования вышедшего из строя;

- Проверка и настройка средств автоматизации и аварийной сигнализации котельной;

- Проверка и настройка комплекса автоматической установки химводоподготовки

- Проверка водно-химического режима котельной и теплосети с контролем и корректировкой фактического состава сетевой воды.

- Проверка настройки и пусковые работы средств автоматизации котлов в период пуска котельной перед отопительным сезоном.

- Проверка срабатывания средств управления и сигнализации по аварийным параметрам;

- Проверка газосигнализаторов на СО и СН4 образцовыми смесями с установкой поверенных датчиков на штатное место. Одновременно проверка срабатывания отсечного клапана на вводе газа в котельную;

- Первичный пуск газогорелочных устройств с автоматикой безопасности перед отопительным сезоном;

- Проверка расхода газа на котлы и качества горения газа газоанализатором с предоставлением распечатки параметров уходящих газов;

- Проверка осмотром исправности и плотности газоотводящих устройств (без выдачи акта);

- Составление акта пригодности средств автоматики безопасности и системы контроля загазованности помещения к дальнейшей эксплуатации.

- Ежемесячное техническое обслуживание (ТО) оборудования котельной выполняется 1 раз в месяц и включает в себя профилактический осмотр состояния оборудования, и выполнение с учетом результатов осмотра следующих работ:

- Осмотр электрооборудования котельной с проверкой температуры контактных соединений и при необходимости чисткой и подтяжкой контактов.

- Осмотр автоматики котлов с внешней чисткой горелочных устройств от пыли и грязи.

- Осмотр газового оборудования горелок в объёме заводской поставки с проверкой отсутствия утечек газа.

- Осмотр насосов, с проверкой рабочих токов, нагрева, шумов, вибрации.

- Осмотр и проверка на срабатывание средств автоматизации и аварийной сигнализации котельной.

- Осмотр автоматической установки умягчения воды. Выполнение анализа исходной, умягченной и сетевой воды. Корректировка по результатам анализов параметров работы установки ХВП.

- Проверка программы розжига котлов.

- Проверка работы автоматики тепловой нагрузки котлов.

- Проверка срабатывания автоматики безопасности в соответствии с инструкцией.

- Проверка газосигнализаторов на СО и СН4. Одновременно проверка срабатывания отсечного клапана на вводе газа в котельную.

- Проверка расхода газа на котлы и качества горения газа газоанализатором с предоставлением распечатки параметров уходящих газов.

- Выполнение записи о выполненных работах в журнал технического обслуживания.

- Аварийное техническое обслуживание выполняется по телефонному вызову, поступившему от лица ответственного за котельную, или лица его замещающего. Прибытие обслуживающего персонала на котельную осуществляется в течение максимально короткого времени (не более двух часов после звонка).

- Выявление и устранение отклонений в работе оборудования КИПиА котлов.

- При поступлении заявки от заказчика об аварийной ситуации в котельной прибыть на место, для выявления причины с последующим устранением.

Перечень оборудования котельной:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Котлоагрегат Турботерм - 2000 с горелкой «Oilon» GP-150T | 1 |
| 2. Щит управления автоматики безопасности котла ТТ-2000 | 1 |
| 3. Насосы котла ТТ-2000 Willo IPL100/175-3/4 | 2(раб/рез) |
| 4. Котлоагрегат Турботерм - 800 с горелкой «Weishaupt» G 5/1-D | 1 |
| 5. Щит управления автоматики безопасности котла ТТ-800 | 1 |
| 6. Насосы котла ТТ-800 Willo IPN65/224-3/4 | 2(раб/рез) |
| 7. Автоматическая установка PENTAIR FLECK 9100/1600 1 SXT | 1 |
| 8. Щит управления автоматикой безопасности котельной | 1 |

# ОБЪЕМ ПЛАНОВЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Перечень работ по техническому обслуживанию:

| Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Котлоагрегат. |  |
| Контроль технического состояния электрических цепей и контактов. Очистка факельной головки. Очистка и регулировка запальных электродов. Подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений. | 1 раз в год |
| Вскрытие котлоагрегата чистка дымогарных труб, промывка реагентами водяной полости с дальнейшей проверкой выполненных работ путем вырезания части топочного пространства для визуального осмотра внутренней полости котла, сварочные работы, опресовка, замена турбулизаторов, ремонт изоляции крышки котла. | 1 раз в год |
| Контроль технического состояния наружных поверхностей нагрева. | 1 раз в мес. |
| Замеры химического состава дымовых газов газоанализатором для проверки соотношения воздух-топливо на всех ступенях работы, согласно режимным картам котла. Регулировка горелки. | 1 раз в мес. |
| 2. Система безопасности котлоагрегата. |  |
| Проверка технического состояния приборов управления и безопасности. Проверка порога срабатывания автоматики безопасности по максимальному и минимальному давлению воды в котле. Проверка датчиков контроля ограничения максимальной температуры. Проверка работы реле протока на защиту циркуляционного насоса котла. Проверка работы реле избыточного давления в топке котла. | 1 раз в мес. |
| Проверка автоматики безопасности горелки: датчиков контроля пламени, давления воздуха и давления газа. Контроль работоспособности прибора аварийной блокировки горелки по утечке в газовых клапанах. Поверка возможности аварийной остановки котла при максимальном и минимальном давлении газа на вводе. | 1 раз в мес. |
| 3. Система контроля загазованности. |  |
| Поверка сигнализаторов загазованности | 1 раз в год |
| Проверка датчиков загазованности контрольными смесями | 1 раз в мес. |
| 4. Газовая рампа. |  |
| Поверка манометров | 1 раз в год |
| Проверка герметичности газовой рампы от шарового крана на опуске до горелки. Проверка герметичности срабатывания мультиблока при отсечке газа. Чистка топливного фильтра. | 1 раз в мес. |
| 5. Вспомогательное оборудование |  |
| Проверка работы системы химводоподготовки с проведением анализа воды. | 1 раз в мес. |
| Проверка и регулировка давления воздуха в расширительном баке. Проверка герметичности мембраны. | 1 раз в мес. |
| Контроль работы насосов (плавность хода, отсутствие посторонних шумов, протечек). Проверка работы на закрытую задвижку (создаваемый напор). Контроль нагрузок (I nom) электроприводов. Контроль работы систем АВР насосов | 1 раз в мес. |
| 6. Сезонное включение и отключение оборудования включая консервацию оборудования | 1 раза в год |
| 7. Система управления и диспетчеризации. |  |
| Тестирование в автономном и в автоматическом режиме отдельных устройств: приводов, датчиков, шкафов управления | 1 раз в мес. |
| Профилактическое обслуживание, тестирование в автономном и автоматическом режиме – программируемых контролеров и компьютеров ЦДЛ; | 1 раз в мес. |
| Контроль состояния программируемых контроллеров и математического обеспечения; модернизация указанных устройств и матобеспечения при необходимости; | 1 раз в мес. |
| Выявление неисправных агрегатов – их ремонт или замена; | 1 раз в мес. |

Главный инженер ИПТМ РАН 				Толмачев Д.В.