
ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______

на оказание услуг по разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом № 7. Литер Ш.
г.  Санкт-Петербург





         «_____» _____________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» (ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области), от имени Российской Федерации в целях осуществления государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Григоряка Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) на основании итогового протокола закупочной сессии от ________________2026 г. № _____________________ в соответствии п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется Государственному заказчику оказать услуги по разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом № 7. Литер Ш., в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности по разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Приложение № 2 к Контракту).
1.3. ИКЗ: 26178160255007816010010005 . . . 0000244
1.4. КБК 32003054240690049244.

1.5. Единица измерения услуг – условная единица.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг в соответствии с Контрактом.
2.1.2. Обеспечить организацию проведения экспертизы оказанных услуг 
в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Исполнителю стоимость услуг, фактически оказанных на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по их качеству, на основании подписанных Исполнителем и Государственным заказчиком без замечаний актов сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2).

2.1.4. Оперативно предоставлять по запросу Исполнителя разъяснения и объяснения 
по деятельности предприятия в рабочем порядке или официально по запросам Исполнителя 
в устной и письменной форме.
2.1.5. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг 
по Контракту в порядке и условиях, предусмотренных п.3 Контракта. 

2.1.6. В течение 5-х рабочих дней подписать акт об оказании услуг, предъявленный Исполнителем или направить Исполнителю мотивированный отказ, в случае непредставления в указанные сроки подписанного акта.
2.1.7. Взыскивать неустойку (пеню и штраф) в соответствии с разделом 6 Контракта.
2.1.8. Направить обращение о включении информации об участнике закупки 
или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков 
в федеральный органом исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в случаях предусмотренных частью 2 статьи 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Государственный заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг, 
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.
2.2.2. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги 
с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

2.2.3. Если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем оказываемой услуги должен быть уменьшен с учетом объема оказанной услуги по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с настоящим пунктом Контракта, должна быть уменьшена пропорционально объему оказанной услуги.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям законодательства, нормативных и технических документов, правовых актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.2. Оказать услуги Государственному заказчику в сроки и в порядке, указанные 
в разделе 4 Контракта.

2.3.3. Определить оптимальное количество необходимого оборудования для оказания услуг, предусмотренных п.1.1 Контракта.

2.3.4. Обеспечить соблюдение сотрудниками Исполнителя во время оказания услуг правил техники безопасности и охраны труда.
2.3.5. По завершению оказания услуг (либо их отдельного этапа) представлять Государственному заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет (либо счет-фактуру (при наличии)), либо универсальный передаточный документ (УПД) с приложением отчетной документации.
2.3.6. Своевременно, по письменному запросу Государственного заказчика, предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Требовать оплату за оказанные услуги по Контракту.

2.4.2. Требовать уплату пеней согласно пункту 6.2. Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3. Цена Контракта и порядок оплаты
3.1. Цена Контракта составляет ________________ (______________) рублей ________ (_______________) копеек, в том числе НДС ____________ (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» с указанием ссылки на статью Налогового кодекса Российской Федерации), и включает в себя общую стоимость оказанных Услуг, расходы, связанные с уплатой налогов, сборов, других обязательных и иных платежей, взимаемых 
с Исполнителя в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Оплата Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
3.3. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит 
и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Контракта.
3.5. Оплата оказанных услуг осуществляется Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней за расчетный период с момента подписания Государственным заказчиком акта сдачи–приемки оказанных услуг либо универсального передаточного документа (УПД), подтверждающего оказание услуг.
3.6. В случае изменения банковских реквизитов Исполнителя обязан в течение 
3 (трех) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Исполнителя, несет Исполнитель.

3.7. Обязательства Государственного заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Государственного заказчика.

3.8. В случае предоставления документов на оплату по Контракту, оформленных 
с ошибками, такие документы возвращаются Исполнителю, и срок оплаты продлевается 
на время устранения ошибок.

     3.9. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
3.10. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом 44-ФЗ.
4. Сроки и порядок оказания услуг
4.1. Оказание услуг осуществляется в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

4.2. Оказание услуг осуществляется рабочими бригадами, оборудованием 
Исполнителя, по заявкам Государственного заказчика с момента заключения контракта по 30.08.2026 г. включительно. 
4.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг передает подписанный со своей стороны акт сдачи–приемки оказанных услуг (Приложение № 2) для его подписания Государственным заказчиком и отчетную документацию.
4.4. Государственный заказчик при приемке оказанных услуг проверяет соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.5. Услуги по Контракту считаются исполненным с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и универсального передаточного документа (УПД).
4.6. Услуги оказываются Исполнителем по адресу Государственного заказчика:
г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.7. литер Ш.
4.7. После оказания услуг (либо их отдельного этапа) Исполнитель передает Государственному заказчику документацию, относящуюся к услуге, в том числе: счет (счет-фактуру (при наличии)), акт об оказании услуг в 2 экземплярах либо универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экземплярах; акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 экземплярах, составленный по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту); отчетную документацию по результатам оказания услуг. 

4.8. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по оказанию услуг считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Порядок проведения экспертизы услуг
5.1. В целях проверки соответствия оказанных Исполнителем Услуг условиям настоящего Контракта Государственным заказчиком проводится экспертиза.

5.2. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами 
или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации привлекаются к проведению экспертизы Услуг в соответствии с требованиями ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

5.3. Экспертиза Услуг на соответствие требованиям, установленным Контрактом 
и предусмотренной им нормативной и технической документации, в случае приемки Услуг 
с привлечением экспертов проводится уполномоченными представителями Государственного заказчика в течение 5 (пяти) дней со дня предоставления Исполнителем Услуг на экспертизу.

5.4. В случае, если по результатам экспертизы Услуг будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Услуг, в акте сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2) могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия Услуг требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке Услуг, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Исполнителем.

5.5. Государственный заказчик вправе осуществить экспертизу всего количества Услуг, предусмотренного Контрактом, на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документации, на условиях настоящего раздела Контракта. 

5.6. При установлении фактов оказания Услуг с нарушением условий настоящего Контракта Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) дней устранить допущенные нарушения в Услуге, несоответствующие условиям настоящего Контракта.

5.7. В случае не устранения нарушений условий настоящего Контракта 
в установленные сроки вправе не принимать такие Услуги, о чем уведомляет Исполнителя любыми видами связи, и указывает в Акте сдачи-приемки оказанных услуг основание отказа от приемки Услуг.

5.8. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия Услуг условиям Контракта, Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6. Ответственность Сторон
(Штрафные санкции рассчитываются на основании Постановления Правительства РФ 
от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее  - ПП РФ от 30.08.2017 №1042).

6.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. 

6.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, определенном ПП РФ от 30.08.2017 № 1042, в размере __________________,  что составляет 10 % от цены Контракта.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 
не может превышать цену настоящего Контракта.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна 
без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные 
о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, 
но не позднее 3 рабочих дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. 
В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение 10 календарных дней с момента прекращения 
форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат 
торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, или организации 
о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств. 

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства 
и их последствия.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать 
более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. Расторжение и изменение Контракта
8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

8.3. Государственный заказчик вправе провести экспертизу оказанной Услуге 
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.
8.4. Если Государственный заказчиком проведена экспертиза оказанный Услуг 
с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только 
при условии, что по результатам экспертизы оказанный Услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика 
от исполнения Контракта.

8.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение                                      об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока 
с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии 
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

8.7. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта в случаях, если в ходе исполнения Контракта установлено, 
что Исполнитель и (или) оказанный Услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказываемым Услугам или представил недостоверную информацию 
о своем соответствии и (или) соответствии оказываемой Услуги таким требованиям, 
что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта.
8.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу государственного заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

8.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя Государственного заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта.

8.11. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе, путем направления претензий.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой 
на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены 
для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 
20 (двадцати) календарных дней со дня их получения, если Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается 
на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Условия конфиденциальности

10.1. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся 
к предмету Контракта, его условиям, ходу исполнения и полученным результатам 
в течение 5 лет.

10.2. Исполнитель обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения настоящего Контракта, и не будет публиковать 
в том или ином виде полученные при оказании Услуг сведения без предварительного согласия Государственного заказчика.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами                          и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту,                                         но не позднее 30.12.2026 г.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) календарных дней с момента произошедших изменений письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.5. Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-правовых актов, технических регламентов (норм и правил). Во время оказания Услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда.

11.6. При оказании Услуг Исполнителем должна быть обеспечена безопасность 
для жизни, здоровья сотрудников и работников, имущества Государственного заказчика 
и окружающей среды, а также безопасность процесса оказания Услуг.

11.7. Исполнитель несет материальную ответственность за нанесение ущерба имуществу Государственного заказчика в процессе оказания Услуг.

11.8. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

· Приложение № 1 – Техническое задание;

· Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
12. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

	Государственный заказчик 

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России                                           по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области
	Исполнитель


	Адрес юридический: 192288, 
г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7
	Адрес юридический:



	Адрес фактический: 192288, 
г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7
	Адрес фактический:



	Адрес почтовый: 192288 г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7
	Адрес почтовый:



	Телефон: 8 (812) 772-07-76; 8 (812) 772-53-13
	Телефон:

	Факс: 8 (812) 772-23-36
	Факс:

	эл.почта: ik-6@78.fsin.gov.ru
	эл.почта:

	Банковские реквизиты
	Банковские реквизиты

	УФК по Нижегородской области (ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт- Петербургу 
и Ленинградской области, л/с 03721177070)
	

	ИНН: 7816025500
	ИНН: 

	КПП: 781601001
	КПП: 

	ОКЦ №1 ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Нижегородской области, 
г. Нижний Новгород
	

	Казначейский счет: 03211643000000013225 Счет в составе ЕКС: 40102810745370000024
	р/счет: 
к/с: 

	БИК: 012202102
	БИК: 

	ОКПО: 08829703
	ОКПО: 

	ОКТМО: 40906000
	ОКТМО: 

	ОГРН: 1027807997997
	ОГРН: 


	Государственный заказчик:
	Исполнитель:

	Начальник ФКУ ИК-6 ГУФСИН России
	

	по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
	

	____________________ / Григоряк В.Ю. /

М.П.

«____» __________________ 2026 г.
	___________________ /____________/
М.П.

«____» __________________ 2026 г.


Приложение № 1

к Государственному контракту

от _______________ № _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проектной документации автоматической установки пожаротушения по адресу: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом № 7. литер Ш
1.  Характеристика объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.7 
литер Ш.

1.1. Назначение помещений: административное/архив.

1.2. Примерная площадь защищаемых объектов:

Помещение архива до 20 м. кв.                                     

1.3. Общая площадь защищаемого объекта до 20 м. кв.

1.4. Разработку проектной документации вести после обязательного выезда на объект специалиста Подрядчика для уточнения технических характеристик 
и особенностей помещений и коммуникаций, задействованных для подключения 
и управления проектируемых систем.

1.5. Услуга оказывается Исполнителем по адресу Государственного заказчика:
г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.7. литер Ш.
1.6. Место поставки готовой проектной документации и локального сметного расчета:
г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.7. литер Ш
   1.7. Срок начала выполнения услуг: с даты подписания Контракта.

        Срок завершения услуг: 30.08.2026 г. включительно.
2. Требования к Инженерному оборудованию, сети, инженерно-технические мероприятиям, технологические решения

До начала проектирования провести обследование систем и сетей инженерно-технического обеспечения помещений. Разработать решения по инженерно-техническому обеспечению помещений:

- выполнить спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций. 

- выполнить технологическую часть проекта в соответствии с:

 
а) действующими нормами;

 
б) исходными данными на разработку проекта;

 
в) техническим заданием фирм изготовителей оборудования.

3. Требования к качеству, экологическим параметрам применяемых строительных материалов, конструкций и оборудования.

В проекте применить долговечные и высококачественные строительные, отделочные и прочие материалы, обеспечивающие пожарную безопасность и эстетичность, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям с учетом требований заказчика.

4. Автоматическая установка пожаротушения (АУП)

4.1 Основные требования к АУП
При проектировании АУП необходимо предусмотреть:

- в помещении пожарного поста световую и звуковую сигнализацию (о неисправности установки, об исчезновении напряжения электроснабжения, о срабатывании установки);

- световую сигнализацию об отключении автоматического пуска;

- наличие сертификатов на оборудование и огнетушащие вещества, закладываемые в проект АУП. 

АУП в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должна обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.
Проектные решения по размещению модулей, приборов технических средств и установок, в защищаемом помещении, должны соответствовать требованиям СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Устройство дистанционного пуска - у входа, снаружи защищаемого помещения, с пульта поста охраны.

Требования по установке пульта диспетчера (пульта сигнализации) - в помещении с круглосуточным дежурством.

Требование к дверям защищаемых помещений:

-предусмотреть устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании;

-предусмотреть устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа, у входа в защищаемые помещения.
Кабельные трассы проложить огнестойкими кабельными линями на базе кабельных изделий, отвечающих требованиям по пожарной безопасности в соответствии показателями пожарной опасности данного объекта, и должны соответствовать ГОСТ 31565-2012.
Технические средства системы должны работать от сети переменного тока, 220В, 50Гц, обеспечивающей гарантированное питание потребителей по 1 категории.

Оборудование имеющиеся у заказчика для разработки проекта : 
	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Объем (кол-во)

	1
	Аккумулятор 
	шт.
	2

	2
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель без защитного рукава)
	 шт.
	2

	 3
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 
	шт.
	1

	 4
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) 
	шт.
	1

	 5
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) 
	шт.
	1

	 6
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) 
	шт.
	1



	 7
	Устройство дистанционного управления электроконтактное 
	шт.
	1

	 8
	Блок индикации и управления 
	шт.
	1

	 9
	МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус")
	шт.
	2

	 10
	Источник питания резервированный  
	шт.
	1

	 11
	Аккумулятор 
	шт.
	2

	 12
	Скоба металлическая однолапковая СМО 25-26 
	шт.
	500

	 13
	Дюбель металлический универсальный 
	шт.
	500

	 14
	Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк
	шт.
	500

	 15
	Труба ПВХ 
	шт.
	50 

	 16
	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41
	шт.
	5

	 17
	МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") 100% запас по СП485.1311500.2020,  п.10.2.16
	шт.
	2

	 18
	ВВГнг(А)-FRLS
	м.
	50

	 19
	Автоматический выключатель 
	шт.
	1

	 20
	Корпус пластиковый 
	шт.
	1

	21
	Герметик 
	уп.
	1


4.2 Особые требования к АУП

Предусмотреть проектом интеграцию системы автоматической установки пожаротушения в общую систему пожарной безопасности объекта с реализацией отображения информации о состоянии системы АПУ в реальном времени на персональном компьютере с возможностью просмотра состояния отдельных разделов АУП (с использованием специального программного обеспечения).

4.3 Требования к конструктивным решениям

При необходимости предусмотреть мероприятия по усилению конструкций и мест прохода кабельно-проводниковой продукции.

	Государственный заказчик:

Начальник

ФКУ ИК-6 УФСИН России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области


                                _____________________/В.Ю.Григоряк /   
	                   Исполнитель:    

______________/ ______________/

           


Приложение № 2
к Государственному контракту

от ____________ № ______

                                                                                                     (ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
по состоянию на 20___ год

Исполнитель _________________ в лице __________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, 
и Государственный заказчик _____________________  в лице ______________________ действующего  на  основании  _______________________,  
с  другой  стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

 В соответствии с Контрактом от ____________________ г. № _______________________  Исполнитель выполнил обязанности по оказанию услуг

	Наименование государственного заказчика
	Наименование Услуги


	Описание услуги



	ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
	разработка проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) 
	разработка проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре


    Соблюдение условий Контракта на оказания услуг _____________.    Итого оказано услуг на общую сумму _______________________________, в том числе НДС /НДС не облагается.    

    К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют: ____________________________________________________________________.

Проведена экспертиза силами Государственного заказчика (с привлечением эксперта, экспертных организаций)) в соответствии 
со статьей 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». ***

Представленные документы подтверждают соответствие оказанных услуг установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

По качеству, количеству оказанных услуг Государственный заказчик претензий не имеет.

Настоящий Акт составлен и подписан Исполнителем и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах:
1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Исполнителю. 

	Приемочная комиссия**:


	
	

	1. должность _____________   _____ (_____________________)                                                                                      

                              подпись                        расшифровка подписи

2. должность ____________________ (_____________________)                                                                                      

                             подпись                           расшифровка подписи

3. должность ____________________ (_____________________)                                                                                      

                             подпись                           расшифровка подписи

4. должность ____________________ (_____________________)                                                                                      

                             подпись                           расшифровка подписи                                                                                      5. должность  ___________________ (_____________________)                                                                                      

                             подпись                           расшифровка подписи


	
	

	«_______» ______________ 20___ г.
	
	


* - документ печатается с двух сторон листа

** - приемочная комиссия не менее 5-ти человек (ч. 6 ст. 94 44-ФЗ)

*** -  подписание настоящего акта приемки-передачи оказанных услуг подтверждает, что проведена экспертиза силами Государственного заказчика (с привлечением эксперта, экспертных организаций), торговый знак оказанных Услуг, основные характеристики Услуг по спецификации, комплектация Услуг,  цвет, размер, материал и т.д. (что существенно для данного вида) - соответствуют требованиям Государственного заказчика, указанным в Контракте. представленные сопроводительные документы соответствуют требованиям законодательства к данному виду услуг и соответствуют условиям Контракта.
ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ
	             От Государственного заказчика

          ________________/__________________/
	                                    От Исполнителя

                ________________/__________________/


