
[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на оказание услуги по техническому обслуживанию 
АПС и СОУЭ на объектах ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 
   
      1. Выполнить работы по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на объектах ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, расположенных по адресу 
- Клиническая больница № 1, ул. Ильинская д. 11, д. 14; 
- КДК клинической больницы № 1, Нижне-Волжская набережная, д. 2; 
- Клиническая больница № 2, ул. Гончарова, д. 1Д; 
- ПКЦО и ТД, ул. Заводская, д. 15, корп. 7; 
- Клиническая больница № 3, ул. М. Воронова, д. 20А;
- Поликлиника № 3, ул. М. Воронова, д. 20А; 
- Клиническая больница № 4, ул. Тропинина, д. 41А;
- Поликлиника № 4, ул. Тропинина, д. 41А;
- Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4;
- Объект, Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2;
- КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29.


2. Месторасположение 
 Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.
 КДК клинической больницы № 1, Нижне-Волжская набережная, д.2. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.
 Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.
 ПКЦО и ТД, ул. Заводская, д.15, корп.7. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.
 Клиническая больница №3, ул. М.Воронова, д.20А. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.
 Поликлиника №3, ул. М.Воронова, д.20А. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.
 Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.
 Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России;
 Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России;
 Объект, Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России;
 КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.


3. Состав работ:
3.1. Провести техническое обслуживание оборудования слаботочных систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией и поддержание его в рабочем состоянии. Порядок производства работ при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком, в соответствии с перечнем регламентных работ и в соответствии с нормативно-техническим составом документов по техническому обслуживанию и ремонту, перечнем обслуживаемого оборудования. 
Производство работ по техническому обслуживанию систем в зданиях и сооружениях ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ Р, ПУЭ) и правилами (СП, ППР в РФ, РД), действующими на территории Российской Федерации, перечнем регламентных работ и перечнем обслуживаемого оборудования. материалы, изделия и оборудование, используемые при работах, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы.
3.2. Производство работ по техническому обслуживанию и ремонту установок выполняется в соответствии с перечнем регламентный работ, перечнем обслуживаемого оборудования, порядком выполнения работ и включает:
- составление графика технического обслуживания в соответствии с нормативными документами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиями инструкций и руководств по эксплуатации изготовителей оборудования и предоставление данного графика в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора Заказчику для согласования; 
- проведение внешнего осмотра, контроль технического состояния;
- проверка работоспособности и правильности функционирования;
- проведение профилактических, планово-предупредительных ремонтных работ, необходимых для поддержания систем в исправном рабочем состоянии;
- устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации и при проведении технического обслуживания;
- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала);
- обеспечить выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок. Выполнение работ осуществляется по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком в присутствии ответственного лица Заказчика;
- 1 раз в год провести испытание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации, составить акт и передать Заказчику.
3.3. Организовать и провести работы по исправлению неисправностей и поломок, возникающих в процессе эксплуатации систем. Необходимые для этого материалы, Исполнителем согласовываются с Заказчиком дополнительно путем заключения отдельного договора.
Основанием для производства работ при проведении обслуживания систем вне согласованного квартального графика служит заявка Заказчика, зафиксированная в журнале учета неисправностей. Исполнитель обязан принять заявку и обеспечить прибытие своего представителя для устранения неисправности в течении 2-х часов с момента вызова в рабочее и не рабочее время (ночное время, выходные и праздничные дни). Сведения о выполнении работ должны регистрироваться в журнале учета неисправностей ответственным лицом Заказчика и ответственным за выполнение работ от Исполнителя.
3.4. Если для устранения неисправностей требуются дополнительные материальные затраты Исполнитель должен известить об этом Заказчика. На время согласования с Заказчиком материальных затрат и времени приобретения материалов и оборудования Исполнитель устанавливает оборудование, аналогичное вышедшему из строя из собственных запасов, с последующей заменой на приобретенное.
3.5. Перечень обслуживаемого оборудования указан в приложении 1.


4. Общие указания:

4.1. Работы выполняются при наличии действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
4.2.  При выполнении работ по демонтажу/монтажу Исполнитель обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. При выполнении работ Исполнитель должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.
4.3.  Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ на Объект персонала, техники, материалов и оборудования Исполнителя в рабочее время соответствующих объектов Заказчика.
4.4. Все виды работ с вредными факторами воздействия (шум, пыль, вибрация, задымление) согласовывать с зам. главного врача по АХЧ соответствующей КБ.
4.5. По окончании работ представить Заказчику исполнительно - сдаточную документацию: паспорта и сертификаты на материалы, акт выполненных работ.
4.6. Регламент работ указан в приложении 2.
5. Код ОКПД2 на предоставляемые услуги 43.21.10.140

                           	 
Зам. начальника управления
 ГО и МР   										 А.В. Задорожный



        










































Приложение №1
к ТЗ ____________________
от "___" ___________ 2026 г.
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

	[bookmark: _Hlk58492019]N п/п
	Наименование оборудования
	Месторасположение оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	Сигнал 20М
	КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2
	шт.
	3

	2
	Сигнал 20
	КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2
	шт.
	1

	3
	ДИП-45
	КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2
	шт.
	284

	4
	Рупор
	КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2
	шт.
	1

	5
	СОНАТА-М
	КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2
	шт.
	1

	6
	Колонки
	КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2
	шт.
	14

	7
	Блок питания
	КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2
	шт.
	5

	8
	ИПР
	КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2
	шт.
	11

	9
	Табло «ВЫХОД»
	КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2
	шт.
	15

	

	1
	С2000-М
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	1

	2
	С2000-КДЛ
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	3

	3
	Сигнал 20П
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	1

	4
	С2000-4
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	1

	5
	Сигнал 20
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	3

	6
	С22000-СП1
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	1

	7
	ДИП-34А
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	270

	8
	ИПР-513
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	11

	9
	ДИП 212-45
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	470

	10
	Блок питания
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	5

	11
	Колонки
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	25

	12
	Октава-80
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	1

	13
	СОНАТА-К
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	1

	14
	Табло «ВЫХОД»
	Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14
	шт.
	18

	

	1
	С2000-М
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	1

	2
	С2000-КДЛ
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	1

	3
	С2000-БИ
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	1

	4
	ДИП-45
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	108

	5
	ДИП-34А
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	14

	6
	ИПР-513
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	2

	7
	СОНАТА-К
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	1

	8
	Набат
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	1

	9
	Автомат электрический
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	1

	10
	Блок питания
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	3

	11
	Колонки
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	9

	12
	Табло «ВЫХОД»
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	10

	13
	Сигнал 20М
	Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7
	шт.
	2

	

	1
	С2000-КДЛ
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	5

	2
	С2000-БКИ
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	5

	3
	С2000-М
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	1

	4
	С2000-СП1
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	3

	5
	С2000-4
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	1

	6
	С2000-КПБ
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	1

	7
	С2000-СП2
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	1

	8
	С2000-СП4
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	3

	9
	ДИП-34А
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	259

	10
	ИПР-513
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	10

	11
	СОНАТА-К-Л
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	4

	12
	СОНАТА-К
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	1

	13
	СОНАТА-БР
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	3

	14
	Колонки
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	18

	15
	Табло «ВЫХОД»
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	38

	16
	Блок питания
	Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д
	шт.
	3

	

	1
	С2000-КДЛ
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	19

	2
	С2000-БКИ
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	2

	3
	С2000-М
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	1

	4
	С2000-СП4
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	3

	5
	С2000-СП1
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	8

	6
	С2000-БИ
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	1

	7
	Сигнал 20П
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	1

	8
	ДИП-34А
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	698

	9
	ИПР-513
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	27

	11
	СОНАТА-М
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	12

	12
	Колонки
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	43

	13
	Табло «ВЫХОД»
	Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	31

	

	1
	С2000-БКИ

	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	1

	2
	С2000-М
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	1

	3
	С2000-АР исп.02
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	2

	4
	С2000-СП1
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	2

	5
	С2000-ПИ
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	1

	6
	С2000-БИ
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	1

	7
	ДИП-34А
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	161

	8
	ИПР-513
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	10

	9
	СОНАТА-М
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	4

	10
	Колонки Соната-У
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	11

	11
	Табло «ВЫХОД»
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	11

	12
	Блок питания
	Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А
	шт.
	6

	

	1
	С2000-КДЛ
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	2
	С2000-БКИ
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	3
	С2000-М
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	4
	С2000-4
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	5
	Сигнал 20П
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	6
	ДИП-34А
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	23

	7
	ИПР
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	8
	ИПР-513
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	2

	9
	ДИП-212-45
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	50

	10
	Колонка СОНАТА-3Л
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	6

	11
	СОНАТА-КЛ
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	12
	Табло «ВЫХОД»
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	4

	13
	Блок питания
	Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	3

	

	1
	С2000-КДЛ
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	2

	2
	С2000-БКИ
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	3
	С2000-М
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	4
	С2000-БИ
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	4

	5
	Сигнал 20П
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	6
	Сигнал 10
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	10

	7
	Сирена
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	430

	8
	ДИП-212-45
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	24

	9
	Колонки 
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	1

	10
	СОНАТА-КЛ
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	29

	11
	Табло «ВЫХОД»
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	6

	12
	Блок питания
	Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А
	шт.
	2

	

	1
	Магистр-8
	Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4
	шт.
	1

	2
	Блок питания
	Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4
	шт.
	1

	3
	ДИП-212-45
	Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4
	шт.
	45

	4
	ИПР
	Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4
	шт.
	3

	5
	Табло «ВЫХОД»
	Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4
	шт.
	3

	

	1
	Магистр-4
	Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2
	шт.
	1

	2
	Блок питания
	Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2
	шт.
	1

	3
	ДИП-212-45
	Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2
	шт.
	36

	4
	ИПР
	Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2
	шт.
	3

	5
	Табло «ВЫХОД»
	Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2
	шт.
	3

	

	1
	С2000-КДЛ
	КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29
	шт.
	1

	2
	С2000-БКИ
	КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29
	шт.
	1

	3
	С2000-М
	КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29
	шт.
	1

	4
	С2000-БИ
	КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29
	шт.
	1

	5
	ИПР-513-ЗАМ
	КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29
	шт.
	3

	6
	ДИП 34А-03
	КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29
	шт.
	58

	7
	Извещатель звуковой
	КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29
	шт.
	4

	8
	ББП
	КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29
	шт.
	1

	9
	Табло «ВЫХОД»
	КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29
	шт.
	4























Приложение №2
к ТЗ ____________________
от "___" ___________ 2026 г.


П Л А Н-график
проведения регламентных работ по техническому обслуживанию
и планово-предупредительному ремонту системы пожарной автоматики, системы 
оповещения и управления эвакуацией людей на объектах ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 


	Тип
систем, тех.
средств,
узлов,
элементов
	Вид работ по регламентам
	 квартал

	
	
	1 месяц
	2 месяц
	3 месяц

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М»
	Работы по техническому обслуживанию проводимые не реже 1 раза в месяц:
- проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности осуществляется в следующей последовательности:
а) подать питание на прибор;
б) внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
в) проконтролировать ток потребления прибора, он не должен превышать установленных значений;
г)проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора.
	+
	+
	+

	Резервный источник питания «РИП-12»
	Работы по техническому обслуживанию проводимые не реже 1 раза в месяц:
1) проверка внешнего состояния РИП;
2) проверка выходного напряжения;
3) проверка работы внешних индикаторов и звукового сигнализатора;
4) проверка надежности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Для измерения емкости аккумулятора проводятся следующие действия:
1)убедиться, что аккумуляторная батарея заряжена более 80%;
2)выключить сетевое напряжение РИП;
3)после получения события «Разряд батареи» включить сетевое напряжение, и РИП рассчитывает полученную емкость. 
	+
	+
	+

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-41М» 
«ИП 212-45»
	Работы по техническому обслуживанию проводимые не реже 1 раза в 6 месяцев:
- продувать сжатым воздухом в течение одной минуты со всех сторон оптическую систему извещателя, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 1-2 кг/см2. За шесть месяцев было продуто 100% извещателей объекта защиты; 
- проверить работу извещателя в системе пожарной сигнализации.
	+
	
	

	Объектовая станция ПАК «Стрелец-Мониторинг»
	Перечень работ по регламенту № 1:
Работы по техническому обслуживанию проводимые не реже 1 раза в месяц:
1) Внешний осмотр, чистка прибора;
1.1) Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с оборудования пыль и грязь;
1.2) Снять крышку с прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль и грязь;
1.3) Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей;
1.4) Удалить с поверхности аккумуляторной батареи (АБ) пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение резервного источника. В случае необходимости заменить АБ;
1.5) Проверить соответствие подключение внешних цепей к клеммам приборов;
1.6) Проверить целостность заземляющего провода;
1.7) Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция;
1.8) Визуальный контроль антенно-фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, кабеля и соединителей).
Перечень работ по регламенту № 2 указан в разделе 5 руководства по эксплуатации объектовой станции.

Перечень работ по регламенту № 2:
Работы по техническому обслуживанию проводимые не реже 1 раза в 6 месяцев или при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях в течение 30 дней:
1) Выполнить работы по п.п. 1.1-1.8 регламента №1.
2) Обновить ПО в станции (при наличии новой версии): 
- Подключить станцию к ПК и запустите утилиту "QSMLoader" из комплекта ПО "SMConfrg". Нажимая кнопку "Далее", следуйте указанием мастера обновления (см. РЭ для РСПИ).
3) Проверка работоспособности включает в себя:
- Сформировать извещение "пожар" от объектового оборудования, подключенного к ОС, и проконтролировать поступление извещения на ПС.
- Провести контроль работоспособности станции по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи (АБ).
	










+















+
	










+
	










+

	Приборы и блоки управления АПС:
«Сигнал-20»
«С-2000 М»
«С-2000 СП»
«С-2000 СП1»
«С-2000 КДЛ»
«С-2000-4»
«С-2000-БИ»
«С-2000-БКИ»
«С2000-КПБ»
«С-2000-ПИ»
«Магистр 4»
«Магистр 8»

	Работы по техническому обслуживанию, проводимые не реже 1 раза в месяц:
-проверка внешнего состояния прибора;
-проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности осуществляется в следующей последовательности:
А) источником внешнего воздействия подаётся сигнал тревоги на один из шлейфов удаленного доступа;
Б) оценивается время и эффект срабатывания;
В) система восстанавливается в работоспособное положение.
	+
	+
	+

	Источники питания БПП-20
	Работы по техническому обслуживанию, проводимые не реже 1 раза в месяц:
1) Проверка внешнего состояния РИП;
2) Проверка выходного напряжения;
3) Проверка работы внешних индикаторов и звукового сигнализатора;
4) Проверка надежности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Для измерения ёмкости аккумулятора проводятся следующие действия:
1) Убедиться, что аккумуляторная батарея заряжена более 80%;
2) Выключить сетевое напряжение РИП;
3) После получения события «Разряд батареи» включить сетевое напряжения, и РИП рассчитывает полученную ёмкость.
	+
	+
	+

	Извещатели систем АПС
«ИП 212-41»
«ДИП-34 А»
«ДИП-45»
«ДИП 212-45»
	Работы по техническому обслуживанию, проводимые ежемесячно:
1) Визуальный осмотр датчиков на срабатывание;
2)  Продувка сжатым воздухом при необходимости отдельных извещателей, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 1-2 кг/см2

	+
	+
	+

	Системы оповещения:
«Соната-К» «Соната КЛ»
	Работы по техническому обслуживанию, проводимые не реже 1 раза в месяц:
-проверка внешнего состояния прибора;
-проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Организовать принудительное срабатывание системы оповещения
Проконтролировать уровень звукового сигнала в помещении
	+
	+
	+

	Комплексное испытание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
	Оформление акта комплексного апробирования  системы
	+
	
	

	Документальное оформление работ по ТО
	Контрольная запись в журнале ТО
	+
	+
	+











 


Техническое задание


 


на оказание услуги по техническому обслуживанию 


 


АПС и СОУЭ 


на объектах ФБУЗ ПОМЦ ФМБА


 


России 


 


   


 


 


    


 


1


.


 


Выполнить работы


 


по


 


техническому обслуживанию систем автоматической пожарной 


сигнализации и систем оповещения и управления эвак


уацией на объектах ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 


России, расположенных по адресу 


 


-


 


Клиническая больница №


 


1, ул. Ильинская д. 11, д.


 


14; 


 


-


 


КДК клинической больницы № 1


, Нижне


-


Волжская набережная, д.


 


2; 


 


-


 


Клиническая больница №


 


2, ул. Гончарова, д.


 


1Д; 


 


-


 


ПКЦО и ТД, ул


. Заводская, д.


 


15, корп.


 


7; 


 


-


 


Клиническая больница №


 


3, ул. М.


 


Воронова, д.


 


20А;


 


-


 


Поликлиника №


 


3, ул.


 


М.


 


Воронова, д.


 


20А; 


 


-


 


Клиническая больница №


 


4, ул. Тропинина, д.


 


41А;


 


-


 


Полик


линика №


 


4, ул. Тропинина, д.


 


41А;


 


-


 


Отделение КБ № 4, Богородский рай


он, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4;


 


-


 


О


бъект, Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2;


 


-


 


КДО г. Бор


, пер. Советский, д. 29.


 


 


 


2.


 


Месторасположение


 


 


 


Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14. Здания и помещения


 


ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 


России


.


 


 


КДК клинической больницы № 1


, Нижне


-


Волжская набережная, д.2. 


Здания и помещения


 


ФБУЗ 


ПОМЦ ФМБА России


.


 


 


Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д. 


Здания и помещения


 


ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 


России


.


 


 


ПКЦО и ТД, ул. Заводская, д.15, корп.7. 


Здания и помещения


 


ФБУ


З ПОМЦ ФМБА России


.


 


 


Клиническая больница №3, ул. М.Воронова, д.20А. 


Здания и помещения


 


ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 


России


.


 


 


Поликлиника №


3, ул.


 


М.Воронова, д.20А. 


Здания и помещения


 


ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России


.


 


 


Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А. 


Здания и помеще


ния


 


ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 


России


.


 


 


Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А. 


Здания и помещения


 


ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России


;


 


 


Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4


. 


Здания и помещения


 


ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России


;


 


 


Объект, Богородский район, 


с. Ду


денево, ул. Лесная, д. 2. 


Здания и помещения


 


ФБУЗ ПОМЦ 


ФМБА России


;


 


 


КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29.


 


Здания и помещения


 


ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России


.


 


 


 


3. Состав работ:


 


3.1. 


Провести техническое обслуживание оборудования 


слаботочных систем автоматической 


пожар


ной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией 


и поддержание его в 


рабочем состоянии.


 


Порядок производства работ при проведении технического обслуживания и 


ремонта оборудования автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о 


пожаре определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком, в соответствии с перечнем 


регламентных работ и в соответствии с нормативно


-


техническим составом документов по 


техническому обслуживанию и ремонту, перечнем обслуживаемого оборудования. 


 


Произво


дство работ по техническому обслуживанию систем в зданиях и сооружениях 


ФБУЗ 


ПОМЦ ФМБА России осуществляется в соответствии с требованиями нормативной 


документации (ГОСТ Р, ПУЭ) и правилами (СП, ПП


Р в РФ, РД), действующими на территории 


Российской Федераци


и, перечнем регламентных работ и перечнем обслуживаемого 


оборудования. материалы, изделия и оборудование, используемые при работах, должны 


соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы.


 




  Техническое задание   на оказание услуги по техническому обслуживанию    АПС и СОУЭ  на объектах ФБУЗ ПОМЦ ФМБА   России                   1 .   Выполнить работы   по   техническому обслуживанию систем автоматической пожарной  сигнализации и систем оповещения и управления эвак уацией на объектах ФБУЗ ПОМЦ ФМБА  России, расположенных по адресу    -   Клиническая больница №   1, ул. Ильинская д. 11, д.   14;    -   КДК клинической больницы № 1 , Нижне - Волжская набережная, д.   2;    -   Клиническая больница №   2, ул. Гончарова, д.   1Д;    -   ПКЦО и ТД, ул . Заводская, д.   15, корп.   7;    -   Клиническая больница №   3, ул. М.   Воронова, д.   20А;   -   Поликлиника №   3, ул.   М.   Воронова, д.   20А;    -   Клиническая больница №   4, ул. Тропинина, д.   41А;   -   Полик линика №   4, ул. Тропинина, д.   41А;   -   Отделение КБ № 4, Богородский рай он, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4;   -   О бъект, Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2;   -   КДО г. Бор , пер. Советский, д. 29.       2.   Месторасположение       Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14. Здания и помещения   ФБУЗ ПОМЦ ФМБА  России .     КДК клинической больницы № 1 , Нижне - Волжская набережная, д.2.  Здания и помещения   ФБУЗ  ПОМЦ ФМБА России .     Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д.  Здания и помещения   ФБУЗ ПОМЦ ФМБА  России .     ПКЦО и ТД, ул. Заводская, д.15, корп.7.  Здания и помещения   ФБУ З ПОМЦ ФМБА России .     Клиническая больница №3, ул. М.Воронова, д.20А.  Здания и помещения   ФБУЗ ПОМЦ ФМБА  России .     Поликлиника № 3, ул.   М.Воронова, д.20А.  Здания и помещения   ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России .     Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А.  Здания и помеще ния   ФБУЗ ПОМЦ ФМБА  России .     Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А.  Здания и помещения   ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России ;     Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4 .  Здания и помещения   ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России ;     Объект, Богородский район,  с. Ду денево, ул. Лесная, д. 2.  Здания и помещения   ФБУЗ ПОМЦ  ФМБА России ;     КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29.   Здания и помещения   ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России .       3. Состав работ:   3.1.  Провести техническое обслуживание оборудования  слаботочных систем автоматической  пожар ной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией  и поддержание его в  рабочем состоянии.   Порядок производства работ при проведении технического обслуживания и  ремонта оборудования автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о  пожаре определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком, в соответствии с перечнем  регламентных работ и в соответствии с нормативно - техническим составом документов по  техническому обслуживанию и ремонту, перечнем обслуживаемого оборудования.    Произво дство работ по техническому обслуживанию систем в зданиях и сооружениях  ФБУЗ  ПОМЦ ФМБА России осуществляется в соответствии с требованиями нормативной  документации (ГОСТ Р, ПУЭ) и правилами (СП, ПП Р в РФ, РД), действующими на территории  Российской Федераци и, перечнем регламентных работ и перечнем обслуживаемого  оборудования. материалы, изделия и оборудование, используемые при работах, должны  соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы.  

