Техническое задание

на оказание услуги по техническому обслуживанию

АПС и СОУЭ на объектах ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России

1. Выполнить работы по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на объектах ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, расположенных по адресу

- Клиническая больница № 1, ул. Ильинская д. 11, д. 14;

- КДК клинической больницы № 1, Нижне-Волжская набережная, д. 2;

- Клиническая больница № 2, ул. Гончарова, д. 1Д;

- ПКЦО и ТД, ул. Заводская, д. 15, корп. 7;

- Клиническая больница № 3, ул. М. Воронова, д. 20А;

- Поликлиника № 3, ул. М. Воронова, д. 20А;

- Клиническая больница № 4, ул. Тропинина, д. 41А;

- Поликлиника № 4, ул. Тропинина, д. 41А;

- Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4;

- Объект, Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2;

- КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29.

2. Месторасположение

Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

КДК клинической больницы № 1, Нижне-Волжская набережная, д.2. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

ПКЦО и ТД, ул. Заводская, д.15, корп.7. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

Клиническая больница №3, ул. М.Воронова, д.20А. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

Поликлиника №3, ул. М.Воронова, д.20А. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России;

Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России;

Объект, Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России;

КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29. Здания и помещения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

3. Состав работ:

3.1. Провести техническое обслуживание оборудования слаботочных систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией и поддержание его в рабочем состоянии. Порядок производства работ при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком, в соответствии с перечнем регламентных работ и в соответствии с нормативно-техническим составом документов по техническому обслуживанию и ремонту, перечнем обслуживаемого оборудования.

Производство работ по техническому обслуживанию систем в зданиях и сооружениях ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ Р, ПУЭ) и правилами (СП, ППР в РФ, РД), действующими на территории Российской Федерации, перечнем регламентных работ и перечнем обслуживаемого оборудования. материалы, изделия и оборудование, используемые при работах, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы.

3.2. Производство работ по техническому обслуживанию и ремонту установок выполняется в соответствии с перечнем регламентный работ, перечнем обслуживаемого оборудования, порядком выполнения работ и включает:

- составление графика технического обслуживания в соответствии с нормативными документами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиями инструкций и руководств по эксплуатации изготовителей оборудования и предоставление данного графика в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора Заказчику для согласования;

- проведение внешнего осмотра, контроль технического состояния;

- проверка работоспособности и правильности функционирования;

- проведение профилактических, планово-предупредительных ремонтных работ, необходимых для поддержания систем в исправном рабочем состоянии;

- устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации и при проведении технического обслуживания;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала);

- обеспечить выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок. Выполнение работ осуществляется по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком в присутствии ответственного лица Заказчика;

- 1 раз в год провести испытание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации, составить акт и передать Заказчику.

3.3. Организовать и провести работы по исправлению неисправностей и поломок, возникающих в процессе эксплуатации систем. Необходимые для этого материалы, Исполнителем согласовываются с Заказчиком дополнительно путем заключения отдельного договора.

Основанием для производства работ при проведении обслуживания систем вне согласованного квартального графика служит заявка Заказчика, зафиксированная в журнале учета неисправностей. Исполнитель обязан принять заявку и обеспечить прибытие своего представителя для устранения неисправности в течении 2-х часов с момента вызова в рабочее и не рабочее время (ночное время, выходные и праздничные дни). Сведения о выполнении работ должны регистрироваться в журнале учета неисправностей ответственным лицом Заказчика и ответственным за выполнение работ от Исполнителя.

3.4. Если для устранения неисправностей требуются дополнительные материальные затраты Исполнитель должен известить об этом Заказчика. На время согласования с Заказчиком материальных затрат и времени приобретения материалов и оборудования Исполнитель устанавливает оборудование, аналогичное вышедшему из строя из собственных запасов, с последующей заменой на приобретенное.

3.5. Перечень обслуживаемого оборудования указан в приложении 1.

4. Общие указания:

4.1. Работы выполняются при наличии действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

4.2.  При выполнении работ по демонтажу/монтажу Исполнитель обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. При выполнении работ Исполнитель должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

4.3.  Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ на Объект персонала, техники, материалов и оборудования Исполнителя в рабочее время соответствующих объектов Заказчика.

4.4. Все виды работ с вредными факторами воздействия (шум, пыль, вибрация, задымление) согласовывать с зам. главного врача по АХЧ соответствующей КБ.

4.5. По окончании работ представить Заказчику исполнительно - сдаточную документацию: паспорта и сертификаты на материалы, акт выполненных работ.

4.6. Регламент работ указан в приложении 2.

5. Код ОКПД2 на предоставляемые услуги 43.21.10.140

Зам. начальника управления

ГО и МР   										 А.В. Задорожный

Приложение №1

к ТЗ ____________________

от "___" ___________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| N п/п | Наименование оборудования | Месторасположение оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал 20М | КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2 | шт. | 3 |
| 2 | Сигнал 20 | КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2 | шт. | 1 |
| 3 | ДИП-45 | КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2 | шт. | 284 |
| 4 | Рупор | КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2 | шт. | 1 |
| 5 | СОНАТА-М | КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2 | шт. | 1 |
| 6 | Колонки | КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2 | шт. | 14 |
| 7 | Блок питания | КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2 | шт. | 5 |
| 8 | ИПР | КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2 | шт. | 11 |
| 9 | Табло «ВЫХОД» | КДК клинической больницы №1, Нижне-Волжская набережная, д.2 | шт. | 15 |
| 1 | С2000-М | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 1 |
| 2 | С2000-КДЛ | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 3 |
| 3 | Сигнал 20П | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 1 |
| 4 | С2000-4 | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 1 |
| 5 | Сигнал 20 | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 3 |
| 6 | С22000-СП1 | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 1 |
| 7 | ДИП-34А | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 270 |
| 8 | ИПР-513 | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 11 |
| 9 | ДИП 212-45 | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 470 |
| 10 | Блок питания | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 5 |
| 11 | Колонки | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 25 |
| 12 | Октава-80 | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 1 |
| 13 | СОНАТА-К | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 1 |
| 14 | Табло «ВЫХОД» | Клиническая больница №1, ул. Ильинская д. 11, д.14 | шт. | 18 |
| 1 | С2000-М | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 1 |
| 2 | С2000-КДЛ | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 1 |
| 3 | С2000-БИ | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 1 |
| 4 | ДИП-45 | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 108 |
| 5 | ДИП-34А | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 14 |
| 6 | ИПР-513 | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 2 |
| 7 | СОНАТА-К | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 1 |
| 8 | Набат | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 1 |
| 9 | Автомат электрический | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 1 |
| 10 | Блок питания | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 3 |
| 11 | Колонки | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 9 |
| 12 | Табло «ВЫХОД» | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 10 |
| 13 | Сигнал 20М | Станция скорой помощи ул. Заводская, д.15, корп.7 | шт. | 2 |
| 1 | С2000-КДЛ | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 5 |
| 2 | С2000-БКИ | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 5 |
| 3 | С2000-М | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 1 |
| 4 | С2000-СП1 | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 3 |
| 5 | С2000-4 | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 1 |
| 6 | С2000-КПБ | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 1 |
| 7 | С2000-СП2 | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 1 |
| 8 | С2000-СП4 | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 3 |
| 9 | ДИП-34А | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 259 |
| 10 | ИПР-513 | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 10 |
| 11 | СОНАТА-К-Л | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 4 |
| 12 | СОНАТА-К | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 1 |
| 13 | СОНАТА-БР | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 3 |
| 14 | Колонки | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 18 |
| 15 | Табло «ВЫХОД» | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 38 |
| 16 | Блок питания | Клиническая больница №2, ул. Гончарова, д.1Д | шт. | 3 |
| 1 | С2000-КДЛ | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 19 |
| 2 | С2000-БКИ | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 2 |
| 3 | С2000-М | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 1 |
| 4 | С2000-СП4 | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 3 |
| 5 | С2000-СП1 | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 8 |
| 6 | С2000-БИ | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 1 |
| 7 | Сигнал 20П | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 1 |
| 8 | ДИП-34А | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 698 |
| 9 | ИПР-513 | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 27 |
| 11 | СОНАТА-М | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 12 |
| 12 | Колонки | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 43 |
| 13 | Табло «ВЫХОД» | Клиническая больница №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 31 |
| 1 | С2000-БКИ | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 1 |
| 2 | С2000-М | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 1 |
| 3 | С2000-АР исп.02 | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 2 |
| 4 | С2000-СП1 | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 2 |
| 5 | С2000-ПИ | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 1 |
| 6 | С2000-БИ | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 1 |
| 7 | ДИП-34А | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 161 |
| 8 | ИПР-513 | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 10 |
| 9 | СОНАТА-М | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 4 |
| 10 | Колонки Соната-У | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 11 |
| 11 | Табло «ВЫХОД» | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 11 |
| 12 | Блок питания | Поликлиника №3 ул. М.Воронова, д.20А | шт. | 6 |
| 1 | С2000-КДЛ | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 2 | С2000-БКИ | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 3 | С2000-М | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 4 | С2000-4 | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 5 | Сигнал 20П | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 6 | ДИП-34А | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 23 |
| 7 | ИПР | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 8 | ИПР-513 | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 2 |
| 9 | ДИП-212-45 | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 50 |
| 10 | Колонка СОНАТА-3Л | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 6 |
| 11 | СОНАТА-КЛ | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 12 | Табло «ВЫХОД» | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 4 |
| 13 | Блок питания | Поликлиника №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 3 |
| 1 | С2000-КДЛ | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 2 |
| 2 | С2000-БКИ | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 3 | С2000-М | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 4 | С2000-БИ | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 4 |
| 5 | Сигнал 20П | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 6 | Сигнал 10 | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 10 |
| 7 | Сирена | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 430 |
| 8 | ДИП-212-45 | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 24 |
| 9 | Колонки | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 1 |
| 10 | СОНАТА-КЛ | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 29 |
| 11 | Табло «ВЫХОД» | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 6 |
| 12 | Блок питания | Клиническая больница №4, ул. Тропинина, д.41А | шт. | 2 |
| 1 | Магистр-8 | Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4 | шт. | 1 |
| 2 | Блок питания | Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4 | шт. | 1 |
| 3 | ДИП-212-45 | Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4 | шт. | 45 |
| 4 | ИПР | Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4 | шт. | 3 |
| 5 | Табло «ВЫХОД» | Отделение КБ № 4, Богородский район, пос. Окский, ул. Новожилова, д. 4 | шт. | 3 |
| 1 | Магистр-4 | Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2 | шт. | 1 |
| 2 | Блок питания | Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2 | шт. | 1 |
| 3 | ДИП-212-45 | Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2 | шт. | 36 |
| 4 | ИПР | Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2 | шт. | 3 |
| 5 | Табло «ВЫХОД» | Богородский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д. 2 | шт. | 3 |
| 1 | С2000-КДЛ | КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29 | шт. | 1 |
| 2 | С2000-БКИ | КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29 | шт. | 1 |
| 3 | С2000-М | КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29 | шт. | 1 |
| 4 | С2000-БИ | КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29 | шт. | 1 |
| 5 | ИПР-513-ЗАМ | КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29 | шт. | 3 |
| 6 | ДИП 34А-03 | КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29 | шт. | 58 |
| 7 | Извещатель звуковой | КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29 | шт. | 4 |
| 8 | ББП | КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29 | шт. | 1 |
| 9 | Табло «ВЫХОД» | КДО г. Бор, пер. Советский, д. 29 | шт. | 4 |

Приложение №2

к ТЗ ____________________

от "___" ___________ 2026 г.

П Л А Н-график

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию

и планово-предупредительному ремонту системы пожарной автоматики, системы

оповещения и управления эвакуацией людей на объектах ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России

| Тип систем, тех. средств, узлов, элементов | Вид работ по регламентам | квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц |
| # Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» | # Работы по техническому обслуживанию проводимые не реже 1 раза в месяц: # - проверка внешнего состояния прибора; # - проверка работоспособности; # - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. # Проверка работоспособности осуществляется в следующей последовательности: # а) подать питание на прибор; # б) внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; # в) проконтролировать ток потребления прибора, он не должен превышать установленных значений; # г)проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора. | + | + | + |
| # Резервный источник питания «РИП-12» | # Работы по техническому обслуживанию проводимые не реже 1 раза в месяц: - проверка внешнего состояния РИП; - проверка выходного напряжения; - проверка работы внешних индикаторов и звукового сигнализатора; - проверка надежности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. # Для измерения емкости аккумулятора проводятся следующие действия: # 1)убедиться, что аккумуляторная батарея заряжена более 80%; # 2)выключить сетевое напряжение РИП; # 3)после получения события «Разряд батареи» включить сетевое напряжение, и РИП рассчитывает полученную емкость. | + | + | + |
| # Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-41М» # «ИП 212-45» | # Работы по техническому обслуживанию проводимые не реже 1 раза в 6 месяцев: # - продувать сжатым воздухом в течение одной минуты со всех сторон оптическую систему извещателя, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 1-2 кг/см2. За шесть месяцев было продуто 100% извещателей объекта защиты; # - проверить работу извещателя в системе пожарной сигнализации. | + |  |  |
| # Объектовая станция ПАК «Стрелец-Мониторинг» | # Перечень работ по регламенту № 1: # Работы по техническому обслуживанию проводимые не реже 1 раза в месяц: - Внешний осмотр, чистка прибора; # 1.1) Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с оборудования пыль и грязь; # 1.2) Снять крышку с прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль и грязь; # 1.3) Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей; # 1.4) Удалить с поверхности аккумуляторной батареи (АБ) пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение резервного источника. В случае необходимости заменить АБ; # 1.5) Проверить соответствие подключение внешних цепей к клеммам приборов; # 1.6) Проверить целостность заземляющего провода; # 1.7) Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция; # 1.8) Визуальный контроль антенно-фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, кабеля и соединителей). # Перечень работ по регламенту № 2 указан в разделе 5 руководства по эксплуатации объектовой станции. # Перечень работ по регламенту № 2: # Работы по техническому обслуживанию проводимые не реже 1 раза в 6 месяцев или при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях в течение 30 дней: - Выполнить работы по п.п. 1.1-1.8 регламента №1. - Обновить ПО в станции (при наличии новой версии): # - Подключить станцию к ПК и запустите утилиту "QSMLoader" из комплекта ПО "SMConfrg". Нажимая кнопку "Далее", следуйте указанием мастера обновления (см. РЭ для РСПИ). - Проверка работоспособности включает в себя: # - Сформировать извещение "пожар" от объектового оборудования, подключенного к ОС, и проконтролировать поступление извещения на ПС. # - Провести контроль работоспособности станции по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи (АБ). | + + | + | + |
| Приборы и блоки управления АПС: «Сигнал-20» «С-2000 М» «С-2000 СП» «С-2000 СП1» «С-2000 КДЛ» «С-2000-4» «С-2000-БИ» «С-2000-БКИ» «С2000-КПБ» «С-2000-ПИ» «Магистр 4» «Магистр 8» | Работы по техническому обслуживанию, проводимые не реже 1 раза в месяц: -проверка внешнего состояния прибора; -проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Проверка работоспособности осуществляется в следующей последовательности: А) источником внешнего воздействия подаётся сигнал тревоги на один из шлейфов удаленного доступа; Б) оценивается время и эффект срабатывания; В) система восстанавливается в работоспособное положение. | + | + | + |
| Источники питания БПП-20 | Работы по техническому обслуживанию, проводимые не реже 1 раза в месяц: - Проверка внешнего состояния РИП; - Проверка выходного напряжения; - Проверка работы внешних индикаторов и звукового сигнализатора; - Проверка надежности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Для измерения ёмкости аккумулятора проводятся следующие действия: - Убедиться, что аккумуляторная батарея заряжена более 80%; - Выключить сетевое напряжение РИП; - После получения события «Разряд батареи» включить сетевое напряжения, и РИП рассчитывает полученную ёмкость. | + | + | + |
| Извещатели систем АПС «ИП 212-41» «ДИП-34 А» «ДИП-45» «ДИП 212-45» | Работы по техническому обслуживанию, проводимые ежемесячно: - Визуальный осмотр датчиков на срабатывание; - Продувка сжатым воздухом при необходимости отдельных извещателей, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 1-2 кг/см2 | + | + | + |
| Системы оповещения: «Соната-К» «Соната КЛ» | Работы по техническому обслуживанию, проводимые не реже 1 раза в месяц: -проверка внешнего состояния прибора; -проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Организовать принудительное срабатывание системы оповещения Проконтролировать уровень звукового сигнала в помещении | + | + | + |
| Комплексное испытание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией | Оформление акта комплексного апробирования системы | + |  |  |
| Документальное оформление работ по ТО | Контрольная запись в журнале ТО | + | + | + |